## Ficha Capacidades (2) (hidden)
Nombre y tensión del nudo | Comunidad Autónoma | POSICIONES DE GENERACIÓN |  |  |  | CRITERIO DE POTENCIA DE CORTOCIRCUITO (WSCR) |  |  | CRITERIO ESTÁTICO |  |  | CRITERIO DINÁMICO |  |  |  | SITUACIÓN NUDO |  |  |  |  | CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE/NO DISPONIBLE PARA SOLICITUDES DE GENERACIÓN A LA RED DE TRANSPORTE Y ACEPTABILIDADES | [8 empty] | CAPACIDAD DE ACCESO LIBERADA PARA SOLICITUDES DE AUTOCONSUMO SEGÚN EL REAL DECRETO-LEY 6/2022 | [18 empty] | Motivo de reserva de capacidad de acceso en el nudo
|  | A red de transporte |  | A red de distribución |  | Capacidad de acceso nodal | Binudos | Margen no ocupado | Capacidad de acceso nodal | Zona con capacidad compartida a la que pertenece el nudo | Margen no ocupado | Capacidad de acceso nodal | Zona con capacidad compartida a la que pertenece el nudo | Limitación interna por configuración del nudo | Margen no ocupado | Capacidad de acceso otorgada MGES | Capacidad de acceso otorgada MPE afección WSCR | Capacidad de acceso otorgada MPE | Capacidad de acceso solicitada en curso y pendiente resolver MGES | Capacidad de acceso solicitada en curso y pendiente resolver MPE | Criterio limitante MGES | Criterio limitante MPE | Capacidad de acceso no disponible para MGES [MW] | Capacidad de acceso no disponible para MPE [MW] | Motivo capacidad no disponible | Capacidad de acceso disponible para MGES RdT [MW] | Capacidad de acceso disponible para MPE RdT [MW] | Capacidad de acceso disponible para MGES RdD o MPE no conectado al primer nivel de transformación RdD [MW] | Capacidad de acceso disponible para MPE RdD [MW] | Capacidad de acceso liberada para MGES [MW] | Capacidad de acceso liberada para MPE [MW] | Capacidad de acceso otorgada para MGES [MW] | Capacidad de acceso otorgada para MPE [MW] | Capacidad de acceso disponible para MGES [MW] | Capacidad de acceso disponible para MPE [MW] | Capacidad liberada MGE durante M | MW solicitados en nudo en 2 años anteriores [MWins] | Condición b) 1.º) | MW solicitados en 2 años anteriores en nudos conectados al nudo [MWinst] | Condición b) 2.º) | NUDOS que cumplen condiciones para convocatoria de concurso | Fecha límite de reserva por posible resolución concurso | Resolución de concurso | Fecha de resolución | Capacidad reservada para concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ/autoconsumo RDL 6 2022 | NTJ | Capacidad de acceso NTJ para MGES RDL 11/2022 | Capacidad de acceso NTJ para MPE RDL 11/2022
|  | E | P | E | P
ABADES 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 662.12 | N/A | 305.12 | 2405.7 | E268_SEPE | 2048.7 | 906.1371 | D59_SEPE | 906.1371 | 549.1371 | 0 | 357 | 357 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | WSCR | 549.1371 | 305.12 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 549.1371 |  |  |  | Concurso
ABADES 220 | Castilla y León |  |  |  |  | 245.42 | N/A | 245.42 | 600 | E268_SEPE | 600 | 906.1371 | D59_SEPE | N/A | 549.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 549.1371 | 245.42 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 27.5 | NO | NO
ABADIANO 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1066.99 | N/A | 1066.99 | 855.8 | N/A | 724.285 | 987.2436 | N/A | N/A | 855.7286 | 31.215 | 0 | 100.3 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 724.285 | 724.285 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 69.132 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 724.285 |  |  |  | Concurso
ABANILLA (EL CARCHE) 400 | Región de Murcia |  | ü |  |  | 1407.67 | N/A | 1407.67 | 2300.9 | N/A | 2300.9 | 270 | N/A | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 270 | 270 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 575.785 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 270 |  |  |  | Concurso
ABANTO 400 | País Vasco |  |  |  | ü | 2047.54 | N/A | 2047.54 | 5599.1 | N/A | 5599.1 | 624.7222 | N/A | 624.7222 | 624.7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 624.7222 | 624.7222 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 50 | NO | 1536.2 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 624.7222 |  |  |  | Concurso
ABEGONDO 400 | Galicia |  |  |  |  | 762.46 | N/A | 762.46 | 1784.6 | E115_SEPE | 1434.4 | 2527.2386 | D24_SEPE | 827.2386 | 429.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 429.2386 | 429.2386 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 937.79 | SI | NO
ABEGONDO 220 | Galicia |  | ü |  |  | 398 | N/A | 0 | 600 | E115_SEPE | 202 | 827.2386 | D24_SEPE | N/A | 429.2386 | 0 | 398 | 398 | 0 | 292.79 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 202 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 937.79 | SI | 0 | NO | NO
ABONA 220 | Canarias |  | ü |  |  | 143.54 | N/A | 4.61 | 158 | E12_SEC | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 138.93 | 138.93 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
ABONA 66 | Canarias | ü | ü | ü |  | 98.78 | N/A | 0 | 132 | E10_SEC, E12_SEC | 0 | 56.6746 | N/A | N/A | 0 | 0 | 117 | 117 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | WSCR/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
ABRERA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 508.06 | N/A | 502.06 | 194 | E205_SEPE | 20.904 | 821.284 | N/A | N/A | 783.211 | 21.8 | 6 | 16.273 | 0 | 57 | E_Zona | E_Zona | 20.904 | 20.904 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6804 | 14.6804 | 0 | 0 | 14.6804 | 14.6804 | 0 | 60.1427 | NO | 88.9 | NO | NO |  | SI | 2021-08-20 | 20.904 |  |  |  | Concurso
ACECA 220 | Castilla-La Mancha | ü |  | ü | ü | 1487.46 | N/A | 1487.46 | 652.4 | N/A | 0 | 2485.7984 | N/A | 785.7984 | 969.703 | 882.661 | 0 | 633.4344 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 168.2 | NO | 51.5 | NO | NO
ADRALL 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 439.78 | N/A | 439.78 | 436.3 | E209_SEPE | 0 | 1202.3954 | N/A | N/A | 1125.4644 | 48.631 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 500 | NO | NO
AENA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1596.56 | N/A | 1431.56 | 417.8 | N/A | 219.8 | 735.5301 | N/A | N/A | 537.5301 | 33 | 165 | 165 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 219.8 | 219.8 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 45.2 | 0 | 45 | 0.2 | 0.2 | 0 | 45 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 219.8 |  |  |  | Concurso
AENA OESTE 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1360.78 | N/A | 1360.78 | 150.8 | E290_SEPE | 127.544 | 805.4704 | N/A | N/A | 805.4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 127.544 | 127.544 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
AEROPUERTO BARCELONA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1386.5 | N/A | 1376.5 | 150.8 | E290_SEPE | 127.544 | 805.3474 | N/A | N/A | 782.0914 | 11.036 | 10 | 12.22 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 127.544 | 127.544 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
AGUACATE 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1756.02 | N/A | 1756.02 | 552.5 | E213_SEPE | 546.6856 | 710.0978 | N/A | N/A | 710.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 546.6856 | 546.6856 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 40 | NO | NO
AGUAYO 400 | Cantabria | ü | ü |  |  | 1262.64 | N/A | 1262.64 | 1778.5 | E71_SEPE | 24.025 | 1951.1526 | N/A | 975.5763 | 957.4326 | 993.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 24.025 | 24.025 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7595 | 24.7595 | 0 | 0 | 24.7595 | 24.7595 | 0 | 0 | NO | 50 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 24.025 |  |  |  | Concurso
AGUAYO 220 | Cantabria | ü | ü | ü |  | 1089.58 | N/A | 648.025 | 1391.3 | E71_SEPE | 24.025 | 1075.6516 | N/A | N/A | 272.1966 | 361.9 | 441.555 | 441.555 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 24.025 | 24.025 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7595 | 24.7595 | 0 | 0 | 24.7595 | 24.7595 | 0 | 0 | NO | 289.33 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 24.025 |  |  |  | Concurso
AGÜIMES 66 | Canarias | ü |  |  |  | 80.94 | N/A | 29.54 | 96 | E08_SEC | 0 | 33.59 | N/A | N/A | 0 | 0 | 51.4 | 51.4 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 97.83 | NO | NO
ALARCOS 220 | Castilla-La Mancha |  | ü | ü |  | 412.14 | N/A | 331.84 | 485.4 | N/A | 136.494 | 1269.6383 | N/A | N/A | 920.7323 | 9.163 | 80.3 | 339.743 | 0 | 93.35 | E_Nudo | E_Nudo | 136.494 | 136.494 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1444 | 20.1444 | 0 | 0 | 20.1444 | 20.1444 | 0 | 143.252 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 136.494 |  |  |  | Concurso
ALBAL 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1270.42 | N/A | 1270.42 | 237.9 | N/A | 234.9 | 795.8266 | N/A | N/A | 792.8266 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | E_Nudo | E_Nudo | 234.9 | 234.9 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 37.7 | 0 | 0 | 37.7 | 37.7 | 0 | 25 | NO | 273.075 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 234.9 |  |  |  | Concurso
ALBARELLOS 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 213.21 | N/A | 0 | 285 | E1_SEPE | 0 | 852.8344 | D35_SEPE | N/A | 372.9994 | 82.47 | 213.21 | 213.21 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR/E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1166.29 | SI | NO
ALBATARREC 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 933.2 | N/A | 692.2 | 85 | E204_SEPE | 0 | 820.218 | N/A | N/A | 575.393 | 0 | 241 | 244.825 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.075 | 47.116 | 0 | 0 | 59.075 | 47.116 | 0 | 0 | NO | 32 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
ALCIRA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 231.67 | N/A | 224.42 | 953.4 | E240_SEPE | 579.897 | 322.3469 | D39_SEPE | N/A | 0 | 28.563 | 7.25 | 58.145 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 123.15 | NO | 0 | NO | NO
ALCOBENDAS 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 773.78 | N/A | 773.78 | 767 | N/A | 767 | 763.1821 | N/A | N/A | 763.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 763.1821 | 763.1821 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 763.1821 |  |  |  | Concurso
ALCOCERO DE MOLA 220 | Castilla y León | ü | ü |  | ü | 410.29 | N/A | 40.94 | 855.5 | E178_SEPE | 1.641 | 1182.7315 | N/A | N/A | 797.3815 | 16 | 369.35 | 369.35 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 1.641 | 1.641 | 1.641 | 1.641 | [6 empty] | 0 | 65 | NO | 8370.093 | SI | NO
ALCORES 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 484.1 | N/A | 139.98 | 899.8 | E298_SEPE, E42_SEPE | 0 | 2721.6764 | N/A | 1021.6764 | 2132.2464 | 8.4 | 344.12 | 581.03 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 338.3992 | SI | 1612.4 | SI | NO
ALCUDIA BALEARES 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 79.54 | N/A | 79.54 | 157 | N/A | 157 | 219.79 | N/A | N/A | 219.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 157 | 79.54 | [6 empty] | 0 | 9.16 | NO | 14.99 | NO | NO
ALDAIA 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 1124.28 | N/A | 883.78 | 365.3 | E185_SEPE | 112.856 | 869.41 | N/A | N/A | 623.366 | 1.944 | 240.5 | 244.1 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 112.856 | 112.856 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3956 | 36.3956 | 0 | 0 | 36.3956 | 36.3956 | 0 | 0 | NO | 273.075 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 112.856 |  |  |  | Concurso
ALDEA BLANCA 66 | Canarias | ü |  | ü |  | 52.33 | N/A | 0 | 168 | E08_SEC | 0 | 10.164 | N/A | N/A | 0 | 0 | 80.75 | 91.15 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | WSCR/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 79.83 | NO | 18 | NO | NO
ALDEADAVILA 400 | Castilla y León | ü |  |  |  | 2368.27 | N/A | 2368.27 | 963.2 | E77_SEPE | 320.3 | 0 | N/A | N/A | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 4130.762 | SI | NO
ALDEADAVILA 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 1697.62 | N/A | 1697.62 | 1481.2 | E77_SEPE | 320.3 | 231.2424 | N/A | N/A | 0 | 732.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
ALGECIRAS 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 548.62 | N/A | 548.62 | 1417.3 | E350_SEPE | 442.144 | 1185.0574 | D91_SEPE | N/A | 209.9014 | 975.156 | 0 | 0 | 0 | 15 | D_Nudo | D_Nudo | 209.9014 | 209.9014 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 249 | NO | 1534.9229 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 209.9014 |  |  |  | Concurso
ALGECIRAS 132 | Andalucía |  |  |  |  | 139.33 | N/A | 139.33 | 271 | E349_SEPE, E350_SEPE | 271 | 1185.0574 | D91_SEPE | 1185.0574 | 209.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 209.9014 | 139.33 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
ALGETE 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1212.7 | N/A | 888.37 | 746.4 | N/A | 422.07 | 902.676 | N/A | N/A | 578.346 | 0 | 324.33 | 324.33 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 422.07 | 422.07 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.267 | 61.267 | 0 | 0 | 61.267 | 61.267 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 422.07 |  |  |  | Concurso
ALHAURIN 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 908.36 | N/A | 815.21 | 504.5 | N/A | 240.251 | 1215.6393 | N/A | N/A | 951.3903 | 57.89 | 93.15 | 206.359 | 0 | 145 | E_Nudo | E_Nudo | 240.251 | 240.251 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4821 | 59.4821 | 0 | 0 | 59.4821 | 59.4821 | 0 | 228.5 | NO | 30 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 240.251 |  |  |  | Concurso
ALI 220 | País Vasco |  |  | ü | ü | 513.31 | N/A | 513.31 | 951.8 | E335_SEPE | 358.07 | 945.9108 | N/A | N/A | 943.8508 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 20 | E_Zona | E_Zona | 358.07 | 358.07 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 20 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 358.07 |  |  |  | Concurso
ALJARAFE 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 1047.99 | N/A | 960.99 | 656.1 | N/A | 430.65 | 2029.4424 | N/A | 1014.7212 | 1803.9924 | 0 | 87 | 225.45 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 430.65 | 430.65 | [6 empty] | 0 | 25.5 | NO | 194.115 | NO | NO
ALMADEN 400 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 1053.56 | N/A | 1053.56 | 763 | N/A | 763 | 2965.2097 | N/A | 1265.2097 | 2965.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 763 | 763 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 691.7499 | SI | NO
ALMARAZ CN 400 | Extremadura | ü | ü |  |  | 3126.2 | N/A | 2236.36 | 3146.1 | E112_SEPE | 300.16 | 0 | N/A | 0 | 0 | 1956.1 | 889.84 | 889.84 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 2617.9589 | SI | NO
ALMARAZ CN 220 | Extremadura |  |  |  |  | 994.83 | N/A | 994.83 | 1231.6 | E112_SEPE | 300.16 | 2719.8075 | N/A | 1019.8075 | 2719.8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 300.16 | 300.16 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 225 | NO | NO
ALMARAZ E.T. 220 | Extremadura | ü | ü | ü |  | 996.82 | N/A | 573.77 | 1549.2 | E16_SEPE | 255.5673 | 1060.2728 | D30_SEPE | N/A | 0 | 247.17 | 423.05 | 484.731 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 225 | NO | 263 | NO | NO
ALMAZAN 400 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 592.98 | N/A | 233.43 | 1679 | E260_SEPE | 1206.198 | 1290.9298 | N/A | 1290.9298 | 818.1278 | 68.532 | 359.55 | 404.27 | 0 | 11 | D_Nudo | WSCR | 818.1278 | 233.43 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5174 | 11.477 | 0 | 0 | 76.5174 | 11.477 | 0 | 33 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 818.1278 |  |  |  | Concurso
ALMAZAN 220 | Castilla y León |  |  |  |  | 637.56 | N/A | 637.56 | 616.2 | E260_SEPE | 616.2 | 1268.5072 | N/A | N/A | 1268.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 616.2 | 616.2 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 33 | NO | NO
ALMENDRALES 400 | Aragón | ü | ü |  |  | 1425.69 | N/A | 960.69 | 2121.1 | N/A | 1656.1 | 1583.2668 | N/A | 527.7556 | 1118.2668 | 0 | 465 | 465 | 0 | 71 | D_Nudo | WSCR | 1118.2668 | 960.69 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3609 | 71.3609 | 0 | 0 | 71.3609 | 71.3609 | 0 | 213 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 1118.2668 |  |  |  | Concurso
ALMODOVAR DEL RIO 220 | Andalucía |  | ü |  |  | 605.54 | N/A | 421.54 | 315.6 | E285_SEPE | 0 | 1240.1227 | N/A | N/A | 1022.1227 | 34 | 184 | 184 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 659.9102 | SI | NO
ALONSOTEGUI 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1022.1 | N/A | 1022.1 | 289 | E9_SEPE | 175.066 | 946.797 | D48_SEPE | N/A | 832.863 | 113.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 175.066 | 175.066 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 175.066 |  |  |  | Concurso
ALVARADO 220 | Extremadura | ü |  | ü |  | 490.78 | N/A | 313.86 | 824.9 | E348_SEPE | 0 | 1222.624 | N/A | N/A | 858.206 | 150 | 176.92 | 214.418 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 426.856 | SI | 693.7 | SI | NO
AMOEIRO 220 | Galicia |  |  |  |  | 701.12 | N/A | 701.12 | 202.1 | E173_SEPE | 0 | 1272.1954 | N/A | N/A | 1272.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1503.965 | SI | NO
AMOREBIETA 400 | País Vasco | ü |  |  |  | 1649.18 | N/A | 1649.18 | 2171 | N/A | 1384.58 | 2595.5331 | N/A | 895.5331 | 1809.1131 | 786.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 1384.58 | 1384.58 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.158 | 99.158 | 0 | 0 | 99.158 | 99.158 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-08-20 | 1384.58 |  |  |  | Concurso
ANCHUELO 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 662 | N/A | 0 | 1364.1 | E121_SEPE | 375.12 | 731.1425 | D61_SEPE | 731.1425 | 0 | 0 | 662 | 662 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
ANCHUELO 220 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 326.98 | N/A | 0 | 600 | E121_SEPE, E275_SEPE | 0 | 731.1425 | D61_SEPE | N/A | 0 | 0 | 326.98 | 326.98 | 0 | 0 | E_Zona/D_Zona | WSCR/E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.402 | 72.402 | 0 | 0 | 72.402 | 72.402 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
ANDRATX 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 133.51 | N/A | 133.51 | 91 | N/A | 91 | 219.5 | N/A | N/A | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 91 | 91 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
ANDUJAR 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 1056.72 | N/A | 913.96 | 1248.4 | N/A | 548.2932 | 1141.7397 | N/A | N/A | 441.6329 | 429.456 | 142.76 | 270.6508 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 441.6329 | 441.6329 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5186 | 30.5186 | 0 | 0 | 30.5186 | 30.5186 | 0 | 0 | NO | 130 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 441.6329 |  |  |  | Concurso
ANOIA 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 315.23 | N/A | 181.09 | 234.9 | N/A | 80.729 | 1177.5002 | N/A | N/A | 1023.3292 | 18.531 | 134.14 | 135.64 | 0 | 22 | E_Nudo | E_Nudo | 80.729 | 80.729 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6829 | 16.6829 | 0 | 0 | 16.6829 | 16.6829 | 0 | 22 | NO | 49.9 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 80.729 |  |  |  | Concurso
ANTONIO LEYVA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1758.4 | N/A | 1758.4 | 688.7 | E199_SEPE | 688.7 | 710.0978 | N/A | N/A | 710.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 688.7 | 688.7 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
AÑOVER 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 1277.98 | N/A | 1277.98 | 702.9 | N/A | 702.9 | 859.2871 | N/A | N/A | 859.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 702.9 | 702.9 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 168.2 | NO | NO
APARECIDA 400 | Castilla y León | ü |  |  |  | 715.34 | N/A | 270.29 | 3291.4 | N/A | 2846.35 | 876.0855 | N/A | 876.0855 | 431.0355 | 0 | 445.05 | 445.05 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 431.0355 | 270.29 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1512 | 25.893 | 0 | 0 | 52.1512 | 25.893 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 431.0355 |  |  |  | Concurso
AQUA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1243.25 | N/A | 1243.25 | 752.7 | E184_SEPE, E340_SEPE | 746.398 | 816.4838 | N/A | N/A | 810.1818 | 6.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 185.8097 | 185.8097 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 560.5883 | 560.5883 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 168.846 | NO | NO
ARAGON 400 | Aragón | ü |  |  |  | 2762.4 | N/A | 1961.18 | 2160.4 | N/A | 213.865 | 313.9895 | N/A | N/A | 0 | 1145.315 | 801.22 | 801.22 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 324.5 | NO | NO
ARAÑUELO 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 1236.94 | N/A | 760.33 | 3451.8 | N/A | 2975.19 | 209.9612 | N/A | 209.9612 | 0 | 0 | 476.61 | 476.61 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 4135.358 | SI | NO
ARAVACA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1587.02 | N/A | 1587.02 | 708.6 | N/A | 708.6 | 731.4583 | N/A | N/A | 731.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 708.6 | 708.6 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 99 | NO | NO
ARBILLERA 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1167.12 | N/A | 823.83 | 2033.9 | E80_SEPE | 1480.14 | 908.7534 | N/A | 908.7534 | 565.4634 | 0 | 343.29 | 343.29 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 565.4634 | 565.4634 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5949 | 62.5949 | 0 | 0 | 62.5949 | 62.5949 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 565.4634 |  |  |  | Concurso
ARBILLERA 220 | Castilla y León |  | ü |  |  | 749.68 | N/A | 539.21 | 813.3 | E80_SEPE | 602.83 | 1239.5902 | N/A | N/A | 1029.1202 | 0 | 210.47 | 210.47 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 602.83 | 539.21 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.443 | 52.811 | 0 | 0 | 66.443 | 52.811 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 602.83 |  |  |  | Concurso
ARCHIDONA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1203.58 | N/A | 807.58 | 2163.8 | E308_SEPE | 1619.9 | 799.9066 | N/A | 799.9066 | 403.9066 | 0 | 396 | 396 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 403.9066 | 403.9066 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4011 | 60.4011 | 0 | 0 | 60.4011 | 60.4011 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 403.9066 |  |  |  | Concurso
ARCOS DE LA FRONTERA 400 | Andalucía | ü |  |  |  | 1542.78 | N/A | 695.82 | 2485.6 | N/A | 0 | 2703.9643 | N/A | 769.5587 | 171.9443 | 1685.06 | 846.96 | 846.96 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1035.1389 | SI | NO
ARDOZ 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1603.68 | N/A | 1293.44 | 634.9 | N/A | 324.66 | 772.5961 | N/A | N/A | 462.3561 | 0 | 310.24 | 310.24 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 324.66 | 324.66 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6261 | 52.6261 | 0 | 0 | 52.6261 | 52.6261 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 324.66 |  |  |  | Concurso
ARENAL 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 200.33 | N/A | 170.33 | 168 | N/A | 113.058 | 219.85 | N/A | N/A | 164.908 | 6.726 | 30 | 48.216 | 0 | 5 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 113.058 | 113.058 | [6 empty] | 0 | 44.55 | NO | 348.3503 | NO | NO
ARENAS DE SAN JUAN 220 | Castilla-La Mancha | ü | ü |  |  | 752.92 | N/A | 200.12 | 800.4 | E210_SEPE | 0 | 1261 | N/A | N/A | 608.4 | 99.8 | 552.8 | 552.8 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 3966.2392 | SI | 0 | NO | NO
ARGANDA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1213.19 | N/A | 854.59 | 564.8 | E215_SEPE | 0 | 865.208 | N/A | N/A | 501.608 | 0 | 358.6 | 363.6 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 51.5 | NO | NO
ARGANZUELA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1779.62 | N/A | 1779.62 | 696.8 | E199_SEPE | 696.8 | 706.6398 | N/A | N/A | 706.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 696.8 | 696.8 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
ARGUINEGUIN 66 | Canarias |  |  | ü |  | 37.23 | N/A | 9.23 | 65 | E07_SEC | 34.316 | 60.7302 | N/A | N/A | 30.0462 | 0.684 | 28 | 30 | 0 | 18 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.0462 | 9.23 | [6 empty] | 0 | 43 | NO | 0 | NO | NO
ARICO2 66 | Canarias | ü |  | ü |  | 52.89 | N/A | 0 | 143 | E10_SEC | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 71.6272 | 89.8072 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | WSCR/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 91.27 | NO | 0 | NO | NO
ARINAGA 66 | Canarias | ü |  |  | ü | 103.98 | N/A | 57.58 | 221 | E08_SEC | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 46.4 | 46.4 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 18 | NO | NO
ARKALE 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 448.6 | N/A | 448.6 | 1141.9 | E10_SEPE | 1141.9 | 1214.7881 | N/A | N/A | 1214.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | E_Nudo/E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1141.9 | 448.6 | [6 empty] | 0 | 100 | NO | 0 | NO | NO
ARONA 66 | Canarias |  |  | ü |  | 138.24 | N/A | 132.25 | 156 | N/A | 95.51 | 60.3821 | N/A | N/A | 0 | 50 | 5.99 | 10.49 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 20 | NO | 156.77 | NO | NO
ARROYO DE LA VEGA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1487.72 | N/A | 1236.1408 | 798.1 | N/A | 546.5208 | 763.1821 | N/A | N/A | 511.6029 | 0 | 251.5792 | 251.5792 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 511.6029 | 511.6029 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 511.6029 |  |  |  | Concurso
ARROYO VALLE 220 | Andalucía |  |  |  |  | 423.71 | N/A | 423.71 | 470.7 | E191_SEPE | 470.7 | 1261.2777 | N/A | N/A | 1261.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 470.7 | 423.71 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
ARTA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 14.35 | N/A | 8.682 | 100 | E15_SEB | 73.962 | 228.31 | D3_SEB | N/A | 111.8792 | 0 | 5.668 | 21.688 | 0 | 2 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 73.962 | 8.682 | [6 empty] | 0 | 8.42 | NO | 77.2007 | NO | NO
ARUCAS 66 | Canarias |  |  | ü |  | 129.73 | N/A | 129.73 | 141 | N/A | 140.4 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 6.314 | NO | 51.8 | NO | NO
ASCÓ 400 | Cataluña | ü | ü | ü |  | 1640.74 | N/A | 873.43 | 3815.5 | N/A | 950.658 | 531.1852 | N/A | N/A | 0 | 1993.47 | 767.31 | 871.372 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 111.5 | NO | 89.446 | NO | NO
ASCÓ 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 65.91 | N/A | 65.91 | 347.9 | N/A | 347.9 | 1032.7775 | D20_SEPE | N/A | 690.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 347.9 | 65.91 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 22.9 | NO | NO
ASOMADA 400 | Región de Murcia |  |  | ü |  | 1269.95 | N/A | 1269.95 | 1936.6 | N/A | 1115.7005 | 433.6641 | N/A | N/A | 0 | 115.47 | 0 | 705.4295 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 373.675 | SI | 654.521 | SI | NO
ASTILLERO 220 | Cantabria | ü |  | ü |  | 280.12 | N/A | 280.12 | 1122 | E228_SEPE | 951.686 | 1204.5549 | N/A | N/A | 1035.2309 | 97.954 | 0 | 71.37 | 0 | 464.56 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 951.686 | 280.12 | 951.686 | 280.12 | [6 empty] | 0 | 534.56 | SI | 305 | NO | NO
ATARFE 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 878.52 | N/A | 597.38 | 644.4 | N/A | 181.4639 | 906.2937 | N/A | N/A | 443.3576 | 77.2 | 281.14 | 385.7361 | 0 | 154.03 | E_Nudo | E_Nudo | 181.4639 | 181.4639 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9956 | 36.9956 | 0 | 0 | 36.9956 | 36.9956 | 0 | 355.325 | SI | 95.6329 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 181.4639 |  |  |  | Concurso
ATIOS 220 | Galicia |  | ü | ü |  | 696.23 | N/A | 694.31 | 405.9 | E280_SEPE | 0 | 1168.7849 | N/A | N/A | 1023.9639 | 17.031 | 1.92 | 127.79 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 44 | NO | 163.8 | NO | NO
AVE ZARAGOZA 220 | Aragón | ü |  |  |  | 690.36 | N/A | 163.93 | 510.2 | N/A | 0 | 1195.2518 | N/A | N/A | 668.8218 | 0 | 526.43 | 526.43 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 249.4077 | NO | NO
AYALA 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 842.14 | N/A | 842.14 | 655.4 | N/A | 655.4 | 1044.788 | N/A | N/A | 1044.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 655.4 | 655.4 | [6 empty] | 0 | 27 | NO | 87.4 | NO | NO
AYORA 400 | Comunidad Valenciana | ü | ü |  |  | 1364.94 | N/A | 326.7 | 2689.1 | N/A | 1650.86 | 48.5578 | N/A | 24.2789 | 0 | 0 | 1038.24 | 1038.24 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8769 | 24.94 | 0 | 0 | 30.8769 | 24.94 | 0 | 99.9508 | NO | 2560.165 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
AZCA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1746.7 | N/A | 1746.7 | 827.5 | E216_SEPE | 827.5 | 677.5285 | N/A | N/A | 677.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 677.5285 | 677.5285 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
AZPEITIA 400 | País Vasco |  |  | ü |  | 1461.86 | N/A | 1461.86 | 1833.5 | N/A | 1800.5 | 965.6685 | N/A | N/A | 932.6685 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 932.6685 | 932.6685 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 33 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 932.6685 |  |  |  | Concurso
BADALONA 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 157.47 | N/A | 157.47 | 671.8 | E32_SEPE | 671.8 | 815.4046 | D71_SEPE | N/A | 815.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 671.8 | 157.47 | 671.8 | 157.47 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
BALBOA 400 | Extremadura |  |  | ü |  | 1042.19 | N/A | 1042.19 | 2730.5 | E110_SEPE | 2730.5 | 2096.533 | N/A | 396.533 | 2096.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 2096.533 | 1042.19 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 2096.533 |  |  |  | Concurso
BALBOA 220 | Extremadura |  |  | ü |  | 281.71 | N/A | 231.71 | 1021 | E110_SEPE | 749.4018 | 1189.1443 | N/A | N/A | 917.5461 | 1.6 | 50 | 269.9982 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 749.4018 | 231.71 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 426.856 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 749.4018 |  |  |  | Concurso
BALSICAS 220 | Región de Murcia |  | ü | ü |  | 679.81 | N/A | 438.11 | 695.5 | N/A | 453.8 | 687.9782 | N/A | N/A | 446.2782 | 0 | 241.7 | 241.7 | 0 | 9.2 | D_Nudo | WSCR | 446.2782 | 438.11 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.43 | 45.745 | 0 | 0 | 62.43 | 45.745 | 0 | 9.975 | NO | 565.4689 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 446.2782 |  |  |  | Concurso
BARCINA 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 1927 | N/A | 1217.47 | 3671 | E74_SEPE | 2944.68 | 841.1945 | N/A | 841.1945 | 131.6645 | 0 | 709.53 | 709.53 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 131.6645 | 131.6645 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 979.824 | SI | NO |  |  |  | 131.6645 | SI | 131.6645 | 131.6645 | NTJ
BARO DE VIVER 220 | Cataluña |  |  |  |  | 246.76 | N/A | 246.76 | 500.8 | N/A | 500.8 | 803.3138 | N/A | N/A | 803.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 500.8 | 246.76 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
BARRANCO CALDERINA 66 | Canarias |  |  |  |  | 85.35 | N/A | 85.35 | 237 | N/A | 237 | 52.945 | N/A | N/A | 52.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 52.945 | 52.945 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 7.598 | NO | NO
BARRANCO TIRAJANA B 220 | Canarias |  |  |  |  | 134.58 | W02_SEC_BIN | 0 | 736 | E02_SEC, E03_SEC, E33_SEC_BIN | 171.15 | 0 | D04_SEC_BIN | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | WSCR/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
BARRANCO DE TIRAJANA III 220 | Canarias |  | ü |  |  | 134.26 | N/A | 134.26 | 516 | N/A | 516 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
BARRANCO SECO 66 | Canarias |  |  | ü |  | 84.62 | N/A | 84.62 | 173 | N/A | 171.72 | 53.6887 | N/A | N/A | 52.4087 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 52.4087 | 52.4087 | [6 empty] | 0 | 1.284 | NO | 0 | NO | NO
BARRANCO TIRAJANA 220 | Canarias | ü |  |  |  | 227.12 | W02_SEC_BIN | 0 | 463 | E01_SEC, E33_SEC_BIN | 0 | 31.14 | D04_SEC_BIN | N/A | 0 | 608.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo/D_Zona | WSCR/E_Nudo/E_Zona/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
BARRANCO TIRAJANA 66 | Canarias | ü |  |  |  | 0 | W01_SEC_BIN | 0 | 212 | E02_SEC, E34_SEC_BIN | 174.5 | 32.4186 | D03_SEC_BIN | N/A | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | WSCR/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 76.074 | NO | NO
BARRANCO TIRAJANA B 66 | Canarias |  |  |  |  | 162.31 | W01_SEC_BIN | 0 | 205 | E01_SEC, E03_SEC, E34_SEC_BIN | 0 | 0 | D03_SEC_BIN | N/A | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo/D_Zona | WSCR/E_Zona/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 79.83 | NO | NO
BARRUNDIA 220 | País Vasco |  | ü |  | ü | 265.02 | N/A | 265.02 | 249.8 | E256_SEPE | 0 | 1049.1395 | D72_SEPE | N/A | 798.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 206.8 | NO | 0 | NO | NO
BASAURI 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1249.51 | N/A | 1249.51 | 738.7 | N/A | 708.942 | 976.2438 | N/A | N/A | 946.4858 | 9.758 | 0 | 20 | 0 | 41.73 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 708.942 | 708.942 | [6 empty] | 0 | 61.733 | NO | 0 | NO | NO
BAZA REE 400 | Andalucía |  | ü |  | ü | 1019.3 | N/A | 438.06 | 5438.4 | N/A | 4857.16 | 1216.4498 | N/A | 608.2249 | 635.2098 | 0 | 581.24 | 581.24 | 0 | 39 | D_Nudo | WSCR | 635.2098 | 438.06 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.176 | 39.176 | 0 | 0 | 39.176 | 39.176 | 0 | 39 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 635.2098 |  |  |  | Concurso
BEARIZ 400 | Galicia |  | ü |  |  | 1628.16 | N/A | 1060.26 | 2605.3 | N/A | 2037.4 | 509.0529 | N/A | 509.0529 | 0 | 0 | 567.9 | 567.9 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 82.8 | 56.12 | NO | 0 | NO | NO
BECHI 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü | ü | 475.98 | N/A | 187.28 | 515.9 | E183_SEPE | 0 | 1092.6085 | N/A | N/A | 803.9085 | 0 | 288.7 | 288.7 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 55.318 | NO | NO
BEGOÑA 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  | ü | 320.02 | N/A | 320.02 | 519.4 | E276_SEPE | 519.4 | 760.2473 | D42_SEPE | N/A | 318.1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 318.1713 | 318.1713 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 318.1713 |  |  |  | Concurso
BEGUES 400 | Cataluña |  | ü |  |  | 2136.26 | N/A | 1398.44 | 1012.9 | E84_SEPE, E85_SEPE | 275.08 | 677.3826 | N/A | N/A | 0 | 0 | 737.82 | 737.82 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 55.346 | NO | NO
BEGUES 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1362 | W03_SEPE_BIN | 1362 | 528.9 | E150_SEPE_Bin, E84_SEPE | 275.08 | 805.4704 | D86_SEPE_Bin | N/A | 790.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 275.08 | 275.08 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 106.294 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 275.08 |  |  |  | Concurso
BEGUES B 220 | Cataluña |  |  |  |  | 1462.35 | W03_SEPE_BIN | 1462.35 | 1574.1 | E150_SEPE_Bin, E85_SEPE | 1574.1 | 805.3474 | D86_SEPE_Bin | N/A | 790.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 790.986 | 790.986 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
BELESAR 220 | Galicia | ü | ü | ü |  | 830.75 | N/A | 563.93 | 694.8 | N/A | 11.795 | 1224.3517 | N/A | N/A | 541.3467 | 331 | 266.82 | 352.005 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 11.795 | 11.795 | 11.795 | 11.795 | [6 empty] | 0 | 123.5 | NO | 346.9 | NO | NO
BELINCHON 400 | Castilla-La Mancha |  | ü |  |  | 2583.96 | N/A | 1719.99 | 1837.9 | E322_SEPE | 973.93 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 863.97 | 863.97 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 543.0149 | SI | NO
BELLICENS 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 869.29 | N/A | 799.29 | 520.3 | N/A | 0 | 827.5108 | N/A | N/A | 288.0908 | 445.199 | 70 | 94.221 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 90 | NO | 69.558 | NO | NO
BENADRESA 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 250 | N/A | 0 | 412.5 | E101_SEPE, E34_SEPE | 0 | 1053.3896 | D52_SEPE | N/A | 142.9943 | 0 | 250 | 253.2 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.68 | 17.68 | 0 | 0 | 17.68 | 17.68 | 0 | 6.45 | NO | 63.124 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
BENAHADUX 220 | Andalucía |  |  | ü | ü | 504.7 | N/A | 377.35 | 1705.6 | N/A | 1435.585 | 1049.0872 | N/A | N/A | 779.0722 | 0 | 127.35 | 270.015 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 779.0722 | 377.35 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 51.19 | NO | NO
BENAHAVIS 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 596.43 | N/A | 596.43 | 510.6 | E193_SEPE | 475.6 | 1268.6512 | N/A | N/A | 1233.6512 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 475.6 | 475.6 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.31 | 53.31 | 0 | 0 | 53.31 | 53.31 | 0 | 0 | NO | 30 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 475.6 |  |  |  | Concurso
BENEJAMA 400 | Comunidad Valenciana |  |  | ü | ü | 1097.07 | N/A | 928.66 | 3617.6 | E98_SEPE | 2463.581 | 93.6126 | N/A | 46.8063 | 0 | 83.978 | 168.41 | 689.441 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 115.34 | NO | 276.9372 | NO | NO
BENEJAMA 220 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 1194.11 | N/A | 815.11 | 2190.7 | E98_SEPE | 1810.1 | 227.6257 | N/A | N/A | 0 | 0 | 379 | 380.6 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0011 | 44.0011 | 0 | 0 | 44.0011 | 44.0011 | 0 | 176.9864 | NO | 50390.985 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
BENICULL 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 199.76 | N/A | 199.76 | 924 | E240_SEPE, E36_SEPE | 579.897 | 322.3469 | D39_SEPE | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.628 | 18.744 | 0 | 0 | 32.628 | 18.744 | 0 | 5.01 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
BENIFERRI 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 620.74 | N/A | 620.74 | 853.8 | E340_SEPE | 836.231 | 816.4838 | N/A | N/A | 808.9838 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 248.3955 | 60.1517 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 560.5883 | 560.5883 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 273.075 | NO | NO
BENILLOBA 220 | Comunidad Valenciana |  |  |  | ü | 588.31 | N/A | 588.31 | 209 | N/A | 209 | 1053.653 | N/A | N/A | 1053.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 209 | 209 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 225.645 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 209 |  |  |  | Concurso
BERJA 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 324.23 | N/A | 200.23 | 547.4 | E218_SEPE | 0 | 1233.8416 | N/A | N/A | 1004.0966 | 34.715 | 124 | 195.03 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.99 | NO | 5 | NO | NO
BERNAT 220 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 231.67 | N/A | 71.67 | 953.4 | E240_SEPE, E36_SEPE | 579.897 | 322.3469 | D39_SEPE | N/A | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 133.17 | NO | NO
BESCANO 400 | Cataluña |  |  | ü |  | 1236.04 | N/A | 1236.04 | 2239.3 | E94_SEPE | 2239.3 | 817.471 | N/A | 817.471 | 817.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 817.471 | 817.471 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 17.134 | NO | 325.301 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 817.471 |  |  |  | Concurso
BESCANO 220 | Cataluña |  |  |  |  | 763.12 | N/A | 763.12 | 1211.8 | E94_SEPE | 1211.8 | 866.3184 | N/A | N/A | 866.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 866.3184 | 763.12 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 197.289 | NO | NO
BESOS NUEVO 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 159.39 | N/A | 159.39 | 1400.2 | N/A | 0 | 829.1487 | N/A | N/A | 0 | 1683.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/D_Nudo | E_Nudo/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
BIENVENIDA 400 | Extremadura | ü |  |  |  | 972.28 | N/A | 431.28 | 3171.3 | N/A | 2630.3 | 747.6758 | N/A | 747.6758 | 206.6758 | 0 | 541 | 541 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 206.6758 | 206.6758 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 206.6758 |  |  |  | Concurso
BIESCAS 220 | Aragón | ü |  |  |  | 552.34 | N/A | 415.75 | 113.2 | E21_SEPE | 0 | 1297.0644 | N/A | N/A | 1098.4744 | 62 | 136.59 | 136.59 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 4.9725 | NO | NO
BIT 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 35.64 | N/A | 35.64 | 199 | N/A | 160.969 | 220.62 | N/A | N/A | 182.589 | 25.131 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 160.969 | 35.64 | [6 empty] | 0 | 12.9 | NO | 32.6 | NO | NO
BOADILLA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü | ü | 1378.62 | N/A | 965.61 | 348.2 | N/A | 0 | 798.7814 | N/A | N/A | 385.7714 | 0 | 413.01 | 413.01 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 99 | NO | NO
BOIMENTE 400 | Galicia |  |  | ü | ü | 895.08 | N/A | 0 | 2393.9 | E227_SEPE | 1313.366 | 2561.2031 | N/A | 861.2031 | 1590.0391 | 23.45 | 943.714 | 947.714 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1313.366 | 0 | [6 empty] | 0 | 95.15 | NO | 1032.885 | SI | NO
BOLARQUE 220 | Castilla-La Mancha | ü |  | ü |  | 269.3 | N/A | 53.8 | 489.9 | E44_SEPE | 0 | 374 | D54_SEPE | N/A | 0 | 398.512 | 215.5 | 243.3334 | 0 | 0 | E_Nudo/D_Nudo/D_Zona | E_Nudo/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
BOSSA 132 | Islas Baleares |  |  |  |  | 7.45 | N/A | 7.45 | 234 | E28_SEB | 0 | 219.25 | N/A | N/A | 219.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
BRAZATORTAS 400 | Castilla-La Mancha |  | ü |  |  | 1841.72 | N/A | 1338.71 | 2666.3 | E81_SEPE | 2163.29 | 998.4742 | N/A | 998.4742 | 495.4642 | 0 | 503.01 | 503.01 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 495.4642 | 495.4642 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5381 | 18.5381 | 0 | 0 | 18.5381 | 18.5381 | 0 | 60.84 | NO | 836.0259 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 495.4642 |  |  |  | Concurso
BRAZATORTAS 220 | Castilla-La Mancha |  | ü |  |  | 1125.54 | N/A | 789.54 | 861.5 | E323_SEPE, E81_SEPE | 0 | 1179.5686 | N/A | N/A | 843.5686 | 0 | 336 | 336 | 0 | 60 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1049 | 65.3 | 0 | 0 | 75.1049 | 65.3 | 0 | 139.68 | NO | 190.84 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
BROVALES 400 | Extremadura |  | ü | ü |  | 1056.82 | N/A | 350.846 | 4844 | E111_SEPE, E327_SEPE | 3599.728 | 396.533 | N/A | 396.533 | 0 | 0 | 705.974 | 705.974 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
BROVALES 220 | Extremadura |  |  |  |  | 282.71 | N/A | 282.71 | 722.9 | E111_SEPE | 722.9 | 1167.3982 | N/A | N/A | 1167.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 722.9 | 282.71 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
BUENAVISTA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1370.47 | N/A | 948.074 | 264.1 | N/A | 0 | 812.1085 | N/A | N/A | 389.7125 | 0 | 422.396 | 422.396 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.184 | 26.184 | 0 | 0 | 26.184 | 26.184 | 0 | 0 | NO | 59.99 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
BUENAVISTA GC 66 | Canarias |  |  | ü |  | 160.34 | N/A | 160.34 | 100 | N/A | 100 | 57.7071 | N/A | N/A | 57.7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57.7071 | 57.7071 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 9.995 | NO | NO
BUENOS AIRES 220 | Canarias |  |  |  |  | 223.38 | N/A | 223.38 | 530 | N/A | 530 | 31.1307 | N/A | N/A | 31.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 31.1307 | 31.1307 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
BUENOS AIRES 66 | Canarias |  |  | ü |  | 168.71 | N/A | 168.71 | 187 | N/A | 145.51 | 61.3718 | N/A | N/A | 19.8818 | 38.3 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.8818 | 19.8818 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
BUNIEL 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1396.33 | N/A | 918.33 | 1406.6 | N/A | 928.6 | 949.6195 | N/A | 949.6195 | 471.6195 | 0 | 478 | 478 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 471.6195 | 471.6195 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5384 | 69.5384 | 0 | 0 | 69.5384 | 69.5384 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 471.6195 |  |  |  | Concurso
BUNYOLA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 126.95 | N/A | 99.35 | 122 | E14_SEB | 77.568 | 221.28 | D2_SEB | N/A | 176.848 | 0 | 27.6 | 44.432 | 0 | 8.8 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 77.568 | 77.568 | [6 empty] | 0 | 50.888 | NO | 133.3349 | NO | NO
CABRA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1949.06 | N/A | 1241.96 | 3379 | E315_SEPE | 2231.5 | 751.3691 | N/A | 751.3691 | 44.2691 | 0 | 707.1 | 707.1 | 0 | 784.86 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 44.2691 | 44.2691 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1014.1389 | SI | 712.7499 | SI | NO
CACERES 220 | Extremadura |  |  | ü |  | 379.55 | N/A | 293.365 | 585.2 | E326_SEPE | 118.195 | 1178.6909 | N/A | N/A | 923.6859 | 15 | 86.185 | 240.005 | 0 | 40.73 | E_Zona | E_Zona | 118.195 | 118.195 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 182.13 | NO | 201.1 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 118.195 |  |  |  | Concurso
CACICEDO 220 | Cantabria |  |  | ü | ü | 261.4 | N/A | 261.4 | 766 | E228_SEPE | 765.01 | 1216.7576 | N/A | 1216.7576 | 1215.7676 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 305 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 765.01 | 261.4 | [6 empty] | 0 | 305 | SI | 534.56 | SI | NO
CALA BLAVA 66 | Islas Baleares | ü |  | ü |  | 138.49 | N/A | 0 | 290 | N/A | 144.789 | 227.04 | N/A | N/A | 81.829 | 0 | 138.841 | 145.211 | 0 | 55 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 81.829 | 0 | 81.829 | 0 | [6 empty] | 0 | 284.75 | SI | 108.1503 | SI | NO
CALA MESQUIDA 132 | Islas Baleares |  |  |  |  | 33.24 | N/A | 33.24 | 107 | N/A | 107 | 231.53 | D4_SEB | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 15.4 | NO | NO
CALA MILLOR 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 14.97 | N/A | 14.97 | 128 | N/A | 94.7035 | 224.02 | D3_SEB | N/A | 111.8792 | 0 | 0 | 33.2965 | 0 | 1.1 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 94.7035 | 14.97 | [6 empty] | 4.4409e-15 | 21.0547 | NO | 8.42 | NO | NO
CALAMOCHA 220 | Aragón |  |  | ü | ü | 537.48 | N/A | 476.63 | 654.4 | E23_SEPE | 42.023 | 1119.6373 | D13_SEPE | N/A | 507.2603 | 41.377 | 60.85 | 199.3 | 26 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42.023 | 42.023 | [6 empty] | 0 | 6 | NO | 978.2879 | SI | NO
CALATORAO 220 | Aragón |  |  |  |  | 1055.9 | N/A | 1055.9 | 1174.1 | N/A | 1174.1 | 1107.8756 | N/A | N/A | 1107.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 1107.8756 | 1055.9 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
CALDERS 400 | Cataluña |  |  | ü |  | 94 | N/A | 21 | 1001.7 | N/A | 815.5449 | 747.9997 | D23_SEPE | 747.9997 | 0 | 9.382 | 73 | 176.7731 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 203.1049 | NO | 0 | NO | NO
CALERA Y CHOZAS 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 513.84 | N/A | 513.84 | 997.5 | N/A | 997.5 | 1206.1313 | N/A | N/A | 1206.1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 997.5 | 513.84 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 940.4 | SI | NO
CALETILLAS 220 | Canarias |  |  |  |  | 78.89 | N/A | 78.89 | 752 | N/A | 752 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
CALLEJONES 66 | Canarias | ü |  |  |  | 48.37 | N/A | 0 | 87 | E29_SEC | 26.875 | 34.9021 | D05_SEC | N/A | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | WSCR/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 51.393 | NO | NO
CALVIA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 13.03 | N/A | 13.03 | 149 | N/A | 144.53 | 222.48 | N/A | N/A | 218.01 | 0 | 0 | 4.47 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 144.53 | 13.03 | [6 empty] | 0 | 1.5 | NO | 0 | NO | NO
CAMINO FREGACEDOS 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1492.24 | N/A | 1140.44 | 430 | N/A | 78.2 | 779.8551 | N/A | N/A | 428.0551 | 0 | 351.8 | 351.8 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 78.2 | 78.2 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.52 | 28.52 | 0 | 0 | 28.52 | 28.52 | 0 | 0 | NO | 92.99 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 78.2 |  |  |  | Concurso
CAMPANARIO 400 | Castilla-La Mancha | ü |  |  |  | 1022.14 | N/A | 218.78 | 2975 | N/A | 2171.64 | 70.0214 | N/A | 70.0214 | 0 | 0 | 803.36 | 803.36 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2444.825 | SI | 258.0508 | NO | NO
CAMPO NACIONES 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1734.28 | N/A | 1734.28 | 722.8 | N/A | 722.8 | 691.0717 | N/A | N/A | 691.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 691.0717 | 691.0717 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
CAMPOAMOR 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 373.38 | N/A | 331.38 | 920.5 | E188_SEPE | 480.174 | 801.1993 | N/A | N/A | 738.1993 | 0 | 42 | 63 | 0 | 7 | E_Zona | WSCR | 480.174 | 331.38 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 12.01 | NO | 0 | NO | NO
CAMPOS 400 | Región de Murcia |  | ü |  |  | 1116.45 | N/A | 784.45 | 2549 | N/A | 2217 | 239.6611 | N/A | 239.6611 | 0 | 0 | 332 | 332 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 40.6 | 0 | 0 | 40.6 | 40.6 | 0 | 259 | NO | 417.685 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
CAN BARBA 400 | Cataluña |  |  | ü |  | 0 | N/A | 0 | 2199.5 | N/A | 2184.794 | 747.9997 | D23_SEPE | 747.9997 | 0 | 14.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
CAN JARDI 400 | Cataluña |  |  |  |  | 869.64 | N/A | 869.64 | 1235.3 | E86_SEPE | 838.53 | 759.4255 | N/A | N/A | 759.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 759.4255 | 759.4255 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
CAN JARDI 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 1350.74 | W04_SEPE_BIN | 757.77 | 694.4 | E152_SEPE_Bin, E86_SEPE | 76.53 | 806.2986 | D87_SEPE_Bin | N/A | 174.8088 | 24.9 | 592.97 | 592.97 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
CAN JARDI B 220 | Cataluña |  |  |  |  | 1446.92 | W04_SEPE_BIN | 1146.99 | 489.8 | E152_SEPE_Bin | 76.53 | 803.0104 | D87_SEPE_Bin | N/A | 174.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 76.53 | 76.53 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
CAN PICAFORT 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 64.42 | N/A | 34.92 | 122 | N/A | 61.971 | 233.32 | N/A | N/A | 173.291 | 0 | 29.5 | 60.029 | 0 | 6 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 61.971 | 34.92 | [6 empty] | 0 | 61.525 | NO | 0 | NO | NO
CANDELARIA 220 | Canarias |  |  |  |  | 78.83 | N/A | 78.83 | 691 | E16_SEC | 536.8 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
CANDELARIA 66 | Canarias | ü |  | ü | ü | 145.39 | W04_SEC_BIN | 145.39 | 170 | E16_SEC, E35_SEC_BIN | 0 | 56.9218 | D08_SEC_BIN | N/A | 0 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/D_Nudo/D_Zona | E_Nudo/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 28.52 | NO | NO
CANDELARIA B 66 | Canarias |  |  |  |  | 27.6 | W04_SEC_BIN | 27.6 | 195 | E16_SEC, E35_SEC_BIN | 94.8 | 56.9218 | D08_SEC_BIN | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
CANILLEJAS 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1685.96 | N/A | 1685.96 | 684.8 | N/A | 682.55 | 698.3905 | N/A | N/A | 696.1405 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 682.55 | 682.55 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
CANYET 220 | Cataluña |  |  |  |  | 1393.34 | N/A | 1393.34 | 1529.2 | N/A | 1529.2 | 813.6212 | N/A | N/A | 813.6212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 813.6212 | 813.6212 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
CAÑADA DE LA BARCA 132 | Canarias |  | ü |  |  | 23.39 | N/A | 4.89 | 187 | N/A | 168.5 | 20.8126 | N/A | N/A | 2.3126 | 0 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 2.3126 | 2.3126 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
CAÑAVERAL 400 | Extremadura | ü |  |  |  | 1324.24 | N/A | 990.3 | 2140.2 | N/A | 1806.26 | 766.721 | N/A | 766.721 | 432.781 | 0 | 333.94 | 333.94 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 432.781 | 432.781 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8449 | 32.8449 | 0 | 0 | 32.8449 | 32.8449 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 432.781 |  |  |  | Concurso
CAÑUELO 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 447.96 | N/A | 75 | 1353.6 | E146_SEPE_Bin, E40_SEPE, E47_SEPE | 742.16 | 1196.2264 | N/A | N/A | 823.2664 | 0 | 372.96 | 372.96 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 742.16 | 75 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 36 | 0 | NO | 0 | NO | NO
CAPARACENA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1230.66 | N/A | 682.66 | 2396.4 | E308_SEPE, E50_SEPE | 1362.4097 | 574.1706 | N/A | 574.1706 | 26.1706 | 0 | 548 | 548 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 26.1706 | 26.1706 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 37.6 | 0 | 0 | 37.6 | 37.6 | 0 | 0 | NO | 1072.55 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 26.1706 |  |  |  | Concurso
CAPARACENA 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 519.14 | N/A | 173.728 | 1720.5 | E274_SEPE, E50_SEPE | 973.9577 | 739.2699 | N/A | 739.2699 | 253.2796 | 25.062 | 345.412 | 460.9283 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 253.2796 | 173.728 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6966 | 75.4778 | 0 | 0 | 144.6966 | 75.4778 | 0 | 0 | NO | 776.67 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 253.2796 |  |  |  | Concurso
CAPDEPERA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 11.76 | N/A | 11.76 | 100 | E15_SEB | 73.962 | 220.48 | D3_SEB | N/A | 111.8792 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 3.3 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 73.962 | 11.76 | [6 empty] | 3.3 | 4.7 | NO | 8.42 | NO | NO
CARIÑENA 400 | Aragón |  | ü |  |  | 1450.38 | N/A | 978.02 | 855.7 | N/A | 383.34 | 726.3362 | N/A | 726.3362 | 253.9762 | 0 | 472.36 | 472.36 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 253.9762 | 253.9762 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.564 | 58.564 | 0 | 0 | 58.564 | 58.564 | 0 | 0 | NO | 33 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 253.9762 |  |  |  | Concurso
CARMONA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 2103.5 | N/A | 1580.525 | 2312.4 | E57_SEPE | 1400.205 | 819.1678 | N/A | 819.1678 | 296.1928 | 0 | 522.975 | 522.975 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 296.1928 | 296.1928 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1005 | SI | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 296.1928 |  |  |  | Concurso
CARMONA 220 | Andalucía |  | ü |  |  | 1824.88 | N/A | 1301.86 | 1732.4 | E57_SEPE | 1209.38 | 875.9854 | N/A | N/A | 352.9654 | 0 | 523.02 | 523.02 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 352.9654 | 352.9654 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 2054.0945 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 352.9654 |  |  |  | Concurso
CARMONITA 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 1620.56 | N/A | 652.56 | 1755.9 | N/A | 787.9 | 967.823 | N/A | 967.823 | 0 | 0 | 968 | 968 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2542.9589 | SI | 0 | NO | NO
CARRIL 400 | Región de Murcia | ü |  | ü |  | 1302.3 | N/A | 858.74 | 3526.4 | N/A | 2909.5033 | 671.3278 | N/A | 335.6639 | 54.4311 | 3.15 | 443.56 | 613.7467 | 0 | 410.85 | D_Nudo | D_Nudo | 54.4311 | 54.4311 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.2308 | 111.532 | 0 | 0 | 143.2308 | 111.532 | 0 | 654.521 | SI | 698.008 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 54.4311 |  |  |  | Concurso
CARRIO 220 | Principado de Asturias | ü |  | ü |  | 421.67 | N/A | 421.67 | 1288 | E7_SEPE | 806.41 | 1256.179 | D34_SEPE | N/A | 774.589 | 481.59 | 0 | 0 | 0 | 174 | D_Nudo/D_Zona | WSCR | 774.589 | 421.67 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 174 | NO | 694 | SI | NO |  |  |  | 774.589 | SI | 774.589 | 421.67 | NTJ
CARRIZAL 66 | Canarias |  |  | ü |  | 29.62 | N/A | 24.719 | 152 | E08_SEC | 0 | 3.699 | D02_SEC | N/A | 0 | 0 | 4.901 | 52.931 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo/D_Zona | E_Zona/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 107.3462 | NO | 18 | NO | NO
CARROYUELAS 220 | Castilla-La Mancha | ü |  |  |  | 362.69 | N/A | 168.43 | 608.2 | E17_SEPE, E210_SEPE | 0 | 1188 | D33_SEPE | N/A | 693.163 | 99.8 | 194.26 | 194.26 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 4193.8892 | SI | NO
CARTAMA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1542.63 | N/A | 1010.63 | 1834.7 | E54_SEPE | 1302.7 | 925.9612 | N/A | 925.9612 | 393.9612 | 0 | 532 | 532 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 393.9612 | 393.9612 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2647 | 29.2647 | 0 | 0 | 29.2647 | 29.2647 | 0 | 0 | NO | 1014.1389 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 393.9612 |  |  |  | Concurso
CARTAMA 220 | Andalucía |  | ü |  |  | 1169.7 | N/A | 820.5 | 1634.3 | E54_SEPE | 1285.1 | 1089.3409 | N/A | N/A | 740.1409 | 0 | 349.2 | 349.2 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 740.1409 | 740.1409 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1573 | 61.1573 | 0 | 0 | 61.1573 | 61.1573 | 0 | 0 | NO | 2159.9799 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 740.1409 |  |  |  | Concurso
CARTELLE 400 | Galicia |  |  |  |  | 2145.69 | N/A | 2145.69 | 3144.5 | E117_SEPE, E306_SEPE | 2761.9 | 1913.7104 | N/A | 213.7104 | 1913.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 1913.7104 | 1913.7104 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 56.12 | NO | NO
CARTELLE 220 | Galicia |  |  |  |  | 1398.93 | N/A | 1398.93 | 1409.7 | E117_SEPE | 1409.7 | 368.1614 | N/A | N/A | 368.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 368.1614 | 368.1614 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1310.74 | SI | NO
CARTUJA 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 445.99 | N/A | 0 | 1504.6 | N/A | 751.001 | 1217.3515 | N/A | N/A | 463.7525 | 61.644 | 575.84 | 691.955 | 0 | 1497.9 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 463.7525 | 0 | 463.7525 | 0 | [6 empty] | 0 | 3240.2086 | SI | 2892.7579 | SI | NO
CARTUJOS 220 | Aragón |  | ü | ü |  | 713.99 | N/A | 289.16 | 422.1 | N/A | 0 | 987.3868 | N/A | N/A | 524.9508 | 5.416 | 424.83 | 457.02 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 10.91 | NO | 249.4077 | NO | NO
CA'S TRESORER 220 | Islas Baleares | ü |  |  |  | 29.99 | N/A | 29.99 | 752 | E01_SEB | 315.13 | 219.23 | N/A | N/A | 0 | 436.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
CA'S TRESORER 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 59.27 | N/A | 59.27 | 620 | E01_SEB, E16_SEB | 328.13 | 220.34 | N/A | N/A | 220.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 220.34 | 59.27 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 5.5 | NO | NO
CASA DE CAMPO 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 1854.62 | N/A | 1854.62 | 1287.6 | N/A | 1287.6 | 651.8101 | N/A | N/A | 651.8101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 651.8101 | 651.8101 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0.945 | NO | NO
CASAQUEMADA 220 | Andalucía | ü |  |  |  | 641.09 | N/A | 415.11 | 493.7 | E314_SEPE | 0 | 1114.5972 | N/A | N/A | 738.6172 | 150 | 225.98 | 225.98 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.402 | 16.402 | 0 | 0 | 16.402 | 16.402 | 0 | 0 | NO | 509.406 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
CASATEJADA 220 | Extremadura |  |  | ü |  | 701.29 | N/A | 666.453 | 240 | E16_SEPE | 108.283 | 1060.2728 | D30_SEPE | N/A | 0 | 56.58 | 34.837 | 75.137 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 46 | NO | 225 | NO | NO
CASILLAS 220 | Andalucía |  |  | ü | ü | 614.16 | N/A | 534.22 | 141.5 | E285_SEPE | 0 | 1182.778 | N/A | N/A | 913.078 | 2.5 | 79.94 | 267.2 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 535.2999 | SI | 747.6746 | SI | NO
CASTALLA 220 | Comunidad Valenciana |  | ü |  | ü | 774.69 | N/A | 637.52 | 695.1 | N/A | 554.93 | 838.3735 | N/A | N/A | 698.2035 | 0 | 137.17 | 140.17 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 554.93 | 554.93 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.483 | 70.157 | 0 | 0 | 71.483 | 70.157 | 0 | 50050 | SI | 215.7864 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 554.93 |  |  |  | Concurso
CASTEJON 400 | Comunidad Foral de Navarra | ü | ü |  |  | 2048.57 | N/A | 1270.74 | 4134.9 | N/A | 2167.02 | 2464.2388 | N/A | 764.2388 | 496.3588 | 1190.05 | 777.83 | 777.83 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 496.3588 | 496.3588 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 496.3588 |  |  |  | Concurso
CASTELLAR DE LA FRONTERA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1642.38 | N/A | 1272.38 | 2288.8 | N/A | 1918.8 | 944.2544 | N/A | 944.2544 | 574.2544 | 0 | 370 | 370 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 574.2544 | 574.2544 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9498 | 45.9498 | 0 | 0 | 45.9498 | 45.9498 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 574.2544 |  |  |  | Concurso
CASTELLBISBAL 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1220.45 | N/A | 1220.45 | 587.6 | N/A | 587.6 | 817.471 | N/A | N/A | 817.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 587.6 | 587.6 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 587.6 |  |  |  | Concurso
CASTELLET 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 963.86 | N/A | 567.86 | 876.6 | N/A | 455.2 | 820.874 | N/A | N/A | 399.474 | 13.4 | 396 | 408 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 399.474 | 399.474 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.66 | 47.66 | 0 | 0 | 47.66 | 47.66 | 0 | 17.784 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 399.474 |  |  |  | Concurso
CASTELLON, C.T. 400 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | 661.88 | N/A | 661.88 | 2498.9 | E272_SEPE | 2498.9 | 156.2873 | N/A | N/A | 156.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 156.2873 | 156.2873 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
CASTRELO 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 395.06 | N/A | 351.66 | 830.3 | E1_SEPE | 454.165 | 852.8344 | D35_SEPE | N/A | 372.9994 | 140.755 | 43.4 | 43.4 | 0 | 775.49 | D_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 372.9994 | 351.66 | 372.9994 | 351.66 | [6 empty] | 0 | 1166.29 | SI | 163.8 | NO | NO
CATADAU 400 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 2363.65 | N/A | 1427.4 | 1433.5 | E103_SEPE | 148.844 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 936.25 | 1283.061 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 261 | NO | NO
CATADAU 220 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | 757.76 | N/A | 757.76 | 953.4 | E103_SEPE, E240_SEPE | 148.844 | 322.3469 | D39_SEPE | N/A | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 51.02 | NO | NO
CEDILLO 400 | Extremadura | ü |  |  |  | 1209.98 | N/A | 866.98 | 1511.3 | N/A | 695.3 | 752 | N/A | N/A | 0 | 473 | 343 | 343 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
CENTELLES 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 430.11 | N/A | 430.11 | 254 | E209_SEPE | 0 | 1198.5414 | N/A | N/A | 1184.0314 | 0 | 0 | 14.51 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 5.22 | NO | 500 | NO | NO
CENTENARIO 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 1163.28 | N/A | 1076.93 | 358.8 | E297_SEPE | 2.636 | 1911.234 | N/A | 955.617 | 1555.07 | 0 | 86.35 | 356.164 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.636 | 2.636 | [6 empty] | 0 | 24 | NO | 194.115 | NO | NO
CERCS 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 391.65 | N/A | 371.65 | 422.1 | E209_SEPE | 0 | 1220.5251 | N/A | N/A | 1160.4721 | 33.103 | 20 | 26.95 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 500 | SI | 5.22 | NO | NO
CERDA 220 | Cataluña |  |  |  | ü | 1461.53 | N/A | 1461.53 | 725.6 | N/A | 725.6 | 805.2818 | N/A | N/A | 805.2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 725.6 | 725.6 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
CERRATO 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1635.05 | N/A | 854.51 | 1701.1 | N/A | 920.56 | 494.2582 | N/A | 494.2582 | 0 | 0 | 780.54 | 780.54 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 46.5 | 1073.94 | SI | 0 | NO | NO
CERRO PLATA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1695 | N/A | 1695 | 170.2 | N/A | 170.2 | 675.638 | N/A | N/A | 675.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 170.2 | 170.2 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
CERVELLO 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1182.01 | N/A | 1182.01 | 579.5 | N/A | 576.1699 | 817.471 | N/A | N/A | 814.1409 | 0 | 0 | 3.3301 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 576.1699 | 576.1699 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 576.1699 |  |  |  | Concurso
CHANTADA 220 | Galicia | ü | ü | ü |  | 464.22 | N/A | 367.82 | 377.4 | E173_SEPE | 0 | 1266.3021 | N/A | N/A | 624.7221 | 290.68 | 96.4 | 350.9 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 337.675 | SI | 123.5 | NO | NO
CHAYOFA 66 | Canarias |  |  | ü |  | 151.93 | N/A | 136.93 | 170 | N/A | 128.74 | 58.0589 | N/A | N/A | 16.7989 | 2.22 | 15 | 39.04 | 0 | 22 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.7989 | 16.7989 | [6 empty] | 0 | 74.77 | NO | 20 | NO | NO
CHIO 66 | Canarias |  |  |  |  | 40.24 | N/A | 40.24 | 220 | E18_SEC, E21_SEC | 168.2 | 58.7285 | N/A | N/A | 58.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 58.7285 | 40.24 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 92.699 | NO | NO
CHUCENA 220 | Andalucía |  | ü |  | ü | 639.59 | N/A | 444.87 | 931.9 | E189_SEPE | 532.25 | 1090.044 | N/A | N/A | 890.634 | 0 | 194.72 | 199.41 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 532.25 | 444.87 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.984 | 40.411 | 0 | 0 | 61.984 | 40.411 | 0 | 0 | NO | 704.681 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 532.25 |  |  |  | Concurso
CICERO 220 | Cantabria |  |  | ü |  | 204.92 | N/A | 173.42 | 600 | E8_SEPE | 467 | 968.8728 | D22_SEPE | N/A | 835.8728 | 0 | 31.5 | 133 | 0 | 235 | E_Nudo/E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 467 | 173.42 | [6 empty] | 0 | 345.86 | SI | 414.535 | NO | NO
CILLAMAYOR 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 317.26 | N/A | 99.57 | 403.2 | E180_SEPE | 185.51 | 1256.7731 | N/A | N/A | 1039.0831 | 0 | 217.69 | 217.69 | 0 | 582.93 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 185.51 | 99.57 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 996.4079 | SI | 184.33 | NO | NO
CINCA 220 | Aragón |  |  | ü | ü | 296.18 | N/A | 296.18 | 224.4 | E25_SEPE | 0 | 1268.6924 | D14_SEPE | N/A | 683.0314 | 145.261 | 0 | 33.6 | 24.75 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 9 | NO | 94.39 | NO | NO
CINSA 66 | Canarias |  | ü | ü |  | 89.21 | N/A | 32.478 | 102 | E08_SEC, E09_SEC | 0 | 34.2481 | N/A | N/A | 0 | 0 | 56.732 | 69.727 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 39.8249 | NO | 36.794 | NO | NO
CISNEROS 220 | Comunidad de Madrid |  | ü |  | ü | 948.07 | N/A | 595.07 | 533.6 | E292_SEPE | 0 | 987.918 | N/A | N/A | 634.918 | 0 | 353 | 353 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 45.1 | 0 | 0 | 45.1 | 45.1 | 0 | 0 | NO | 23.85 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
CIUDAD DEPORTIVA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü | ü | 292.48 | N/A | 292.48 | 886.7 | E45_SEPE | 886.7 | 760.2473 | D42_SEPE | N/A | 318.1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 318.1713 | 292.48 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 318.1713 |  |  |  | Concurso
CIUDAD RODRIGO 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1231.86 | N/A | 945.61 | 1278.1 | E284_SEPE | 706.85 | 2550.0277 | N/A | 850.0277 | 2263.7777 | 0 | 286.25 | 286.25 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 706.85 | 706.85 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.175 | 49.175 | 0 | 0 | 49.175 | 49.175 | 0 | 75 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 706.85 |  |  |  | Concurso
CIUDADELA 132 | Islas Baleares |  | ü | ü |  | 57.88 | N/A | 9.88 | 118 | E30_SEB | 0 | 239.32 | D4_SEB | N/A | 0 | 0 | 48 | 55.385 | 0 | 0 | E_Zona/D_Zona | E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 15.4 | NO | 39.88 | NO | NO
CODONYERS 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1199.24 | N/A | 1199.24 | 373.7 | N/A | 363.94 | 820.337 | N/A | N/A | 810.577 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 363.94 | 363.94 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
COFRENTES 400 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 2534.04 | N/A | 2235.84 | 3921.4 | E339_SEPE | 657.35 | 33.211 | N/A | 16.6055 | 0 | 1149.4 | 298.2 | 298.2 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 123.9488 | NO | NO
COLISEO 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 285.96 | N/A | 285.96 | 220 | N/A | 220 | 219.34 | N/A | N/A | 219.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 219.34 | 219.34 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 32.6 | NO | NO
COLLBLANC 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 740.14 | N/A | 740.14 | 889 | N/A | 889 | 803.0104 | N/A | N/A | 803.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 803.0104 | 740.14 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
COMPLUTUM 220 | Comunidad de Madrid |  | ü |  | ü | 342.82 | N/A | 0 | 600 | E275_SEPE | 0 | 731.1425 | D61_SEPE | N/A | 0 | 0 | 352.08 | 352.08 | 0 | 0 | E_Zona/D_Zona | WSCR/E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.092 | 13.092 | 0 | 0 | 13.092 | 13.092 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
COMPOSTILLA 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 2289.96 | N/A | 1251.96 | 1380.1 | N/A | 307.8013 | 0 | N/A | 0 | 0 | 14.349 | 1038 | 1057.9497 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  |  |  | 0 | SI | 0 | 0 | NTJ
COMPOSTILLA 220 | Castilla y León | ü | ü | ü |  | 1318 | N/A | 673.74 | 887 | N/A | 122.94 | 851.0209 | N/A | N/A | 86.9609 | 110.3 | 644.26 | 653.76 | 0 | 10 | D_Nudo | D_Nudo | 86.9609 | 86.9609 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 10.45 | NO | 164.545 | NO | NO |  |  |  | 86.9609 | SI | 86.9609 | 86.9609 | NTJ
CONSO 220 | Galicia | ü | ü |  |  | 662.44 | N/A | 454.44 | 574.9 | N/A | 0 | 1293.5362 | N/A | N/A | 651.3762 | 434.16 | 208 | 208 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
CONSTANTI 220 | Cataluña | ü | ü | ü |  | 1099.72 | N/A | 1059.39 | 1471.1 | N/A | 1401.71 | 805.8066 | N/A | N/A | 736.4166 | 17.61 | 40.33 | 51.78 | 14.56 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 736.4166 | 736.4166 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.761 | 52.761 | 0 | 0 | 52.761 | 52.761 | 0 | 69.558 | NO | 285.02 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 736.4166 |  |  |  | Concurso
CORDOVILLA 220 | Comunidad Foral de Navarra |  | ü | ü |  | 408.1 | N/A | 170.66 | 695.9 | E251_SEPE | 0 | 1231.8872 | N/A | N/A | 866.4742 | 88.173 | 237.44 | 277.24 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 148.7 | NO | NO
CORNATEL 220 | Galicia | ü |  |  |  | 254.22 | N/A | 37.22 | 206.5 | E5_SEPE | 0 | 1294 | D6_SEPE | N/A | 737 | 120 | 217 | 217 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 217 | NO | 109.995 | NO | NO
CORRALEJO 66 | Canarias |  |  | ü |  | 22.01 | N/A | 16.31 | 77 | E26_SEC | 44.25 | 24.8047 | N/A | N/A | 0 | 0 | 5.7 | 32.75 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 57.97 | NO | 0 | NO | NO
COSLADA 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 1680.52 | W05_SEPE_BIN | 1680.52 | 630.8 | E169_SEPE_Bin | 618.8 | 698.3905 | D82_SEPE_Bin | N/A | 288.4221 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 288.4221 | 288.4221 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 55.5 | NO | NO
COSLADA B 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1131 | W05_SEPE_BIN | 1131 | 174.3 | E169_SEPE_Bin | 164.3 | 868.0215 | D82_SEPE_Bin | N/A | 288.4221 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 164.3 | 164.3 | [6 empty] | 0 | 10 | NO | 24 | NO | NO
COSTA DE LA LUZ 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 490.74 | N/A | 416.74 | 775.9 | E314_SEPE | 0 | 1061.0117 | N/A | N/A | 828.4367 | 0 | 74 | 232.575 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 60.875 | NO | 2795.9899 | SI | NO
COSTASOL 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 492.25 | N/A | 446.65 | 597.5 | E193_SEPE | 516.9 | 2549.7008 | N/A | 1274.8504 | 2504.1008 | 0 | 45.6 | 45.6 | 0 | 30 | E_Zona | WSCR | 516.9 | 446.65 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 30 | NO | 228.5 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 516.9 |  |  |  | Concurso
CRISTOBAL COLON 220 | Andalucía | ü | ü | ü |  | 1096.16 | N/A | 697.15 | 623.1 | N/A | 0 | 1011.1914 | N/A | N/A | 185.3814 | 426.8 | 399.01 | 399.01 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 57.7 | NO | 490.506 | NO | NO
CUESTA DE LA VILLA 66 | Canarias |  |  | ü |  | 133.34 | N/A | 133.34 | 254 | N/A | 254 | 57.5623 | N/A | N/A | 57.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57.5623 | 57.5623 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
DAGANZO 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 652.14 | N/A | 344.538 | 486.8 | E292_SEPE | 0 | 916.5308 | N/A | N/A | 608.9288 | 0 | 307.602 | 307.602 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 23.85 | NO | NO
DIQUE DEL ESTE 66 | Canarias |  |  | ü |  | 139.09 | N/A | 139.09 | 104 | N/A | 104 | 57.0448 | N/A | N/A | 57.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57.0448 | 57.0448 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
DON ALVARO (ALANGE) 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 1166.88 | N/A | 1166.88 | 2178.1 | N/A | 2178.1 | 1094.9734 | N/A | 1094.9734 | 1094.9734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 1094.9734 | 1094.9734 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 1094.9734 |  |  |  | Concurso
DON RODRIGO 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 2515.16 | N/A | 1817.17 | 2655.6 | E263_SEPE, E294_SEPE_Bin, E58_SEPE | 1271.4154 | 194.8795 | N/A | 194.8795 | 0 | 0 | 697.99 | 697.99 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1238.5 | SI | NO
DON RODRIGO 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 1013.98 | W06_SEPE_BIN | 506.79 | 1752 | E293_SEPE_Bin, E294_SEPE_Bin, E58_SEPE | 1065.8054 | 2602.7054 | D85_SEPE_Bin | 902.7054 | 989.8054 | 121.015 | 507.19 | 565.1796 | 0 | 44.27 | D_Zona | WSCR | 989.8054 | 506.79 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9019 | 30.744 | 0 | 0 | 56.9019 | 30.744 | 0 | 233.5 | NO | 730.3692 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 989.8054 |  |  |  | Concurso
DON RODRIGO B 220 | Andalucía |  |  |  |  | 1224.47 | W06_SEPE_BIN | 653.45 | 1204.5 | E263_SEPE, E293_SEPE_Bin, E294_SEPE_Bin | 1204.5 | 1960.6128 | D85_SEPE_Bin | 980.3064 | 989.8054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 989.8054 | 653.45 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 3240.2086 | SI | NO
DOS HERMANAS 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 891.84 | N/A | 482.824 | 1177.2 | N/A | 585.144 | 922.8818 | N/A | N/A | 330.8258 | 9.97 | 409.016 | 582.086 | 0 | 227.19 | D_Nudo | D_Nudo | 330.8258 | 330.8258 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5208 | 11.5208 | 0 | 0 | 11.5208 | 11.5208 | 0 | 391.97 | SI | 1151.469 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 330.8258 |  |  |  | Concurso
DRAGO 66 | Canarias |  |  |  |  | 53.8 | N/A | 53.8 | 263 | E20_SEC | 262.243 | 58.0546 | N/A | N/A | 58.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 58.0546 | 53.8 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
DRAGONERA 132 | Islas Baleares |  | ü | ü |  | 42.95 | N/A | 0 | 118 | E30_SEB | 0 | 225.93 | D4_SEB | N/A | 0 | 0 | 42.95 | 53.65 | 0 | 0 | E_Zona/D_Zona | WSCR/E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 19.41 | NO | 35.87 | NO | NO
EBORA 220 | Castilla-La Mancha |  | ü | ü |  | 416.46 | N/A | 291.46 | 598.6 | E212_SEPE | 293.08 | 1240.7453 | N/A | N/A | 1113.7853 | 1.96 | 125 | 125 | 0 | 35 | E_Zona | WSCR | 293.08 | 291.46 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2502 | 18.2502 | 0 | 0 | 18.2502 | 18.2502 | 0 | 59.5 | NO | 355 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 293.08 |  |  |  | Concurso
EIRIS 220 | Galicia |  |  | ü |  | 755 | N/A | 755 | 442.3 | E244_SEPE, E279_SEPE | 342.21 | 811.4923 | D10_SEPE | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 9.225 | NO | NO
EIXAMPLE 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 145.42 | N/A | 145.42 | 566.5 | N/A | 566.5 | 820.341 | N/A | N/A | 820.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 566.5 | 145.42 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
EL CANTALAR 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 379.18 | N/A | 120.6 | 816.8 | E37_SEPE | 540.938 | 454.935 | D50_SEPE | N/A | 0 | 7.492 | 258.58 | 268.37 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.32 | 1823.3899 | SI | 260.115 | NO | NO
EL CERRO 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 30 | N/A | 0 | 249.4 | E12_SEPE | 0 | 1226.7066 | D60_SEPE | N/A | 786.5866 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR/E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 660 | SI | 362.5 | NO | NO
EL CONDADO 220 | Andalucía |  |  |  |  | 550.4 | N/A | 550.4 | 216 | N/A | 216 | 1112.2116 | N/A | N/A | 1112.2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 216 | 216 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 251.815 | NO | NO
EL COTO 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1761.76 | N/A | 1761.76 | 880.1 | N/A | 878.944 | 677.5285 | N/A | N/A | 676.3725 | 0 | 0 | 1.156 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 676.3725 | 676.3725 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
EL EMPERADOR 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 372.46 | N/A | 372.46 | 401.2 | E211_SEPE | 401.2 | 1295.172 | N/A | N/A | 1295.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | WSCR | 401.2 | 372.46 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
EL MORELL 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 512.63 | N/A | 512.63 | 108.7 | E347_SEPE | 108.7 | 805.987 | D57_SEPE | N/A | 805.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 108.7 | 108.7 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 14.558 | NO | NO
EL PALMAR 400 | Región de Murcia | ü |  |  |  | 874.26 | N/A | 267.26 | 5343.1 | E136_SEPE | 4287.623 | 12.2914 | N/A | 12.2914 | 0 | 0 | 607 | 607 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1811.9379 | SI | NO
EL PALMAR 220 | Región de Murcia |  |  | ü |  | 196.79 | N/A | 152.04 | 2076.3 | E136_SEPE, E39_SEPE | 1627.823 | 450.8233 | D67_SEPE | N/A | 2.3463 | 5.804 | 44.75 | 442.673 | 0 | 42.3 | D_Zona | D_Zona | 2.3463 | 2.3463 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 193.8689 | NO | 9.975 | NO | NO
EL PALMAR DE LA GOMERA 66 | Canarias |  |  |  | ü | 36.22 | N/A | 36.22 | 100 | E21_SEC | 58.15 | 58.2703 | N/A | N/A | 16.4203 | 0 | 0 | 41.85 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.4203 | 16.4203 | [6 empty] | 0 | 47.9 | NO | 0 | NO | NO
EL PALMERAL 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü | ü | 774.56 | N/A | 547.66 | 828.5 | E259_SEPE | 599.8 | 838.5869 | N/A | N/A | 609.8869 | 0 | 226.9 | 228.7 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 599.8 | 547.66 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.73 | 54.407 | 0 | 0 | 68.73 | 54.407 | 0 | 40 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 599.8 |  |  |  | Concurso
EL PALO 400 | Principado de Asturias | ü | ü |  |  | 1313.84 | N/A | 781.0575 | 2939.3 | N/A | 2406.5175 | 1027.9544 | N/A | N/A | 495.1719 | 0 | 532.7825 | 532.7825 | 0 | 181.8 | D_Nudo | D_Nudo | 495.1719 | 495.1719 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0892 | 59.0892 | 0 | 0 | 59.0892 | 59.0892 | 0 | 181.8 | NO | 1023.885 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 495.1719 |  |  |  | Concurso
EL PETREL 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 447.87 | N/A | 386.975 | 565 | E186_SEPE | 222.569 | 876.5328 | N/A | N/A | 637.0018 | 9.166 | 60.895 | 230.365 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 222.569 | 222.569 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 38.8 | NO | NO
EL ROSARIO 220 | Canarias |  |  |  |  | 75.2 | N/A | 75.2 | 510 | E13_SEC | 510 | 56.6746 | N/A | N/A | 56.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 56.6746 | 56.6746 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
EL ROSARIO 66 | Canarias |  |  |  |  | 179.93 | N/A | 179.93 | 344 | E13_SEC | 344 | 56.6746 | N/A | N/A | 56.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 56.6746 | 56.6746 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
EL SEQUERO 220 | La Rioja | ü | ü | ü |  | 460.92 | N/A | 145.54 | 885.4 | E307_SEPE | 202.836 | 1211.4291 | N/A | N/A | 809.5851 | 6.124 | 315.38 | 395.72 | 0 | 541.9 | E_Zona | WSCR | 202.836 | 145.54 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 850.5 | SI | 134.66 | NO | NO
EL SERRALLO 220 | Comunidad Valenciana |  |  |  | ü | 88.07 | N/A | 88.07 | 484.9 | E101_SEPE, E34_SEPE | 0 | 1053.3896 | D52_SEPE | N/A | 142.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 63.124 | NO | NO
EL TABLERO 66 | Canarias |  |  | ü |  | 156.09 | N/A | 124.39 | 125 | N/A | 88.948 | 35.9324 | N/A | N/A | 0 | 0 | 31.7 | 36.052 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 43.8 | NO | 65.574 | NO | NO
EL ZUMAJO 220 | Andalucía |  | ü |  | ü | 536.18 | N/A | 352.48 | 570.7 | N/A | 322.965 | 1271.2828 | N/A | N/A | 1023.5478 | 0 | 183.7 | 247.735 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 322.965 | 322.965 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4565 | 28.194 | 0 | 0 | 43.4565 | 28.194 | 0 | 87 | NO | 2670.2229 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 322.965 |  |  |  | Concurso
ELCHE 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 827.84 | N/A | 721.84 | 445.8 | E187_SEPE | 193.482 | 723.0115 | N/A | N/A | 608.6115 | 0 | 106 | 114.4 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 193.482 | 193.482 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0382 | 61.0382 | 0 | 0 | 61.0382 | 61.0382 | 2.1 | 0 | NO | 41.66 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 193.482 |  |  |  | Concurso
ELCOGAS 220 | Castilla-La Mancha | ü | ü |  |  | 522.42 | N/A | 227.02 | 640 | E20_SEPE, E323_SEPE | 0 | 978.5 | D5_SEPE | N/A | 411.9922 | 148 | 295.4 | 295.4 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 418.8 | SI | 130 | NO | NO
ELDA 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 774.72 | N/A | 553.72 | 651.8 | E186_SEPE | 222.569 | 834.5655 | N/A | N/A | 613.5655 | 0 | 221 | 221 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 222.569 | 222.569 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1479 | 24.1479 | 0 | 0 | 24.1479 | 24.1479 | 0 | 0 | NO | 176.9864 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 222.569 |  |  |  | Concurso
ELGEA 220 | País Vasco | ü |  | ü |  | 269.71 | N/A | 81.34 | 249.8 | E256_SEPE | 0 | 1049.1395 | D72_SEPE | N/A | 798.9495 | 0 | 188.37 | 250.19 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 312.71 | SI | 0 | NO | NO
ELIANA 400 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 2244.9 | N/A | 1136.2 | 1657.7 | E104_SEPE, E105_SEPE | 196.1289 | 0 | N/A | 0 | 0 | 52.652 | 1108.7 | 1408.9191 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2029 | 2.2029 | 0 | 0 | 2.2029 | 2.2029 | 0 | 0 | NO | 328.75 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
ELIANA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1134.99 | W09_SEPE_BIN | 1134.99 | 960.4 | E104_SEPE, E158_SEPE_Bin | 364.5289 | 876.9188 | D80_SEPE_Bin | N/A | 605.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.75 | E_Zona | E_Zona | 364.5289 | 364.5289 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 49.75 | NO | 750 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 364.5289 |  |  |  | Concurso
ELIANA B 220 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | 1105.7 | W09_SEPE_BIN | 1105.7 | 863.7 | E105_SEPE, E158_SEPE_Bin | 196.1289 | 869.41 | D80_SEPE_Bin | N/A | 605.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 196.1289 | 196.1289 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
ELS AUBALS 400 | Cataluña |  |  |  |  | 1425.87 | N/A | 1425.87 | 1583.7 | E266_SEPE | 1333.93 | 2422.1972 | N/A | 722.1972 | 2422.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 1333.93 | 1333.93 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 112.65 | NO | NO
ELS AUBALS 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 567.63 | N/A | 320.86 | 1134.4 | E266_SEPE | 884.63 | 812.7011 | N/A | N/A | 562.9311 | 0 | 246.77 | 249.77 | 0 | 17.7 | D_Nudo | WSCR | 562.9311 | 320.86 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 112.65 | NO | 33.1 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 562.9311 |  |  |  | Concurso
ENTRENUCLEOS 220 | Andalucía |  | ü |  | ü | 1184.63 | N/A | 848.155 | 502.4 | E192_SEPE | 0 | 1012.1424 | N/A | N/A | 675.6674 | 0 | 336.475 | 336.475 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 391.97 | NO | NO
ENTRERRIOS 220 | Aragón |  |  | ü |  | 363.32 | N/A | 315.32 | 466.1 | E203_SEPE | 0 | 1234.8937 | N/A | N/A | 1020.7237 | 1.05 | 48 | 213.12 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 36.25 | NO | 443.595 | NO | NO
ERISTE 220 | Aragón | ü |  |  |  | 393.17 | N/A | 393.17 | 190 | E271_SEPE | 110 | 1185.6592 | D31_SEPE | N/A | 1069.6592 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 110 | 110 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 100 | NO | 265 | NO | NO
ES BESSONS 220 | Islas Baleares |  |  |  |  | 60.9 | N/A | 60.9 | 405 | E02_SEB, E05_SEB | 390 | 231.53 | N/A | N/A | 231.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 231.53 | 60.9 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
ES BESSONS 132 | Islas Baleares |  |  |  |  | 32.89 | N/A | 32.89 | 297 | E02_SEB | 297 | 231.53 | D4_SEB | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
ES BESSONS 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 158.67 | W01_SEB_BIN | 26.99 | 318 | E05_SEB, E18_SEB_BIN | 318 | 235.09 | D3_SEB, D5_SEB_BIN | N/A | 111.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 111.8792 | 26.99 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 127.881 | NO | NO
ES BESSONS B 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 165.32 | W01_SEB_BIN | 26.99 | 177 | E05_SEB, E18_SEB_BIN | 177 | 219.22 | D5_SEB_BIN | N/A | 219.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 177 | 26.99 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 84.655 | NO | NO
ESCALONA 220 | Aragón |  |  |  |  | 609.66 | N/A | 609.66 | 240.6 | N/A | 240.6 | 1262.6326 | N/A | N/A | 1262.6326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 240.6 | 240.6 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 4.9725 | NO | NO
ESCATRON 400 | Aragón | ü | ü |  |  | 2446.04 | N/A | 1827.03 | 2227.3 | E62_SEPE | 56.871 | 440.5571 | N/A | N/A | 0 | 804.36 | 619.01 | 619.01 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 2.1 | NO | NO
ESCATRON 220 | Aragón |  | ü | ü |  | 1738.64 | N/A | 1502.95 | 853 | E318_SEPE, E62_SEPE | 0 | 536.5256 | N/A | N/A | 0 | 238.337 | 235.69 | 508.722 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2.1 | NO | 526.2844 | SI | NO
ESCOBAR 66 | Canarias |  | ü |  |  | 72.9 | N/A | 0 | 163 | E08_SEC | 0 | 3.6995 | D02_SEC | N/A | 0 | 0 | 72.9 | 72.9 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo/D_Zona | WSCR/E_Zona/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 18 | NO | 346.1361 | NO | NO
ESCUCHA 220 | Aragón | ü |  | ü |  | 419.92 | N/A | 418.633 | 316.4 | E202_SEPE | 0 | 1213.1599 | N/A | N/A | 1040.1929 | 24.97 | 1.287 | 147.997 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 2336.0944 | SI | NO
ESPARTAL 220 | Aragón | ü |  | ü |  | 626.84 | N/A | 570.84 | 902.3 | E318_SEPE | 0 | 1198.4233 | N/A | N/A | 809.9523 | 220.436 | 56 | 168.035 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 75 | NO | 242.875 | NO | NO
ESPINARDO 220 | Región de Murcia |  |  |  | ü | 168.54 | N/A | 168.54 | 866.4 | E39_SEPE | 866.4 | 450.8233 | D67_SEPE | N/A | 2.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 2.3463 | 2.3463 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 193.8689 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 2.3463 |  |  |  | Concurso
ESQUEDAS 220 | Aragón |  | ü | ü | ü | 595.18 | N/A | 482.68 | 475.6 | E333_SEPE | 0 | 1299.4647 | N/A | N/A | 1030.8817 | 16.983 | 112.5 | 251.6 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2417 | 14.2417 | 0 | 0 | 14.2417 | 14.2417 | 0 | 7.425 | NO | 792.0475 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
FACINAS 220 | Andalucía | ü |  |  |  | 134.68 | N/A | 0 | 490 | E49_SEPE | 94.2 | 960.0876 | D19_SEPE | N/A | 375.5976 | 0 | 395.8 | 395.8 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 94.2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 282 | NO | 260 | NO | NO
FACULTATS 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 719.82 | N/A | 719.82 | 588.6 | N/A | 588.6 | 803.3138 | N/A | N/A | 803.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 588.6 | 588.6 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
FADRELL 400 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | 667.27 | N/A | 667.27 | 2369.3 | E272_SEPE | 2369.3 | 1829.4356 | N/A | 129.6056 | 1829.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 1829.4356 | 667.27 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
FALCA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 95.77 | N/A | 95.77 | 197 | N/A | 197 | 219.23 | N/A | N/A | 219.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 197 | 95.77 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
FARGUE 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 378.3 | N/A | 190.6 | 1300 | E274_SEPE | 973.9577 | 1066.231 | N/A | N/A | 805.679 | 1.902 | 187.7 | 258.65 | 0 | 95.18 | D_Nudo | WSCR | 805.679 | 190.6 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8051 | 66.76 | 0 | 0 | 83.8051 | 66.76 | 0 | 167.61 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 805.679 |  |  |  | Concurso
FAUSITA 400 | Región de Murcia | ü | ü |  |  | 687.16 | N/A | 347.86 | 1470.1 | E135_SEPE, E331_SEPE | 89.401 | 1668.572 | N/A | 417.143 | 525.772 | 803.5 | 339.3 | 339.3 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 89.401 | 89.401 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 745.275 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 89.401 |  |  |  | Concurso
FAUSITA 220 | Región de Murcia |  | ü | ü |  | 973.54 | N/A | 688.54 | 1707.3 | E135_SEPE | 89.401 | 468.1463 | N/A | N/A | 0 | 129.839 | 285 | 345.26 | 0 | 62.94 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8394 | 48.8394 | 0 | 0 | 48.8394 | 48.8394 | 0 | 371.6 | SI | 9.975 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
FERIA DE MUESTRAS 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 570.88 | N/A | 570.88 | 504.3 | N/A | 504.3 | 865.4958 | N/A | N/A | 865.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 504.3 | 504.3 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
FOIX 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 948.7 | N/A | 948.7 | 793.8 | N/A | 793.8 | 822.0384 | N/A | N/A | 822.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 793.8 | 793.8 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7 | 88.956 | 0 | 0 | 93.7 | 88.956 | 0 | 0 | NO | 17.784 | NO | NO |  | SI | 2021-08-20 | 793.8 |  |  |  | Concurso
FONTEFRIA 400 | Galicia |  |  |  |  | 1379.11 | N/A | 1379.11 | 2145.4 | E119_SEPE | 2145.4 | 2293.8104 | N/A | 593.8104 | 2293.8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 2145.4 | 1379.11 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 474.64 | NO | NO
FONTEFRIA 220 | Galicia |  | ü |  |  | 1089.36 | N/A | 884.36 | 1036.9 | E119_SEPE, E328_SEPE | 351.555 | 771.9024 | N/A | N/A | 566.9024 | 0 | 205 | 205 | 0 | 364.52 | E_Zona | E_Zona | 351.555 | 351.555 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 12.6 | 418.52 | SI | 208.8 | NO | NO
FORADADA 220 | Aragón |  |  |  |  | 768.24 | N/A | 768.24 | 1285.7 | E271_SEPE | 1204 | 1185.6592 | D31_SEPE | N/A | 1069.6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 1069.6592 | 768.24 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 514.02 | SI | NO
FORMENTERA 132 | Islas Baleares |  |  |  |  | 8.07 | N/A | 8.07 | 106 | E23_SEB, E28_SEB | 0 | 221.19 | N/A | N/A | 221.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
FORMENTERA 30 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 3.78 | N/A | 3.78 | 71 | E23_SEB, E28_SEB | 0 | 221.5521 | N/A | N/A | 221.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
FORTUNA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1359.15 | N/A | 959.15 | 447.7 | N/A | 47.7 | 811.8535 | N/A | N/A | 411.8535 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 47.7 | 47.7 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 27.4 | 0 | 0 | 27.4 | 27.4 | 0 | 0 | NO | 92.99 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 47.7 |  |  |  | Concurso
FRANCOLI (NUEVA MORELL) 220 | Cataluña |  |  |  |  | 523.74 | N/A | 523.74 | 108.7 | E347_SEPE | 108.7 | 805.987 | D57_SEPE | N/A | 805.987 | 0 | 0 | 0 | 14.56 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 108.7 | 108.7 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 14.558 | NO | 156 | NO | NO
FRANQUESES 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 846.7 | N/A | 846.7 | 516.4 | E206_SEPE | 502.372 | 847.235 | N/A | N/A | 833.207 | 14.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 467.9 | 467.9 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 34.472 | 34.472 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
FRESNILLO (ARANDA DE DUERO) 400 | Castilla y León |  |  |  | ü | 984.82 | N/A | 984.82 | 1051.2 | N/A | 1051.2 | 1248.4435 | N/A | 1248.4435 | 1248.4435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 1051.2 | 984.82 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 1051.2 |  |  |  | Concurso
FRIEIRA 220 | Galicia | ü | ü | ü |  | 793.98 | N/A | 653.98 | 552 | E280_SEPE | 0 | 1091.071 | N/A | N/A | 517.397 | 282.301 | 140 | 291.373 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2095 | 1.2095 | 0 | 0 | 1.2095 | 1.2095 | 0 | 3.45 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
FUENCARRAL 400 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 2535.32 | N/A | 2235.32 | 1548.3 | E122_SEPE | 1248.3 | 178.2358 | N/A | 89.1179 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
FUENCARRAL 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 425.4 | N/A | 0 | 1357.3 | E122_SEPE, E276_SEPE, E45_SEPE | 915.224 | 760.2473 | D42_SEPE | N/A | 318.1713 | 15.276 | 425.4 | 426.8 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | WSCR | 318.1713 | 0 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
FUENDETODOS 400 | Aragón |  | ü |  |  | 1950.77 | N/A | 1270.42 | 3133.4 | E64_SEPE | 2453.05 | 465.3358 | N/A | 465.3358 | 0 | 0 | 680.35 | 680.35 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0845 | 49.0845 | 0 | 0 | 49.0845 | 49.0845 | 0 | 0 | NO | 150 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
FUENDETODOS 220 | Aragón | ü |  | ü |  | 821.32 | N/A | 189.395 | 1151.3 | E64_SEPE | 511.383 | 1039.3477 | N/A | N/A | 399.4307 | 0 | 631.925 | 639.917 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 399.4307 | 189.395 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 20 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 399.4307 |  |  |  | Concurso
FUENLABRADA 220 | Comunidad de Madrid | ü | ü | ü |  | 1416.64 | N/A | 934.36 | 333.7 | N/A | 0 | 799.1715 | N/A | N/A | 278.4215 | 38.47 | 482.28 | 482.28 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 149 | NO | 65.99 | NO | NO
FUENTE DE CANTOS 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 1477.52 | N/A | 1477.52 | 3485 | N/A | 3485 | 792.7454 | N/A | 792.7454 | 792.7454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 792.7454 | 792.7454 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 792.7454 |  |  |  | Concurso
FUENTE DEL MAESTRE 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 1660.08 | N/A | 1660.08 | 3022.8 | E327_SEPE | 3022.8 | 580.8694 | N/A | 580.8694 | 580.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 580.8694 | 580.8694 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 580.8694 |  |  |  | Concurso
FUENTE HITO 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  | ü | 754.35 | N/A | 754.35 | 728 | N/A | 728 | 763.1821 | N/A | N/A | 763.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 728 | 728 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
FUENTE SAN LUIS 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 637.36 | N/A | 636.33 | 1057 | E340_SEPE | 836.231 | 808.2111 | N/A | N/A | 745.3091 | 9.298 | 1.03 | 53.604 | 0 | 109.78 | D_Nudo | WSCR | 184.7208 | 75.7417 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 560.5883 | 560.5883 | [6 empty] | 0 | 168.846 | NO | 273.075 | NO | NO
FUENTEBUREBA (BRIVIESCA) 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1007.83 | N/A | 1007.83 | 1349.3 | E283_SEPE | 1349.3 | 1156.0548 | N/A | 1156.0548 | 1156.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 1156.0548 | 1007.83 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 1156.0548 |  |  |  | Concurso
FUENTES DE LA ALCARRIA 400 | Castilla-La Mancha | ü | ü | ü |  | 956.8 | N/A | 231.99 | 2366.9 | N/A | 1523.345 | 1781.5535 | N/A | 833.5455 | 937.9985 | 19.805 | 724.81 | 823.75 | 0 | 21 | D_Nudo | WSCR | 937.9985 | 231.99 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9199 | 20.933 | 0 | 0 | 79.9199 | 20.933 | 0 | 64.98 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 937.9985 |  |  |  | Concurso
GABIAS 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 632.4 | N/A | 454.4575 | 509.6 | N/A | 231.4347 | 2340.6204 | N/A | 1170.3102 | 2062.4551 | 0 | 177.9425 | 278.1653 | 0 | 96 | E_Nudo | E_Nudo | 231.4347 | 231.4347 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3785 | 28.3785 | 0 | 0 | 28.3785 | 28.3785 | 0 | 203.835 | NO | 100 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 231.4347 |  |  |  | Concurso
GALAPAGAR 400 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 2399.62 | N/A | 2399.62 | 1105.6 | E123_SEPE | 805.6 | 1792.5985 | N/A | 92.5985 | 1792.5985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 805.6 | 805.6 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 152.51 | NO | NO
GALAPAGAR 220 | Comunidad de Madrid |  | ü |  | ü | 1010.91 | N/A | 710.91 | 639.8 | E123_SEPE | 339.8 | 911.924 | N/A | N/A | 611.924 | 0 | 300 | 300 | 0 | 49.6 | E_Nudo | E_Nudo | 339.8 | 339.8 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 49.6 | NO | 35.2298 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 339.8 |  |  |  | Concurso
GAMARRA 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 459.52 | N/A | 459.52 | 600 | E335_SEPE | 358.07 | 945.8703 | D69_SEPE | N/A | 246.7003 | 58.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 246.7003 | 246.7003 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 246.7003 |  |  |  | Concurso
GANDIA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 353.68 | N/A | 353.68 | 638.9 | N/A | 636.84 | 322.3469 | D39_SEPE | N/A | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 190.5449 | NO | 26.02 | NO | NO
GAROÑA 220 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1002 | N/A | 636.21 | 1153 | E74_SEPE | 787.21 | 1265.9285 | N/A | N/A | 900.1385 | 0 | 365.79 | 365.79 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 787.21 | 636.21 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 247.218 | NO | NO |  |  |  | 787.21 | SI | 787.21 | 636.21 | NTJ
GARRAF 400 | Cataluña |  | ü | ü | ü | 1503.24 | N/A | 1052.94 | 1442.8 | N/A | 987.55 | 1604.6736 | N/A | 802.3368 | 1149.4236 | 0 | 450.3 | 455.25 | 0 | 50 | E_Nudo | E_Nudo | 987.55 | 987.55 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5616 | 76.5616 | 0 | 0 | 76.5616 | 76.5616 | 0 | 50 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 987.55 |  |  |  | Concurso
GATICA 400 | País Vasco |  | ü | ü |  | 1792.98 | N/A | 837.43 | 1585.2 | E143_SEPE | 122.41 | 1734 | N/A | 867 | 765.45 | 13 | 955.55 | 955.55 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 122.41 | 122.41 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3055 | 20.3055 | 0 | 0 | 20.3055 | 20.3055 | 0 | 0 | NO | 33 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 122.41 |  |  |  | Concurso
GATICA 220 | País Vasco |  | ü | ü |  | 998.32 | N/A | 444.42 | 1016.6 | E143_SEPE | 122.41 | 1008.6889 | N/A | N/A | 411.7489 | 43.04 | 553.9 | 553.9 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 122.41 | 122.41 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6212 | 44.857 | 0 | 0 | 64.6212 | 44.857 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 122.41 |  |  |  | Concurso
GAUSSA 400 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 1434.44 | N/A | 691.24 | 1773.3 | N/A | 1030.1 | 209.679 | N/A | N/A | 0 | 0 | 743.2 | 743.2 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 18 | NO | 0 | NO | NO
GAVARROT 220 | Cataluña |  |  |  |  | 1458.78 | N/A | 1458.78 | 684.2 | N/A | 684.2 | 805.2818 | N/A | N/A | 805.2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 684.2 | 684.2 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
GAZULES 220 | Andalucía | ü | ü |  |  | 405.75 | N/A | 0 | 931.1 | E298_SEPE | 0 | 1265.456 | N/A | N/A | 779.141 | 0 | 486.315 | 486.315 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1183.2 | SI | 1981.0221 | SI | NO
GENETO 66 | Canarias |  |  | ü |  | 173.87 | N/A | 173.87 | 187 | N/A | 187 | 57.5 | N/A | N/A | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57.5 | 57.5 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
GETAFE 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1253.64 | N/A | 1253.64 | 124.4 | N/A | 35.727 | 845.4795 | N/A | N/A | 756.8065 | 59.198 | 0 | 29.475 | 0 | 10 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35.727 | 35.727 | [6 empty] | 0 | 24 | NO | 16 | NO | NO
GODELLETA 400 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 2354.85 | N/A | 1492.95 | 1406.6 | E106_SEPE | 214.7 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 861.9 | 861.9 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
GODELLETA 220 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 1232.92 | N/A | 902.92 | 746.7 | E106_SEPE | 214.7 | 803.2493 | N/A | N/A | 473.2493 | 0 | 330 | 330 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 214.7 | 214.7 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.041 | 60.041 | 0 | 0 | 60.041 | 60.041 | 0 | 0 | NO | 273.075 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 214.7 |  |  |  | Concurso
GOZON 400 | Principado de Asturias |  |  |  |  | 1197.06 | N/A | 1197.06 | 1720.1 | E68_SEPE | 1720.1 | 2922.7179 | N/A | 1222.7179 | 2922.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 1720.1 | 1197.06 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 45 | NO | NO
GOZON 220 | Principado de Asturias |  |  |  |  | 854.08 | N/A | 854.08 | 1586.6 | E321_SEPE, E68_SEPE | 1364.698 | 1256.179 | N/A | N/A | 1256.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 1256.179 | 854.08 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 823 | SI | NO
GRADO 220 | Aragón | ü |  |  |  | 549.87 | N/A | 360.87 | 276 | E200_SEPE | 63.44 | 1270.0864 | N/A | N/A | 1057.5264 | 23.56 | 189 | 189 | 0 | 632.92 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 63.44 | 63.44 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 851.9139 | SI | 343.41 | NO | NO
GRAMANET 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 845.75 | W07_SEPE_BIN | 615.09 | 811.4 | E154_SEPE_Bin | 794.436 | 815.0152 | D88_SEPE_Bin | N/A | 776.2626 | 6.896 | 0 | 10.068 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 776.2626 | 615.09 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 49.9 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 776.2626 |  |  |  | Concurso
GRAMANET B 220 | Cataluña |  |  |  |  | 242.68 | W07_SEPE_BIN | 242.68 | 537.3 | E154_SEPE_Bin | 537.3 | 803.3138 | D45_SEPE, D88_SEPE_Bin | N/A | 776.2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 537.3 | 242.68 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
GRAN TARAJAL 132 | Canarias |  | ü |  |  | 28.18 | N/A | 0 | 210 | E22_SEC | 145.166 | 29.0126 | N/A | N/A | 0.012605 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0.012605 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 3.305 | NO | NO
GRAN TARAJAL 66 | Canarias |  |  | ü |  | 15 | N/A | 0 | 98 | E22_SEC | 62.166 | 25.7365 | N/A | N/A | 0 | 0 | 15 | 35.834 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.305 | NO | 0 | NO | NO
GRANADILLA 220 | Canarias | ü | ü |  |  | 253.2 | W03_SEC_BIN | 0 | 416 | E14_SEC, E32_SEC_BIN | 7.8 | 0 | D06_SEC_BIN | N/A | 0 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | WSCR/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
GRANADILLA 66 | Canarias | ü |  |  |  | 76.18 | N/A | 76.18 | 244 | E14_SEC, E19_SEC | 7.8 | 73.6487 | D07_SEC | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 148.479 | NO | NO
GRANADILLA B 220 | Canarias | ü |  |  |  | 125.1 | W03_SEC_BIN | 0 | 403 | E32_SEC_BIN | 32.6 | 0 | D06_SEC_BIN | N/A | 0 | 226.2 | 107 | 107 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | WSCR/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
GRIJOTA 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 1499.76 | N/A | 345.065 | 3804.7 | N/A | 2650.005 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 1154.695 | 1154.695 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1073.94 | SI | NO
GUADAIRA 220 | Andalucía |  |  |  | ü | 906.74 | N/A | 906.74 | 524.4 | N/A | 524.4 | 1040.4504 | N/A | N/A | 1040.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 524.4 | 524.4 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 25.5 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 524.4 |  |  |  | Concurso
GUADAME 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 2103.18 | N/A | 1399.18 | 3642.6 | E315_SEPE, E53_SEPE | 2231.5 | 704.4427 | N/A | 704.4427 | 0.4427 | 0 | 704 | 704 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0.4427 | 0.4427 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 691.7499 | SI | 1079.5749 | SI | NO
GUADAME 220 | Andalucía |  | ü |  |  | 1377.44 | N/A | 965.34 | 1903.1 | E53_SEPE | 1491 | 1107.2422 | N/A | 1107.2422 | 695.1422 | 0 | 412.1 | 412.1 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 695.1422 | 695.1422 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2398 | 30.2398 | 0 | 0 | 30.2398 | 30.2398 | 0 | 0 | NO | 1615.1574 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 695.1422 |  |  |  | Concurso
GUAJARA 66 | Canarias |  |  | ü |  | 169.75 | N/A | 169.75 | 213 | N/A | 213 | 57.2446 | N/A | N/A | 57.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57.2446 | 57.2446 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
GUARDO 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 481 | N/A | 413 | 832 | N/A | 629.1 | 1281.3844 | N/A | N/A | 1078.4844 | 134.9 | 68 | 68 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 629.1 | 413 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1046.4079 | SI | NO |  |  |  | 629.1 | SI | 629.1 | 413 | NTJ
GUEÑES 400 | País Vasco |  |  |  |  | 2180.55 | N/A | 2180.55 | 3374.5 | E144_SEPE | 3374.5 | 2146.6567 | N/A | 446.6567 | 2146.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 2146.6567 | 2146.6567 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 50 | NO | NO
GUEÑES 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1406.16 | N/A | 1406.16 | 2822.9 | E144_SEPE, E9_SEPE | 2787.166 | 946.797 | D48_SEPE | N/A | 832.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 832.863 | 832.863 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 346.133 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 832.863 |  |  |  | Concurso
GUIA 66 | Canarias |  | ü | ü |  | 56.48 | N/A | 28.58 | 58 | N/A | 15.98 | 41.9484 | N/A | N/A | 0 | 0 | 27.9 | 42.02 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 51.8 | NO | 9.3278 | NO | NO
GUIA DE ISORA 66 | Canarias | ü |  | ü |  | 39.71 | N/A | 39.71 | 152 | E18_SEC | 100.2 | 58.5136 | N/A | N/A | 6.7136 | 50 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 6.7136 | 6.7136 | 6.7136 | 6.7136 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
GUILLENA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 2474.18 | N/A | 1534.38 | 1120.6 | E59_SEPE, E60_SEPE | 180.8 | 323.1572 | N/A | 323.1572 | 0 | 0 | 939.8 | 939.8 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 68.6 | NO | NO
GUILLENA 220 | Andalucía | ü | ü | ü |  | 719.17 | W08_SEPE_BIN | 400.3 | 1557.8 | E148_SEPE_Bin, E60_SEPE | 290.895 | 995.2146 | D84_SEPE_Bin | N/A | 0 | 272.915 | 318.87 | 535.89 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 68.6 | NO | 194.115 | NO | NO
GUILLENA B 220 | Andalucía |  |  |  |  | 1633.62 | W08_SEPE_BIN | 856.52 | 622.9 | E148_SEPE_Bin, E297_SEPE, E59_SEPE | 180.8 | 823.8026 | D84_SEPE_Bin | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 30.23 | NO | NO
GUINCHOS 66 | Canarias | ü |  | ü | ü | 4.72 | N/A | 0 | 32 | N/A | 0 | 0 | D01_SEC | N/A | 0 | 79.82 | 5.32 | 13.47 | 0 | 0 | E_Nudo/D_Nudo/D_Zona | WSCR/E_Nudo/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.8 | NO | 0 | NO | NO
GUIXERES 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1301.16 | N/A | 1301.16 | 512.4 | N/A | 512.4 | 814.7978 | N/A | N/A | 814.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 512.4 | 512.4 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
GURREA 220 | Aragón | ü | ü |  |  | 498.94 | N/A | 63.56 | 824.5 | E333_SEPE | 0 | 1209.5008 | N/A | 1209.5008 | 774.1208 | 0 | 435.38 | 435.38 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 787.075 | SI | 343.4975 | NO | NO
HARO 220 | La Rioja |  | ü | ü | ü | 536.74 | N/A | 236.99 | 358.8 | E194_SEPE | 0 | 1244.1696 | N/A | N/A | 944.4196 | 0 | 299.75 | 299.75 | 0 | 5.04 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 193.36 | NO | 149.59 | NO | NO
HERNANI 400 | País Vasco |  |  | ü |  | 1762.16 | N/A | 1762.16 | 1173 | E141_SEPE | 934.337 | 896.0496 | N/A | N/A | 692.6856 | 203.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 692.6856 | 692.6856 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 33 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 692.6856 |  |  |  | Concurso
HERNANI 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 999.13 | N/A | 998.13 | 1173 | E141_SEPE | 934.337 | 1080.9887 | N/A | N/A | 1045.6897 | 34.299 | 1 | 1 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 934.337 | 934.337 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 100 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 934.337 |  |  |  | Concurso
HERRERA 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 1322.18 | N/A | 202.065 | 3644.4 | E337_SEPE | 1967.285 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 1120.115 | 1120.115 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1372 | 11.1545 | 0 | 0 | 21.1372 | 11.1545 | 0 | 0 | NO | 992.824 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
HERRERA 220 | Castilla y León |  |  |  |  | 388.02 | N/A | 388.02 | 356.2 | N/A | 356.2 | 1246.2689 | N/A | N/A | 1246.2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 356.2 | 356.2 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 50 | NO | NO
HIJAR 220 | Aragón |  |  | ü | ü | 873.81 | N/A | 789.11 | 147.8 | E202_SEPE | 0 | 1195.3886 | N/A | N/A | 925.7406 | 15.57 | 84.7 | 254.078 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 7.5344 | NO | 2.1 | NO | NO
HINOJOSA 400 | Castilla y León | ü |  |  |  | 1699.72 | N/A | 1699.72 | 1182.7 | E284_SEPE | 706.85 | 274.9545 | N/A | N/A | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 75 | NO | NO
HORNILLO 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 1488.28 | N/A | 1488.28 | 380.8 | E214_SEPE | 0 | 772.7337 | N/A | N/A | 772.7337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
HORTALEZA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1825.86 | N/A | 1825.86 | 1166 | N/A | 1166 | 675.6969 | N/A | N/A | 675.6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 675.6969 | 675.6969 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 45 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 675.6969 |  |  |  | Concurso
HOSPITALET 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1434.01 | N/A | 1434.01 | 1151.7 | N/A | 1141.71 | 805.3464 | N/A | N/A | 795.3564 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 795.3564 | 795.3564 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
HOYA MORENA 220 | Región de Murcia |  |  | ü |  | 404.54 | N/A | 331.82 | 824.5 | E188_SEPE | 480.174 | 723.3358 | N/A | N/A | 619.1658 | 0 | 72.72 | 104.17 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 480.174 | 331.82 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 371.6 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 480.174 |  |  |  | Concurso
HUELVES 220 | Castilla-La Mancha |  |  | ü | ü | 319.47 | N/A | 257.225 | 175.6 | E197_SEPE | 0 | 1290.7775 | N/A | N/A | 1174.3163 | 27.958 | 62.245 | 88.5032 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 183.3942 | NO | 157 | NO | NO
HUENEJA 400 | Andalucía | ü |  |  |  | 550.92 | N/A | 0 | 2359.8 | N/A | 1584.55 | 735.117 | N/A | 735.117 | 0 | 149.7 | 625.55 | 625.55 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1033.55 | SI | 149.76 | NO | NO
IBIZA 132 | Islas Baleares | ü |  | ü |  | 8.83 | N/A | 8.83 | 234 | E28_SEB | 0 | 219.55 | N/A | N/A | 27.55 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0.82 | NO | NO
IBIZA 66 | Islas Baleares | ü |  | ü |  | 7.15 | N/A | 7.15 | 234 | E28_SEB | 0 | 219.25 | N/A | N/A | 51.45 | 167.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0.82 | NO | 0 | NO | NO
IBIZA 23 66 | Islas Baleares | ü |  |  |  | 7.14 | N/A | 7.14 | 187 | E28_SEB | 0 | 220.02 | N/A | N/A | 195.02 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1.52 | NO | NO
ICOD DE LOS VINOS 66 | Canarias |  |  | ü |  | 50.78 | N/A | 50.78 | 140 | E20_SEC | 139.243 | 56.9033 | N/A | N/A | 56.1463 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.1463 | 50.78 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
ILLORA 220 | Andalucía |  | ü |  | ü | 858.44 | N/A | 569.34 | 892.6 | N/A | 603.5 | 968.216 | N/A | N/A | 679.116 | 0 | 289.1 | 289.1 | 0 | 49.9 | E_Nudo | WSCR | 603.5 | 569.34 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 49.9 | NO | 2242.0049 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 603.5 |  |  |  | Concurso
INCA 66 | Islas Baleares |  | ü | ü |  | 166.58 | N/A | 97.48 | 143 | N/A | 63.907 | 222.85 | N/A | N/A | 143.757 | 0 | 69.1 | 79.093 | 0 | 60.91 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 63.907 | 63.907 | 63.907 | 63.907 | [6 empty] | 0 | 103.1049 | NO | 146.8093 | NO | NO
INGENIO 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 85.84 | N/A | 62.09 | 518.5 | E101_SEPE, E34_SEPE | 0 | 1053.3896 | D52_SEPE | N/A | 142.9943 | 90.663 | 23.75 | 48.55 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 7.806 | NO | 6.45 | NO | NO
IRUN 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 370.05 | N/A | 370.05 | 400 | E10_SEPE | 400 | 1087.5545 | N/A | N/A | 1087.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 370.05 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 100 | NO | NO
ISONA 400 | Cataluña | ü |  |  |  | 378.3 | N/A | 0 | 1186 | E96_SEPE | 86.75 | 747.9997 | D23_SEPE | 747.9997 | 0 | 0 | 622.05 | 622.05 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
ISONA 220 | Cataluña | ü | ü |  |  | 249.76 | N/A | 0 | 600 | E96_SEPE | 86.75 | 747.9997 | D23_SEPE | N/A | 0 | 0 | 477.2 | 477.2 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.98 | 46.726 | 0 | 0 | 72.98 | 46.726 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
ITXASO 400 | País Vasco |  |  |  |  | 2252.06 | N/A | 2252.06 | 2387.2 | E142_SEPE | 2387.2 | 2485.7218 | N/A | 785.7218 | 2485.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | WSCR | 2387.2 | 2252.06 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 50 | NO | NO
ITXASO 220 | País Vasco |  |  |  |  | 1369.68 | N/A | 1369.68 | 1475.2 | E142_SEPE | 1475.2 | 969.3297 | D51_SEPE | N/A | 905.2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 905.2437 | 905.2437 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 312.71 | NO | NO
IZNALLOZ 400 | Andalucía |  |  |  |  | 957.46 | N/A | 957.46 | 2574.4 | N/A | 2574.4 | 2369.3884 | N/A | 669.3884 | 2369.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 2369.3884 | 957.46 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 39 | NO | NO
J.M.ORIOL 400 | Extremadura | ü |  |  |  | 1551.68 | N/A | 1078.68 | 3184.2 | E113_SEPE | 1337.44 | 2339.9212 | N/A | 639.9212 | 493.1612 | 1373.76 | 473 | 473 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 493.1612 | 493.1612 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7006 | 22.7006 | 0 | 0 | 22.7006 | 22.7006 | 0 | 0 | NO | 286.817 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 493.1612 |  |  |  | Concurso
J.M.ORIOL 220 | Extremadura |  | ü | ü |  | 796.28 | N/A | 544.54 | 1072.8 | E113_SEPE | 814.06 | 2890.6992 | N/A | 1190.6992 | 2631.9592 | 0 | 251.74 | 258.74 | 0 | 262.92 | E_Nudo | WSCR | 814.06 | 544.54 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 286.817 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 814.06 |  |  |  | Concurso
JALON 220 | Aragón | ü |  |  |  | 796.24 | N/A | 134.07 | 1578.1 | N/A | 915.93 | 1105.6002 | N/A | N/A | 443.4302 | 0 | 662.17 | 662.17 | 0 | 342.4 | D_Nudo | WSCR | 443.4302 | 134.07 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1238.542 | SI | 2781.1094 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 443.4302 |  |  |  | Concurso
JARES 132 | Canarias | ü | ü |  |  | 14.81 | N/A | 0 | 221 | N/A | 181.1 | 23.726 | N/A | N/A | 0 | 0 | 39.9 | 39.9 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
JIJONA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 507.14 | N/A | 400.008 | 1736.7 | E37_SEPE | 1051.763 | 454.935 | D50_SEPE | N/A | 0 | 25.298 | 107.132 | 432.54 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 225.645 | NO | 2034.8463 | SI | NO
JINAMAR 220 | Canarias |  |  |  |  | 119.43 | N/A | 119.43 | 422 | N/A | 119.55 | 29.719 | N/A | N/A | 0 | 302.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
JINAMAR 66 | Canarias | ü |  | ü |  | 93.48 | N/A | 78.48 | 72 | N/A | 57 | 33.859 | N/A | N/A | 18.859 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 18.859 | 18.859 | 18.859 | 18.859 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
JORDANA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1555.08 | N/A | 1021.08 | 2511.4 | E55_SEPE | 1977.4 | 968.0936 | N/A | 968.0936 | 434.0936 | 0 | 534 | 534 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 434.0936 | 434.0936 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9606 | 32.9606 | 0 | 0 | 32.9606 | 32.9606 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 434.0936 |  |  |  | Concurso
JORDANA 220 | Andalucía |  | ü |  |  | 1125.34 | N/A | 816.005 | 1719.8 | E55_SEPE | 1410.465 | 1166.8468 | N/A | N/A | 857.5118 | 0 | 309.335 | 309.335 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 857.5118 | 816.005 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9016 | 65.9016 | 0 | 0 | 65.9016 | 65.9016 | 0 | 0 | NO | 47.9 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 857.5118 |  |  |  | Concurso
JOSE CABRERA 220 | Castilla-La Mancha |  | ü |  |  | 802.86 | N/A | 602.1 | 619.3 | E44_SEPE | 257.6946 | 374 | D54_SEPE | N/A | 0 | 0 | 200.76 | 200.76 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
JUIA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 801.24 | N/A | 661.24 | 1193.8 | E277_SEPE | 760.179 | 845.7774 | D18_SEPE | N/A | 412.1564 | 166.261 | 140 | 267.36 | 0 | 125.3 | D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 412.1564 | 412.1564 | [6 empty] | 0 | 355 | SI | 180.155 | NO | NO
JUNDIZ 220 | País Vasco |  | ü | ü |  | 586.78 | N/A | 77.9 | 460.4 | E195_SEPE | 0 | 974.9688 | N/A | N/A | 416.4888 | 0 | 508.88 | 558.48 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 79.6 | NO | 247.218 | NO | NO
JUNEDA 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 495.44 | N/A | 288.95 | 387.3 | N/A | 96.5465 | 906.7006 | N/A | N/A | 615.9471 | 70.164 | 206.49 | 220.5895 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 96.5465 | 96.5465 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6697 | 15.865 | 0 | 0 | 30.6697 | 15.865 | 0 | 0 | NO | 32 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 96.5465 |  |  |  | Concurso
LA CANONJA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 501.18 | N/A | 501.18 | 560 | E27_SEPE | 390.348 | 806.8192 | D25_SEPE | N/A | 284.5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 284.5672 | 284.5672 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 70.02 | NO | NO
LA CEREAL 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 2415.16 | N/A | 1798.16 | 1469.7 | E124_SEPE | 852.7 | 164.3389 | N/A | 164.3389 | 0 | 0 | 617 | 617 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
LA CEREAL 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 1274.88 | N/A | 1274.88 | 830.2 | E124_SEPE | 830.2 | 876.8785 | N/A | N/A | 876.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 830.2 | 830.2 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 235.045 | NO | NO
LA ESPLUGA 400 | Cataluña | ü |  |  |  | 937.88 | N/A | 351.2 | 1670.3 | E97_SEPE | 1002.87 | 782.3406 | N/A | 782.3406 | 195.6606 | 0 | 586.68 | 586.68 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 195.6606 | 195.6606 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6518 | 28.8 | 0 | 0 | 62.6518 | 28.8 | 0 | 0 | NO | 1069.09 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 195.6606 |  |  |  | Concurso
LA ESPLUGA 220 | Cataluña |  | ü |  |  | 296.05 | N/A | 0 | 1266.1 | E97_SEPE | 969.85 | 810.488 | N/A | N/A | 514.238 | 0 | 296.25 | 296.25 | 0 | 662.8 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 514.238 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 957.59 | SI | 120.51 | NO | NO
LA ESTRELLA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1667.06 | N/A | 1667.06 | 987 | N/A | 987 | 753.9488 | N/A | N/A | 753.9488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 753.9488 | 753.9488 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
LA FARGA 400 | Cataluña |  |  |  |  | 1052.79 | N/A | 1052.79 | 1932.2 | E95_SEPE | 1932.2 | 2520.874 | N/A | 820.874 | 2520.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 1932.2 | 1052.79 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 522.59 | SI | NO
LA FARGA 220 | Cataluña |  | ü |  |  | 845.16 | N/A | 845.16 | 2204.7 | E277_SEPE, E95_SEPE | 1829.179 | 845.7774 | D18_SEPE | N/A | 412.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.7 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 412.1564 | 412.1564 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 180.155 | NO | 355 | NO | NO
LA FORTUNADA 220 | Aragón |  |  | ü |  | 506.73 | N/A | 506.73 | 228.8 | N/A | 33.6 | 1270.7506 | N/A | N/A | 1075.5506 | 195.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 33.6 | 33.6 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 4.9725 | NO | NO
LA GRELA 220 | Galicia |  |  | ü |  | 769.48 | N/A | 769.48 | 466.3 | E244_SEPE, E279_SEPE | 342.21 | 811.4923 | D10_SEPE | N/A | 0 | 96.28 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 375.69 | NO | NO
LA JARA 220 | País Vasco |  |  | ü | ü | 1043.36 | N/A | 1043.36 | 263.2 | N/A | 196.224 | 986.5396 | N/A | N/A | 919.5636 | 17.376 | 0 | 49.6 | 0 | 34.6 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 196.224 | 196.224 | [6 empty] | 0 | 87.4 | NO | 27 | NO | NO
LA LORA 400 | Castilla y León | ü |  |  |  | 958.7 | N/A | 146.71 | 1128.7 | N/A | 316.71 | 903.7241 | N/A | 903.7241 | 91.7341 | 0 | 811.99 | 811.99 | 0 | 616.93 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 91.7341 | 91.7341 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 979.824 | SI | 0 | NO | NO
LA NAVA 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 256.6 | N/A | 256.6 | 407.5 | E19_SEPE | 22.195 | 1206.1878 | D43_SEPE | N/A | 820.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 22.195 | 22.195 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1.782 | NO | 416.484 | NO | NO
LA OLIVA 132 | Canarias |  | ü |  |  | 90.47 | N/A | 76.53 | 64 | E23_SEC | 50.06 | 20.4863 | N/A | N/A | 6.5463 | 0 | 13.94 | 13.94 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 6.5463 | 6.5463 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
LA OLIVA 66 | Canarias |  |  |  |  | 22.93 | N/A | 22.93 | 64 | E23_SEC, E26_SEC | 44.25 | 24.811 | N/A | N/A | 24.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 24.811 | 22.93 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 110.1897 | NO | NO
LA PALOMA 220 | Castilla-La Mancha |  |  | ü |  | 484.66 | N/A | 484.66 | 284.9 | E18_SEPE | 26.842 | 1201 | D55_SEPE | N/A | 558.142 | 68.84 | 0 | 189.218 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 26.842 | 26.842 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
LA PATERNA 66 | Canarias |  |  | ü |  | 42.45 | N/A | 42.45 | 122 | N/A | 121.25 | 57.6937 | N/A | N/A | 56.9437 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 10 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.9437 | 42.45 | [6 empty] | 0 | 9.995 | NO | 1.76 | NO | NO
LA PEREDA 220 | Principado de Asturias | ü |  |  |  | 695.31 | N/A | 695.31 | 188.9 | E177_SEPE | 132.918 | 1265.5021 | N/A | N/A | 1215.5021 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 132.918 | 132.918 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 45 | NO | NO
LA PINILLA 400 | Castilla-La Mancha | ü |  |  |  | 1155.53 | N/A | 147.13 | 5419.6 | N/A | 4411.2 | 23.2306 | N/A | 23.2306 | 0 | 0 | 1008.4 | 1008.4 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7657 | 10.622 | 0 | 0 | 45.7657 | 10.622 | 0 | 158.1 | NO | 3655.592 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
LA PLANA 400 | Comunidad Valenciana | ü | ü | ü |  | 713.59 | N/A | 35.39 | 1196.1 | E101_SEPE | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 1621.55 | 678.2 | 879.68 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 73.318 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
LA PLANA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 106.92 | N/A | 95.4236 | 889.7 | E101_SEPE, E34_SEPE | 0 | 1053.3896 | D52_SEPE | N/A | 142.9943 | 254.469 | 11.4964 | 263.5134 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 55.318 | NO | 6.45 | NO | NO
LA ROCA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 748.98 | N/A | 748.98 | 580.3 | E206_SEPE | 570.3 | 872.3372 | N/A | N/A | 862.3372 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 570.3 | 570.3 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 14.54 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 570.3 |  |  |  | Concurso
LA SAGRA 400 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 2488.9 | N/A | 2488.9 | 991.6 | E264_SEPE, E265_SEPE | 991.6 | 1945.7149 | N/A | 245.7149 | 1945.7149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 991.6 | 991.6 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
LA SAGRA 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 1697.86 | W10_SEPE_BIN | 1697.86 | 1047.1 | E166_SEPE_Bin, E264_SEPE | 1047.1 | 665.1297 | D79_SEPE_Bin | N/A | 286.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 286.2136 | 286.2136 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 168.2 | NO | NO
LA SAGRA B 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 1409.57 | W10_SEPE_BIN | 1409.57 | 562.8 | E166_SEPE_Bin, E265_SEPE | 562.8 | 767.7462 | D79_SEPE_Bin | N/A | 286.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 286.2136 | 286.2136 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 858.9207 | SI | NO
LA SECUITA 400 | Cataluña |  |  |  |  | 1759.18 | N/A | 1759.18 | 1339 | E262_SEPE | 1339 | 2383.8798 | N/A | 683.8798 | 2383.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 1339 | 1339 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 134.1 | NO | NO
LA SECUITA 220 | Cataluña |  |  |  |  | 1263.68 | N/A | 1263.68 | 775.7 | E262_SEPE | 775.7 | 802.9448 | N/A | N/A | 802.9448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 775.7 | 775.7 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 214.508 | NO | NO
LA SELVA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1019.4 | N/A | 1019.4 | 1271.6 | N/A | 1263.235 | 806.069 | N/A | N/A | 797.704 | 0 | 0 | 8.365 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 797.704 | 797.704 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 31 | NO | 197.228 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 797.704 |  |  |  | Concurso
LA SOLANA 220 | Castilla-La Mancha |  | ü | ü |  | 256.6 | N/A | 0 | 404.4 | E19_SEPE | 19.095 | 1206.1878 | D43_SEPE | N/A | 820.8828 | 9.81 | 321.65 | 375.495 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 19.095 | 0 | 19.095 | 0 | [6 empty] | 5.6843e-14 | 416.484 | SI | 131.782 | NO | NO
LA TORRECILLA 220 | Comunidad de Madrid | ü | ü |  |  | 1537.57 | N/A | 1083.71 | 161.7 | N/A | 0 | 779.2216 | N/A | N/A | 301.2316 | 24.13 | 453.86 | 453.86 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
LADA 400 | Principado de Asturias | ü |  | ü |  | 1543.93 | N/A | 1543.93 | 1652 | E281_SEPE | 1630.146 | 2352.0714 | N/A | 784.0238 | 2330.2174 | 18.354 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 1633.646 | 1543.93 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  |  |  | 1633.646 | SI | 1633.646 | 1543.93 | NTJ
LAGUARDIA 220 | País Vasco | ü |  |  |  | 299.41 | N/A | 100.41 | 404.1 | E194_SEPE | 0 | 1231.0567 | N/A | N/A | 1032.0567 | 0 | 199 | 199 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 228.36 | NO | NO
LANCHA 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 343 | N/A | 335.5 | 973 | N/A | 374.335 | 1109.1705 | N/A | N/A | 510.5055 | 317.921 | 7.5 | 280.744 | 0 | 309.085 | E_Nudo | WSCR | 408.7357 | 335.5 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 747.6746 | SI | 535.2999 | SI | NO |  |  |  | 408.7357 | SI | 408.7357 | 335.5 | NTJ
LANZAS AGUDAS 220 | Aragón |  |  | ü |  | 481.76 | N/A | 376.22 | 816.7 | N/A | 647.23 | 1250.9804 | N/A | N/A | 1081.5104 | 6.27 | 105.54 | 163.2 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 647.23 | 376.22 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 200.25 | NO | NO
LAS ARROYADAS 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 671.5 | N/A | 457.0119 | 394.6 | N/A | 98.0919 | 1224.5896 | N/A | N/A | 928.0815 | 6.12 | 214.4881 | 290.3881 | 20 | 66.6 | E_Nudo | E_Nudo | 98.0919 | 98.0919 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0564 | 33.0564 | 0 | 0 | 33.0564 | 33.0564 | 0 | 128.265 | NO | 1082.034 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 98.0919 |  |  |  | Concurso
LAS BREÑAS 66 | Canarias |  | ü |  | ü | 11.21 | N/A | 11.21 | 32 | N/A | 32 | 0 | D01_SEC | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 4.8 | NO | NO
LAS MAZORRAS 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 51.19 | N/A | 9 | 270 | E12_SEPE | 222.53 | 1226.7066 | D60_SEPE | N/A | 786.5866 | 0 | 42.19 | 47.47 | 0 | 262 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 222.53 | 9 | 222.53 | 9 | [6 empty] | 0 | 317.5 | SI | 660 | SI | NO
LAS PALMAS OESTE 66 | Canarias |  |  |  | ü | 41.44 | N/A | 41.44 | 111 | N/A | 109.24 | 57.8545 | N/A | N/A | 56.0945 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.0945 | 41.44 | [6 empty] | 0 | 1.76 | NO | 9.995 | NO | NO
LAS ROSAS 220 | Canarias |  | ü |  |  | 234.77 | N/A | 234.77 | 263 | E11_SEC | 263 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
LAS ROSAS 66 | Canarias |  |  |  |  | 145.31 | N/A | 145.31 | 126 | E11_SEC | 126 | 56.6746 | N/A | N/A | 56.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 56.6746 | 56.6746 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 119.79 | NO | NO
LASTRAS 400 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 868.4 | N/A | 569.76 | 1135.3 | E182_SEPE | 558.0406 | 2429.0493 | N/A | 809.6831 | 1851.7899 | 62.733 | 298.64 | 514.5264 | 0 | 90 | E_Nudo | E_Nudo | 558.0406 | 558.0406 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7141 | 53.281 | 0 | 0 | 77.7141 | 53.281 | 0 | 102.91 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 558.0406 |  |  |  | Concurso
LEGANES 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1534.38 | N/A | 1034.88 | 686.2 | N/A | 186.7 | 773.8295 | N/A | N/A | 274.3295 | 0 | 499.5 | 499.5 | 0 | 30.7 | E_Nudo | E_Nudo | 186.7 | 186.7 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 33 | NO | 18 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 186.7 |  |  |  | Concurso
LES CORTS 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 613.68 | N/A | 613.68 | 412 | E31_SEPE | 412 | 813.6212 | D28_SEPE | N/A | 813.6212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 412 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
LITORAL 400 | Andalucía | ü |  | ü |  | 1106 | N/A | 1039.604 | 4011 | N/A | 3191.5654 | 2521.334 | N/A | 869.7105 | 1701.8994 | 52.405 | 66.396 | 767.0296 | 0 | 10 | D_Nudo | WSCR | 1705.6794 | 1039.604 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 37.47 | NO | 804.281 | SI | NO |  |  |  | 1705.6794 | SI | 1705.6794 | 1039.604 | NTJ
LLATZER 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 59.06 | N/A | 55.26 | 190 | E16_SEB | 180.346 | 220.34 | N/A | N/A | 210.686 | 3.354 | 3.8 | 6.3 | 0 | 3 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 180.346 | 55.26 | [6 empty] | 0 | 5.5 | NO | 0 | NO | NO
LLAVORSI 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 258.28 | N/A | 258.28 | 332.2 | E209_SEPE, E30_SEPE | 0 | 1181.2968 | D11_SEPE | N/A | 263.6453 | 849.652 | 0 | 67.9995 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
LLERENA 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 1276.74 | N/A | 1276.74 | 976.5 | N/A | 976.5 | 984.4042 | N/A | 984.4042 | 984.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 976.5 | 976.5 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4.596 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 976.5 |  |  |  | Concurso
LLUBI 220 | Islas Baleares |  |  |  |  | 66.13 | N/A | 66.13 | 293 | E06_SEB | 293 | 199.9709 | N/A | N/A | 199.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 199.9709 | 66.13 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
LLUBI 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 203.46 | N/A | 203.46 | 269 | E06_SEB | 269 | 220.35 | N/A | N/A | 220.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 220.35 | 203.46 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 226.8849 | NO | NO
LLUCMAJOR 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 119.3 | N/A | 87.835 | 177 | N/A | 119.872 | 233.57 | N/A | N/A | 176.442 | 0 | 31.465 | 57.128 | 0 | 4 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 119.872 | 87.835 | [6 empty] | 0 | 63.6003 | NO | 456.195 | NO | NO
LOECHES 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 3211.94 | N/A | 2259.92 | 724.6 | E125_SEPE, E126_SEPE | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 952.02 | 952.02 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 120.48 | NO | NO
LOECHES 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü | ü | 378.29 | W11_SEPE_BIN | 378.29 | 234.9 | E125_SEPE, E160_SEPE_Bin, E43_SEPE | 0 | 873.878 | D54_SEPE, D76_SEPE_Bin | N/A | 0 | 32.155 | 0 | 317.8 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Zona | E_Nudo/E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 55.5 | NO | 0.961 | NO | NO
LOECHES B 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 1702.08 | W11_SEPE_BIN | 724.08 | 620.6 | E126_SEPE, E160_SEPE_Bin, E44_SEPE | 176.08 | 736.415 | D76_SEPE_Bin | N/A | 24.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 24.0886 | 24.0886 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 10 | NO | NO
LOGROÑO 220 | La Rioja |  |  | ü |  | 313.88 | N/A | 267.8 | 404.1 | E194_SEPE | 0 | 1220.6031 | N/A | N/A | 1118.6161 | 53.467 | 46.08 | 48.52 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 35 | NO | 850.5 | SI | NO
LOMBA 400 | Castilla y León |  |  |  |  | 2315.2 | N/A | 2315.2 | 1103.6 | E75_SEPE | 1103.6 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 13 | NO | NO
LOMBA 220 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1376.48 | N/A | 946.88 | 1253.8 | E329_SEPE, E75_SEPE | 824.2 | 826.4406 | N/A | N/A | 396.8406 | 0 | 429.6 | 429.6 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 396.8406 | 396.8406 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.74 | 47.74 | 0 | 0 | 47.74 | 47.74 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 396.8406 |  |  |  | Concurso
LOMO APOLINARIO 66 | Canarias |  |  | ü |  | 164.79 | N/A | 164.79 | 142 | N/A | 142 | 34.4945 | N/A | N/A | 34.4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34.4945 | 34.4945 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
LOMO MASPALOMAS 66 | Canarias |  |  | ü |  | 154.01 | N/A | 145.01 | 58 | N/A | 39.6 | 36.5086 | N/A | N/A | 18.1086 | 0 | 9 | 18.4 | 0 | 20 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.1086 | 18.1086 | [6 empty] | 0 | 28.2 | NO | 54.3 | NO | NO
LOS ARENALES 220 | Extremadura |  | ü |  | ü | 651.4 | N/A | 439.4 | 585.2 | E326_SEPE | 118.195 | 1137.8565 | N/A | N/A | 925.8565 | 0 | 212 | 212 | 0 | 56 | E_Zona | E_Zona | 118.195 | 118.195 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 31.164 | 0 | 0 | 79.5 | 31.164 | 0 | 71.5 | NO | 182.13 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 118.195 |  |  |  | Concurso
LOS BARRIOS 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 207.15 | N/A | 207.15 | 669.1 | E146_SEPE_Bin, E40_SEPE, E47_SEPE | 667.1 | 2500.1072 | N/A | 1250.0536 | 2498.1072 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 667.1 | 207.15 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 667.1 |  |  |  | Concurso
LOS LEONES 220 | Aragón |  | ü | ü |  | 545.89 | N/A | 119.45 | 762.5 | E22_SEPE | 0 | 1126.7628 | D29_SEPE | N/A | 0 | 108.451 | 426.44 | 426.44 | 0 | 0 | E_Zona/D_Zona | E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 538.94 | SI | 331.1 | NO | NO
LOS MONTES 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 778.25 | N/A | 628.035 | 353.7 | N/A | 203.485 | 2917.5288 | N/A | 1217.5288 | 2767.3138 | 0 | 150.215 | 150.215 | 0 | 36 | E_Nudo | E_Nudo | 203.485 | 203.485 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2685 | 16.2685 | 0 | 0 | 16.2685 | 16.2685 | 0 | 72 | NO | 72.8 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 203.485 |  |  |  | Concurso
LOS RAMOS 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 1005.08 | N/A | 871.08 | 883 | N/A | 0 | 1187.9776 | N/A | N/A | 256.1588 | 548.365 | 134 | 383.4538 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 72.8 | NO | 2069.9769 | SI | NO
LOS REALEJOS 66 | Canarias |  |  | ü |  | 94.64 | N/A | 94.64 | 87 | N/A | 87 | 58.4454 | N/A | N/A | 58.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 58.4454 | 58.4454 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
LOS VIENTOS 220 | Aragón | ü |  |  | ü | 815.37 | N/A | 51.63 | 1555.4 | N/A | 791.66 | 1107.8756 | N/A | N/A | 344.1356 | 0 | 763.74 | 763.74 | 95 | 1833.91 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 344.1356 | 51.63 | 344.1356 | 51.63 | [6 empty] | 0 | 2580.8594 | SI | 1238.542 | SI | NO
LOURIZAN 220 | Galicia |  |  | ü |  | 177.86 | N/A | 175.31 | 216.3 | E245_SEPE, E4_SEPE | 0 | 1282.6161 | D21_SEPE | N/A | 1105.4781 | 9.25 | 2.55 | 6.488 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 210 | NO | 0 | NO | NO
LOUSAME 220 | Galicia |  | ü |  |  | 315.95 | N/A | 22.5 | 573.9 | E3_SEPE, E330_SEPE | 0 | 1299.9978 | D8_SEPE | N/A | 614.1308 | 0 | 293.45 | 293.45 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 92.47 | NO | NO
LUBIAN 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 214.27 | N/A | 89.57 | 210.4 | E176_SEPE | 0 | 1300 | N/A | N/A | 1175.3 | 0 | 124.7 | 124.7 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
LUCERO 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1657.6 | N/A | 1181.4514 | 259.2 | N/A | 0 | 729.7536 | N/A | N/A | 252.405 | 1.2 | 476.1486 | 476.1486 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0651 | 13.0651 | 0 | 0 | 13.0651 | 13.0651 | 0 | 18 | NO | 33.945 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
LUDRIO 400 | Galicia | ü |  | ü |  | 781.32 | N/A | 12.08 | 1827.1 | N/A | 1037.119 | 1834.3224 | N/A | 917.1612 | 1044.3414 | 18.101 | 769.24 | 771.88 | 0 | 963.84 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 1037.119 | 12.08 | 1037.119 | 12.08 | [6 empty] | 0 | 1465.94 | SI | 0 | NO | NO
LUENGOS 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1450.96 | N/A | 988.96 | 1249 | N/A | 787 | 918.2251 | N/A | 918.2251 | 456.2251 | 0 | 462 | 462 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 456.2251 | 456.2251 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.685 | 45.685 | 0 | 0 | 45.685 | 45.685 | 0 | 0 | NO | 3.655 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 456.2251 |  |  |  | Concurso
LUMINABASO 220 | País Vasco |  |  |  |  | 914.9 | N/A | 914.9 | 361.3 | E282_SEPE | 361.3 | 1027.2865 | N/A | N/A | 1027.2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 361.3 | 361.3 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 69.132 | NO | NO
MACHER 66 | Canarias |  |  | ü |  | 51.43 | N/A | 41.13 | 153 | N/A | 136.033 | 17.3083 | N/A | N/A | 0.34131 | 0 | 10.3 | 16.967 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.34131 | 0.34131 | [6 empty] | 0 | 15.2 | NO | 52.2197 | NO | NO
MADRIDEJOS 220 | Castilla-La Mancha |  |  | ü |  | 345.38 | N/A | 345.38 | 608.2 | E17_SEPE, E210_SEPE | 0 | 1079.3403 | D33_SEPE | N/A | 693.163 | 96.136 | 0 | 104.641 | 0 | 31.45 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31.45 | 59.45 | NO | 0 | NO | NO
MAGALLON 400 | Aragón |  | ü |  |  | 2155.61 | N/A | 1560.61 | 1570.3 | E65_SEPE | 117.328 | 764.2924 | N/A | 764.2924 | 169.2924 | 0 | 595 | 595 | 0 | 51 | E_Zona | E_Zona | 117.328 | 117.328 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5285 | 57.5285 | 0 | 0 | 57.5285 | 57.5285 | 0 | 153 | NO | 200.25 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 117.328 |  |  |  | Concurso
MAGALLON 220 | Aragón | ü |  | ü |  | 954.96 | N/A | 202.395 | 1223.9 | E65_SEPE | 117.328 | 863.1937 | N/A | N/A | 5.2217 | 27.792 | 752.565 | 830.18 | 3.6 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 5.2217 | 5.2217 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 200.25 | NO | 1520.217 | SI | NO
MAGAÑA 220 | Castilla y León |  |  |  |  | 0 | N/A | 0 | 1061.2 | E13_SEPE | 583.4 | 1262.3163 | D56_SEPE | N/A | 754.0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 583.4 | 0 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 992.14 | SI | NO
MAHON 132 | Islas Baleares | ü |  |  |  | 12.47 | N/A | 12.47 | 118 | E30_SEB | 0 | 169.29 | D4_SEB | N/A | 0 | 247.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo/D_Zona | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 19.41 | NO | NO
MAIALS 400 | Cataluña | ü |  |  |  | 725.51 | N/A | 158.63 | 2219.5 | N/A | 1652.62 | 801.354 | N/A | 801.354 | 234.474 | 0 | 566.88 | 566.88 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 234.474 | 158.63 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8016 | 11.498 | 0 | 0 | 64.8016 | 11.498 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 234.474 |  |  |  | Concurso
MAJADAHONDA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1636.02 | N/A | 1636.02 | 768.8 | N/A | 750.8382 | 725.0515 | N/A | N/A | 707.0897 | 1.415 | 0 | 16.5468 | 0 | 15 | D_Nudo | D_Nudo | 707.0897 | 707.0897 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 99 | NO | 750.6298 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 707.0897 |  |  |  | Concurso
MANACOR 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 22.89 | N/A | 0 | 157 | N/A | 93.1237 | 243.15 | D3_SEB | N/A | 111.8792 | 5.3 | 23.3 | 58.5763 | 0 | 6.43 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 93.1237 | 0 | [6 empty] | 0 | 51.446 | NO | 8.42 | NO | NO
MANCHEGA 400 | Castilla-La Mancha |  | ü |  | ü | 1624.17 | N/A | 1624.17 | 3968.2 | E322_SEPE | 3104.23 | 2414.7384 | N/A | 1207.3692 | 2414.7384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.95 | D_Nudo | WSCR | 2414.7384 | 1624.17 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.82 | SI | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 2414.7384 |  |  |  | Concurso
MANGRANERS 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 1111.74 | N/A | 931.46 | 1293.5 | E299_SEPE | 866.1729 | 798.1868 | N/A | N/A | 370.8597 | 157.585 | 180.28 | 269.7421 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 370.8597 | 370.8597 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5581 | 59.464 | 0 | 0 | 83.5581 | 59.464 | 0 | 32 | NO | 957.59 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 370.8597 |  |  |  | Concurso
MANUEL BECERRA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1733.82 | N/A | 1733.82 | 604.7 | N/A | 604.7 | 691.0717 | N/A | N/A | 691.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 604.7 | 604.7 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
MANUEL CRUZ 66 | Canarias |  |  | ü |  | 116.21 | N/A | 116.21 | 106 | N/A | 106 | 59.8493 | N/A | N/A | 59.8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 59.8493 | 59.8493 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
MANZANARES 400 | Castilla-La Mancha |  | ü |  |  | 1642.22 | N/A | 1301.22 | 2284 | E304_SEPE, E82_SEPE | 1943 | 1083.0068 | N/A | 1083.0068 | 742.0068 | 0 | 341 | 341 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 742.0068 | 742.0068 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.02 | 25.02 | 0 | 0 | 25.02 | 25.02 | 0 | 0 | NO | 430.66 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 742.0068 |  |  |  | Concurso
MANZANARES 220 | Castilla-La Mancha | ü |  |  |  | 533.83 | N/A | 248.83 | 972.8 | E18_SEPE, E82_SEPE | 329.942 | 1201 | D55_SEPE | N/A | 558.142 | 99.8 | 285 | 285 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 329.942 | 248.83 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5142 | 13.614 | 0 | 0 | 20.5142 | 13.614 | 0 | 0 | NO | 4109.4912 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 329.942 |  |  |  | Concurso
MARAGALL 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 242.75 | N/A | 242.75 | 1162.2 | N/A | 1162.2 | 805.987 | N/A | N/A | 805.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 805.987 | 242.75 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
MARIA 220 | Aragón | ü | ü |  |  | 914.41 | N/A | 225.86 | 2672 | N/A | 1983.45 | 479.1324 | N/A | N/A | 0 | 0 | 688.55 | 688.55 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 2841.6344 | SI | NO
MARRATXI 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 104.31 | W02_SEB_BIN | 54.31 | 130 | E17_SEB_BIN | 42.07 | 222.7 | D1_SEB, D6_SEB_BIN | N/A | 44.34 | 0 | 50 | 66.93 | 0 | 2.9 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42.07 | 42.07 | [6 empty] | 0 | 77.995 | NO | 89.97 | NO | NO
MARRATXI B 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 234.01 | W02_SEB_BIN | 234.01 | 76 | E17_SEB_BIN | 42.07 | 219.23 | D6_SEB_BIN | N/A | 155.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 42.07 | 42.07 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 77.995 | NO | NO
MARZAGAN 66 | Canarias |  |  | ü |  | 158.85 | N/A | 140.16 | 63 | E09_SEC | 7.673 | 40.8756 | N/A | N/A | 16.2756 | 0 | 18.69 | 24.6 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.673 | 7.673 | [6 empty] | 0 | 18.794 | NO | 39.8249 | NO | NO
MAS FIGUERES 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1233.36 | N/A | 1233.36 | 441.5 | N/A | 431.231 | 2452.413 | N/A | 817.471 | 2442.144 | 10.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 431.231 | 431.231 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
MASDENVERGE (CAMARLES) 400 | Cataluña |  |  |  | ü | 1524.92 | N/A | 1524.92 | 1917.2 | N/A | 1917.2 | 660.4872 | N/A | 660.4872 | 660.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 660.4872 | 660.4872 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 84.1 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 660.4872 |  |  |  | Concurso
MATA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 146.66 | N/A | 146.66 | 762.8 | E289_SEPE | 762.8 | 820.341 | N/A | N/A | 820.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 762.8 | 146.66 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
MATAPORQUERA 220 | Cantabria |  |  | ü | ü | 596.68 | N/A | 466.1214 | 401.2 | E180_SEPE | 131.5044 | 1251.5994 | N/A | N/A | 981.9038 | 27.602 | 130.5586 | 242.0936 | 0 | 177.54 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 131.5044 | 131.5044 | [6 empty] | 0 | 184.33 | NO | 996.4079 | SI | NO
MATAS BLANCAS 132 | Canarias |  | ü |  |  | 12.61 | N/A | 0 | 202 | E24_SEC | 141.865 | 24.4162 | N/A | N/A | 0 | 0 | 48.75 | 48.75 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 25 | NO | NO
MATAS BLANCAS 66 | Canarias |  |  | ü |  | 9.03 | N/A | 0 | 98 | E24_SEC | 86.615 | 27.121 | N/A | N/A | 15.736 | 0 | 10.26 | 11.385 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.736 | 0 | [6 empty] | 0 | 25 | NO | 0 | NO | NO
MATORRAL 66 | Canarias | ü | ü | ü |  | 56.77 | N/A | 0 | 94 | N/A | 0 | 27.9136 | N/A | N/A | 0 | 0 | 121.08 | 177.96 | 0 | 0 | E_Nudo/D_Nudo | WSCR/E_Nudo/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 10.5 | NO | 28.2 | NO | NO
MAZARICOS 220 | Galicia |  |  | ü |  | 330.84 | N/A | 184.84 | 807.7 | E330_SEPE | 0 | 1300 | N/A | N/A | 993 | 0 | 146 | 307 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 159.827 | NO | NO
MAZARREDO 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1734.14 | N/A | 1734.14 | 322.4 | N/A | 322.4 | 677.5285 | N/A | N/A | 677.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 322.4 | 322.4 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
MECO 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 298.39 | N/A | 63.2864 | 722 | E292_SEPE, E346_SEPE | 0 | 1004.6422 | D73_SEPE | N/A | 480.2926 | 26.81 | 235.1036 | 497.5396 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.62 | 23.85 | NO | 0 | NO | NO
MEDIANO 220 | Aragón | ü |  |  |  | 593.4 | N/A | 452.33 | 499.5 | E200_SEPE | 125.07 | 1261.5584 | N/A | N/A | 1054.0884 | 66.4 | 141.07 | 141.07 | 0 | 234.02 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 125.07 | 125.07 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 249.02 | NO | 851.9139 | SI | NO
MEDINA DEL CAMPO 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 156.53 | N/A | 0 | 460 | E15_SEPE | 87.1367 | 1225.2037 | D64_SEPE | N/A | 427.9404 | 29.909 | 317.5543 | 342.9543 | 0 | 310 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 87.1367 | 0 | 87.1367 | 0 | [6 empty] | 0 | 885.84 | SI | 846.039 | SI | NO
MEDINACELI 400 | Castilla y León | ü |  |  |  | 719.03 | N/A | 120.39 | 1771.6 | E201_SEPE | 800.96 | 1289.95 | N/A | 1289.95 | 691.31 | 0 | 598.64 | 598.64 | 0 | 11 | D_Nudo | WSCR | 691.31 | 120.39 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8443 | 10.526 | 0 | 0 | 66.8443 | 10.526 | 0 | 44 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 691.31 |  |  |  | Concurso
MEDIODIA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1628.82 | N/A | 1628.82 | 372.3 | E198_SEPE | 371.028 | 705.0375 | N/A | N/A | 703.7655 | 1.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 371.028 | 371.028 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
MEIRAMA 220 | Galicia | ü | ü | ü |  | 388.24 | N/A | 0 | 724 | N/A | 197.237 | 1162.9153 | N/A | N/A | 636.1523 | 78.273 | 445.49 | 448.49 | 0 | 31 | E_Nudo | WSCR | 197.237 | 0 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 31 | NO | 384.915 | NO | NO |  |  |  | 197.237 | SI | 197.237 | 0 | NTJ
MELANCOLICOS 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1831.1 | N/A | 1831.1 | 953.9 | N/A | 953.9 | 701.8635 | N/A | N/A | 701.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 701.8635 | 701.8635 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
MEQUINENZA 400 | Aragón |  |  |  |  | 1406 | N/A | 1406 | 632.7 | E66_SEPE | 260.32 | 527.7556 | N/A | N/A | 527.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 260.32 | 260.32 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 213 | NO | NO
MEQUINENZA 220 | Aragón | ü |  | ü |  | 1109.78 | N/A | 1088.78 | 493.3 | E66_SEPE | 120.92 | 803.1334 | N/A | N/A | 430.7534 | 342.58 | 21 | 29.8 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 120.92 | 120.92 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.462 | 66.462 | 0 | 0 | 66.462 | 66.462 | 0 | 0 | NO | 119.39 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 120.92 |  |  |  | Concurso
MERCADAL 132 | Islas Baleares |  | ü | ü |  | 88.15 | N/A | 47.15 | 118 | E30_SEB | 0 | 223.78 | D4_SEB | N/A | 0 | 0 | 41 | 48.2554 | 0 | 0 | E_Zona/D_Zona | E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 20.47 | NO | 34.81 | NO | NO
MERCEDES BENZ 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 507.73 | N/A | 507.73 | 542.7 | E195_SEPE, E335_SEPE | 10.42 | 945.9108 | N/A | N/A | 945.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 10.42 | 10.42 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 99.6 | NO | NO
MERIDA 220 | Extremadura |  |  | ü |  | 654.13 | N/A | 608.294 | 833.6 | N/A | 391.0887 | 1067.7345 | N/A | N/A | 625.2232 | 139.994 | 45.836 | 302.5173 | 3.83 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 391.0887 | 391.0887 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 6.23 | NO | 1114.326 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 391.0887 |  |  |  | Concurso
MESON D.V. 400 | Galicia |  | ü |  |  | 1544.94 | N/A | 1164.94 | 2184.9 | E116_SEPE | 1051.364 | 708.3126 | N/A | N/A | 308.3166 | 19.996 | 380 | 380 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 308.3166 | 308.3166 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4669 | 53.4669 | 0 | 0 | 53.4669 | 53.4669 | 0 | 0 | NO | 160.495 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 308.3166 |  |  |  | Concurso
MESON D.V. 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 368.74 | N/A | 0 | 1602.8 | E116_SEPE, E2_SEPE | 761.817 | 811.4923 | D10_SEPE | N/A | 0 | 78.73 | 651.27 | 654.81 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 9.225 | NO | 777.017 | SI | NO
MEZQUITA 400 | Aragón |  | ü |  |  | 1993.93 | N/A | 1508.93 | 2866.3 | E61_SEPE | 2009.6 | 405.772 | N/A | 405.772 | 0 | 0 | 485 | 485 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8663 | 60.8663 | 0 | 0 | 60.8663 | 60.8663 | 0 | 0 | NO | 1108.2879 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
MEZQUITA 220 | Aragón | ü |  |  |  | 504.5 | N/A | 132.8 | 631.1 | E23_SEPE, E61_SEPE | 42.023 | 1119.6373 | D13_SEPE | N/A | 507.2603 | 0 | 371.7 | 371.7 | 0 | 315 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 42.023 | 42.023 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 978.2879 | SI | 2334.56 | SI | NO
MINGLANILLA 400 | Castilla-La Mancha | ü |  |  | ü | 2221.88 | N/A | 1287.68 | 2987.6 | N/A | 2053.4 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 934.2 | 934.2 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 23.998 | NO | 149.1969 | NO | NO
MIRABAL 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 547.2 | N/A | 447.2 | 416.3 | N/A | 220.032 | 1233.9676 | N/A | N/A | 1037.6996 | 0 | 100 | 196.268 | 0 | 201.53 | E_Nudo | E_Nudo | 220.032 | 220.032 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6932 | 30.6932 | 0 | 0 | 30.6932 | 30.6932 | 0 | 917.969 | SI | 1878.9929 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 220.032 |  |  |  | Concurso
MIRANDA DE EBRO 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 715.14 | N/A | 313.718 | 302.2 | E194_SEPE | 0 | 1177.1123 | N/A | N/A | 683.0503 | 72.64 | 401.422 | 421.422 | 0 | 8.81 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 149.59 | NO | 440.578 | NO | NO
MIRASIERRA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1493.11 | N/A | 1493.11 | 519.4 | N/A | 514.6 | 780.1101 | N/A | N/A | 775.3101 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 514.6 | 514.6 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 514.6 |  |  |  | Concurso
MOGAN 66 | Canarias |  |  |  | ü | 23.78 | N/A | 23.78 | 121 | E07_SEC | 44.816 | 65.4915 | N/A | N/A | 65.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 44.816 | 23.78 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 43 | NO | NO
MOLINES 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 57.76 | N/A | 57.76 | 91 | N/A | 91 | 219.34 | N/A | N/A | 219.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 91 | 57.76 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
MONCAYO 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 772.68 | N/A | 416.56 | 544 | E338_SEPE | 148 | 1132.7253 | N/A | N/A | 736.7253 | 14.58 | 356.12 | 381.42 | 0 | 2061.74 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 148 | 148 | 148 | 148 | [6 empty] | 0 | 2290.9278 | SI | 0 | NO | NO
MONTBLANC 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 283.98 | N/A | 222.89 | 1049.6 | N/A | 986.51 | 820.956 | N/A | N/A | 757.866 | 0 | 61.09 | 63.09 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 757.866 | 222.89 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 88.51 | NO | 957.59 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 757.866 |  |  |  | Concurso
MONTEARENAS 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 2444.19 | N/A | 1474.09 | 1933 | E76_SEPE | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 535.44 | 970.1 | 970.1 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1465.94 | SI | NO |  |  |  | 0 | SI | 0 | 0 | NTJ
MONTEARENAS 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 873.82 | N/A | 187.4 | 1676.5 | E5_SEPE, E76_SEPE | 0 | 805.1762 | N/A | N/A | 118.7562 | 0 | 686.42 | 686.42 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 369.515 | NO | NO |  |  |  | 0 | SI | 0 | 0 | NTJ
MONTEBELLO 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 618.71 | N/A | 618.71 | 1181.2 | E37_SEPE | 1051.763 | 454.935 | D50_SEPE | N/A | 0 | 2.437 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 34.47 | NO | 2049.0349 | SI | NO
MONTECILLO BAJO 220 | Andalucía |  |  |  |  | 360.33 | N/A | 360.33 | 342.4 | E191_SEPE | 342.4 | 1182.9729 | N/A | N/A | 1182.9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 342.4 | 342.4 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 747.6746 | SI | NO
MONTESA 400 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 1680.27 | N/A | 1436.35 | 1995.4 | N/A | 1751.48 | 83.9341 | N/A | 83.9341 | 0 | 0 | 243.92 | 243.92 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.908 | 58.908 | 0 | 0 | 58.908 | 58.908 | 0 | 0 | NO | 115.34 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
MONTETORRERO 220 | Aragón |  |  | ü |  | 777.24 | N/A | 493.62 | 2200.2 | N/A | 1342.055 | 664.1821 | N/A | N/A | 0 | 7.36 | 283.62 | 850.785 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 240.775 | NO | 337.8877 | NO | NO
MONTOUTO 220 | Galicia | ü |  |  |  | 416.11 | N/A | 330.91 | 494.4 | E280_SEPE | 0 | 1168.7849 | N/A | N/A | 1083.5849 | 0 | 85.2 | 85.2 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 47.45 | NO | NO
MONZON 220 | Aragón |  |  | ü |  | 308.71 | N/A | 150.51 | 553.6 | E25_SEPE | 0 | 1268.6924 | D14_SEPE | N/A | 683.0314 | 167.6 | 158.2 | 239.2 | 7 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 94.39 | NO | 883.8139 | SI | NO
MORA 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 490.28 | N/A | 490.28 | 331.4 | E211_SEPE | 331.4 | 1258.2395 | N/A | N/A | 1258.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 331.4 | 331.4 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 168.2 | NO | NO
MORALEJA 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 2548.07 | N/A | 2308.07 | 1093.6 | E127_SEPE | 289.6 | 151.4053 | N/A | N/A | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 59.99 | NO | NO
MORALEJA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1854.02 | N/A | 1290.02 | 686.3 | E127_SEPE | 122.3 | 695.4662 | N/A | N/A | 131.4662 | 0 | 564 | 564 | 0 | 40 | E_Nudo | E_Nudo | 122.3 | 122.3 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 59.99 | NO | 149 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 122.3 |  |  |  | Concurso
MORALETS 220 | Cataluña | ü |  |  |  | 534.35 | N/A | 534.35 | 253.5 | E26_SEPE | 0 | 1109.965 | D15_SEPE | N/A | 683.695 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
MORATA 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 3355.84 | N/A | 2740.5 | 1039.9 | E128_SEPE | 121.69 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 615.34 | 615.34 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
MORATA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü | ü | 1738.26 | N/A | 1369.69 | 841.1 | E128_SEPE | 121.69 | 711.2456 | N/A | N/A | 342.6756 | 0 | 368.57 | 368.57 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 121.69 | 121.69 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3863 | 31.3863 | 0 | 0 | 31.3863 | 31.3863 | 0 | 0 | NO | 183.3942 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 121.69 |  |  |  | Concurso
MORELLA 400 | Comunidad Valenciana | ü | ü |  |  | 1327.4 | N/A | 0 | 4910.5 | N/A | 3265.53 | 213.7433 | N/A | 213.7433 | 0 | 8.47 | 1636.5 | 1636.5 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
MORERUELA (PIEDRAHITA DE CASTRO) 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1280.45 | N/A | 1280.45 | 1534.6 | N/A | 1534.6 | 726.2478 | N/A | 726.2478 | 726.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 726.2478 | 726.2478 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 726.2478 |  |  |  | Concurso
MORVEDRE 400 | Comunidad Valenciana | ü |  |  |  | 1357 | N/A | 1357 | 988.7 | E107_SEPE | 0 | 507.7283 | N/A | N/A | 0 | 1168.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 768 | SI | NO
MORVEDRE B 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü | ü | 1077.92 | N/A | 944.555 | 695.7 | E107_SEPE | 0 | 912.2245 | N/A | N/A | 778.8595 | 0 | 133.365 | 133.365 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.08 | 48.08 | 0 | 0 | 48.08 | 48.08 | 0 | 750 | SI | 130.145 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
MOTORS 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1411.86 | N/A | 1411.86 | 593.8 | N/A | 583.09 | 805.3654 | N/A | N/A | 794.6554 | 6.29 | 0 | 4.42 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 583.09 | 583.09 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
MUDARRA 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 1770.44 | N/A | 536.865 | 2446.5 | E79_SEPE | 607.271 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 1233.575 | 1233.575 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 145.72 | NO | NO
MUDARRA 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 741.45 | N/A | 152.696 | 1215.7 | E79_SEPE | 607.271 | 901.0411 | N/A | N/A | 295.3871 | 0 | 588.754 | 605.654 | 0 | 25 | D_Nudo | WSCR | 295.3871 | 152.696 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 142.065 | NO | 10.45 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 295.3871 |  |  |  | Concurso
MUDARRITA 220 | Castilla y León |  |  |  |  | 0 | N/A | 0 | 846.8 | N/A | 846.8 | 813.5075 | N/A | N/A | 813.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 813.5075 | 0 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 460.06 | NO | NO
MUDEJAR 400 | Aragón |  | ü |  |  | 2034 | N/A | 1323.65 | 2188 | N/A | 1477.65 | 2794.5666 | N/A | 1135.505 | 2084.2166 | 0 | 710.35 | 710.35 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 1477.65 | 1323.65 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  |  |  | 1477.65 | SI | 1456.7 | 1302.7 | NTJ
MUELA 400 | Comunidad Valenciana | ü |  |  |  | 2412.47 | N/A | 2412.47 | 3276.8 | E339_SEPE | 657.35 | 22.8521 | N/A | N/A | 0 | 1816.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
MUELLE GRANDE 66 | Canarias |  |  | ü |  | 162.34 | N/A | 162.34 | 143 | N/A | 142.15 | 57.3453 | N/A | N/A | 56.4953 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.4953 | 56.4953 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1.76 | NO | NO
MUNIESA 400 | Aragón | ü |  |  |  | 926.32 | N/A | 0 | 2768.9 | N/A | 1678.28 | 550.7476 | N/A | 550.7476 | 0 | 0 | 1090.62 | 1090.62 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 130 | NO | 0 | NO | NO
MURCIA 220 | Región de Murcia |  |  | ü |  | 175.2 | N/A | 175.2 | 592 | E39_SEPE | 592 | 450.8233 | D67_SEPE | N/A | 2.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 2.3463 | 2.3463 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 193.8689 | NO | NO
MURTERAR 220 | Islas Baleares | ü |  | ü |  | 60.55 | N/A | 60.55 | 369 | E20_SEB | 282.7 | 219.2234 | N/A | N/A | 144.2234 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 144.2234 | 60.55 | 144.2234 | 60.55 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
MURUARTE 400 | Comunidad Foral de Navarra |  | ü |  |  | 1324.4 | N/A | 876.025 | 1727 | E139_SEPE | 944.115 | 985.9572 | N/A | 985.9572 | 537.5822 | 0 | 448.375 | 448.375 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 537.5822 | 537.5822 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.923 | 42.923 | 0 | 0 | 42.923 | 42.923 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 537.5822 |  |  |  | Concurso
MURUARTE 220 | Comunidad Foral de Navarra | ü | ü |  |  | 453.78 | N/A | 119.27 | 720.3 | E139_SEPE, E251_SEPE, E270_SEPE | 0 | 1199.6283 | D58_SEPE | N/A | 865.1183 | 0 | 334.51 | 334.51 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 100.84 | 0 | NO | 78 | NO | NO
NARCEA 400 | Principado de Asturias | ü |  | ü |  | 252.29 | N/A | 252.29 | 1003 | E6_SEPE | 995.4 | 967.9048 | D26_SEPE | N/A | 279.2278 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 279.2278 | 252.29 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 154 | NO | 37.85 | NO | NO |  |  |  | 279.2278 | SI | 112.8278 | 112.8278 | NTJ
NORTE 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1765.1 | N/A | 1765.1 | 771.5 | E216_SEPE | 771.5 | 677.5285 | N/A | N/A | 677.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 677.5285 | 677.5285 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
NOVELDA 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 504.34 | N/A | 259.144 | 1521.3 | N/A | 1276.104 | 671.3825 | N/A | N/A | 426.1865 | 0 | 245.196 | 245.196 | 0 | 23 | D_Nudo | WSCR | 426.1865 | 259.144 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6725 | 28.1084 | 0 | 0 | 70.6725 | 28.1084 | 0 | 38.8 | NO | 50056.66 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 426.1865 |  |  |  | Concurso
NUDO VIARIO 220 | Cataluña |  |  |  |  | 1449.27 | N/A | 1449.27 | 827.2 | N/A | 827.2 | 805.3474 | N/A | N/A | 805.3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 805.3474 | 805.3474 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
NUEVA CASARES 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 490.3 | N/A | 305.4 | 507 | N/A | 235.395 | 1265.5795 | N/A | N/A | 993.9745 | 18.76 | 184.9 | 252.845 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 235.395 | 235.395 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6895 | 13.6895 | 0 | 0 | 13.6895 | 13.6895 | 0 | 47.9 | NO | 249 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 235.395 |  |  |  | Concurso
NUEVA ESCOMBRERAS 400 | Región de Murcia | ü |  |  |  | 1190.36 | W02_SEPE_BIN | 706.5 | 2747.7 | E170_SEPE_Bin | 340.5 | 541.9011 | D81_SEPE_Bin | 180.6337 | 0 | 2407.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
NUEVA ESCOMBRERAS B 400 | Región de Murcia |  |  |  |  | 1101.08 | W02_SEPE_BIN | 706.5 | 1735.7 | E170_SEPE_Bin, E331_SEPE | 361.5 | 841.111 | D81_SEPE_Bin | 420.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
NUEVA MECO 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 298.86 | N/A | 298.86 | 722 | E292_SEPE, E346_SEPE | 0 | 1004.6422 | D73_SEPE | N/A | 480.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
NUEVO CAUCE 220 | Comunidad Valenciana |  |  |  | ü | 1161.65 | N/A | 1161.65 | 724.6 | E287_SEPE, E340_SEPE | 724.6 | 842.4003 | N/A | N/A | 842.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 164.0117 | 164.0117 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 560.5883 | 560.5883 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 273.075 | NO | NO
NUREDDUNA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 262.83 | N/A | 262.83 | 81 | N/A | 81 | 228.71 | N/A | N/A | 228.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 81 | 81 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
O INCIO 220 | Galicia |  |  |  |  | 541.95 | N/A | 541.95 | 575.1 | E329_SEPE | 575.1 | 1286.9833 | N/A | N/A | 1286.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 575.1 | 541.95 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 123.5 | NO | NO
OLITE 220 | Comunidad Foral de Navarra | ü | ü |  |  | 387.21 | N/A | 23.56 | 859 | E196_SEPE, E251_SEPE | 0 | 1130.8296 | N/A | N/A | 767.1796 | 0 | 363.65 | 363.65 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 359.6 | NO | NO
OLIVARES 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 576.98 | N/A | 517.98 | 698.3 | N/A | 509.818 | 1167.9772 | N/A | N/A | 979.4952 | 0 | 59 | 188.482 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 509.818 | 509.818 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 45.7329 | NO | 355.325 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 509.818 |  |  |  | Concurso
OLIVOS, LOS 66 | Canarias |  |  | ü | ü | 83.01 | N/A | 68.01 | 232 | N/A | 212.2 | 57.5296 | N/A | N/A | 37.7296 | 0 | 15 | 19.8 | 0 | 10 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 37.7296 | 37.7296 | [6 empty] | 0 | 44.799 | NO | 0 | NO | NO
OLMEDILLA 400 | Castilla-La Mancha | ü | ü | ü |  | 1510.76 | N/A | 305.96 | 2599.4 | E83_SEPE | 1033.14 | 0 | N/A | 0 | 0 | 45.61 | 1204.8 | 1329.9 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 149.1969 | NO | 663.995 | SI | NO
OLMEDILLA 220 | Castilla-La Mancha |  | ü | ü |  | 498.26 | N/A | 365.76 | 684.6 | E83_SEPE | 493.85 | 1253.9794 | N/A | N/A | 1063.2294 | 30.22 | 132.5 | 160.53 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 493.85 | 365.76 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2256 | 39.9446 | 0 | 0 | 43.2256 | 39.9446 | 0 | 0 | NO | 306.1969 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 493.85 |  |  |  | Concurso
OLMEDO 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1392.1 | N/A | 970.6 | 1571 | E182_SEPE | 572.2406 | 885.9089 | N/A | 885.9089 | 464.4089 | 0 | 421.5 | 421.5 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 464.4089 | 464.4089 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7719 | 67.7719 | 0 | 0 | 67.7719 | 67.7719 | 0 | 0 | NO | 102.91 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 464.4089 |  |  |  | Concurso
ONCALA 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 348.29 | N/A | 0 | 390 | E13_SEPE | 0 | 1262.3163 | D56_SEPE | N/A | 754.0163 | 0 | 508.3 | 508.3 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR/E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 158 | NO | 0 | NO | NO
ONDINAS 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 160.69 | N/A | 41.69 | 200 | N/A | 0.2 | 1246 | D16_SEPE | N/A | 874.6056 | 80.8 | 119 | 119 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 198.4 | NO | 165 | NO | NO
ONUBA 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 967.7 | N/A | 816.93 | 573.9 | E314_SEPE | 0 | 1037.9695 | N/A | N/A | 532.727 | 147 | 150.77 | 358.2425 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 440.806 | SI | 118.575 | NO | NO
ORCOYEN 220 | Comunidad Foral de Navarra |  | ü | ü |  | 683.42 | N/A | 486.42 | 734 | E251_SEPE | 0 | 1201.0213 | N/A | N/A | 978.9403 | 16.481 | 197 | 205.6 | 0 | 78 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 78 | NO | 241.6 | NO | NO
ORGIVA 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 456.98 | N/A | 408.98 | 547.4 | E218_SEPE | 0 | 1251.7149 | N/A | N/A | 799.0238 | 112.55 | 48 | 340.1411 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 5 | NO | 104.99 | NO | NO
ORMAIZTEGUI 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1229.47 | N/A | 1229.47 | 648.5 | N/A | 584.414 | 969.3297 | D51_SEPE | N/A | 905.2437 | 44.886 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 584.414 | 584.414 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 584.414 |  |  |  | Concurso
ORTIGUERO 220 | Principado de Asturias |  |  |  | ü | 453.21 | N/A | 453.21 | 625.8 | E320_SEPE | 604.883 | 1266.4336 | N/A | N/A | 1266.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 604.883 | 453.21 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 224.9799 | NO | NO
ORTUELLA 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1246.24 | N/A | 1246.24 | 1169.9 | N/A | 979.86 | 975.9198 | N/A | N/A | 785.8798 | 128.065 | 0 | 61.975 | 0 | 20 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 785.8798 | 785.8798 | [6 empty] | 0 | 20 | NO | 150 | NO | NO
OTERO 220 | Castilla y León |  |  | ü |  | 197.7 | N/A | 197.7 | 239 | N/A | 239 | 906.1371 | D59_SEPE | N/A | 549.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.01 | E_Nudo | WSCR | 239 | 197.7 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 27.5 | NO | 0 | NO | NO
PALAFOX 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1703.24 | N/A | 1703.24 | 763.7 | N/A | 763.7 | 723.5196 | N/A | N/A | 723.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 723.5196 | 723.5196 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
PALAU 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1361.36 | N/A | 1361.36 | 725.3 | N/A | 719.593 | 817.0816 | N/A | N/A | 811.3746 | 4.227 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 719.593 | 719.593 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 10.6 | NO | NO
PALENCIA 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 755.5 | N/A | 484.648 | 1496.5 | N/A | 1129.958 | 1185.5382 | N/A | N/A | 818.9962 | 4.96 | 270.852 | 361.582 | 0 | 36.6 | D_Nudo | WSCR | 818.9962 | 484.648 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3691 | 55.4061 | 0 | 0 | 79.3691 | 55.4061 | 0 | 82 | NO | 1619.689 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 818.9962 |  |  |  | Concurso
PALMA NOVA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 12.07 | N/A | 12.07 | 120 | N/A | 120 | 219.24 | N/A | N/A | 219.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 12.07 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1.5 | NO | NO
PALOS 400 | Andalucía | ü | ü |  |  | 1277.34 | N/A | 945.34 | 2200.3 | E51_SEPE | 183 | 2667.7902 | N/A | 967.7902 | 1173.4902 | 1162.3 | 332 | 332 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 183 | 183 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 150 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 183 |  |  |  | Concurso
PALOS 220 | Andalucía | ü | ü |  |  | 1126.4 | N/A | 688.4 | 1769.7 | E51_SEPE | 183 | 1011.1914 | N/A | N/A | 488.1914 | 85 | 438 | 438 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 183 | 183 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.77 | 33.682 | 0 | 0 | 35.77 | 33.682 | 0 | 150 | NO | 49.7 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 183 |  |  |  | Concurso
PARAMO DE POZA 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 166 | N/A | 23.35 | 236.9 | E12_SEPE | 94.25 | 1226.7066 | D60_SEPE | N/A | 786.5866 | 0 | 142.65 | 142.65 | 0 | 45 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 94.25 | 23.35 | 0 | 0 | [6 empty] | 49.3 | 45 | NO | 660 | SI | NO
PARLA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1042.57 | N/A | 758.57 | 598.4 | E291_SEPE | 206.056 | 1073.0075 | N/A | N/A | 789.0075 | 0 | 284 | 284 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 206.056 | 206.056 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 35.4 | 0 | 0 | 35.4 | 35.4 | 0 | 0 | NO | 43.4607 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 206.056 |  |  |  | Concurso
PARQUE CENTRAL 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1203.33 | N/A | 1203.33 | 796.4 | E184_SEPE, E340_SEPE | 796.4 | 840.7428 | N/A | N/A | 840.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 235.8117 | 235.8117 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 560.5883 | 560.5883 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
PARQUE EOLICO DO SIL 220 | Galicia | ü | ü |  |  | 444.32 | N/A | 139.27 | 479.7 | N/A | 174.65 | 1276.591 | N/A | N/A | 971.541 | 0 | 305.05 | 305.05 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 174.65 | 139.27 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.295 | 19.231 | 0 | 0 | 21.295 | 19.231 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 174.65 |  |  |  | Concurso
PARQUE INGENIEROS 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1872.06 | N/A | 1872.06 | 1267 | N/A | 1267 | 694.5447 | N/A | N/A | 694.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 694.5447 | 694.5447 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
PATRAIX 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 610.12 | N/A | 610.12 | 679.2 | E287_SEPE, E340_SEPE | 679.2 | 838.3713 | N/A | N/A | 838.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 118.6117 | 49.5317 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 560.5883 | 560.5883 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 168.846 | NO | NO
PAZOS DE BORBEN 220 | Galicia |  |  | ü |  | 1002.78 | N/A | 1002.78 | 1076.5 | E328_SEPE | 351.555 | 940.0637 | N/A | N/A | 606.9187 | 91.795 | 0 | 241.35 | 0 | 10 | E_Zona | E_Zona | 351.555 | 351.555 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 163.8 | NO | 1628.81 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 351.555 |  |  |  | Concurso
PENAGOS 400 | Cantabria |  |  |  |  | 1247.32 | N/A | 1247.32 | 2170.6 | E72_SEPE | 2170.6 | 2676.2405 | N/A | 976.2405 | 2676.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 2170.6 | 1247.32 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
PENAGOS 220 | Cantabria |  |  |  |  | 310.98 | N/A | 310.98 | 1122 | E228_SEPE, E72_SEPE | 951.686 | 1145.8948 | N/A | N/A | 1145.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 951.686 | 310.98 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 944.56 | SI | NO
PENEDES 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 889.14 | N/A | 502.14 | 335.6 | E208_SEPE | 0 | 822.1204 | N/A | N/A | 435.1204 | 0 | 387 | 387 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 19.95 | NO | NO
PEÑADRADA 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 211.48 | N/A | 119.08 | 170.2 | N/A | 40.2 | 1246 | D16_SEPE | N/A | 874.6056 | 37.6 | 92.4 | 92.4 | 0 | 40.6 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 40.2 | 40.2 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 165 | NO | 198.4 | NO | NO
PEÑAFLOR 400 | Aragón |  | ü |  |  | 1576.52 | N/A | 1060.53 | 2333.5 | E67_SEPE | 1784.7155 | 653.6406 | N/A | 653.6406 | 137.6506 | 0 | 515.99 | 515.99 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 137.6506 | 137.6506 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3415 | 42.3415 | 0 | 0 | 42.3415 | 42.3415 | 0 | 0 | NO | 161.6327 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 137.6506 |  |  |  | Concurso
PEÑAFLOR 220 | Aragón |  | ü | ü | ü | 857.06 | N/A | 471.58 | 885.1 | E67_SEPE | 285.5055 | 824.0802 | N/A | N/A | 224.4857 | 7.4495 | 385.48 | 592.145 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 224.4857 | 224.4857 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3415 | 37.961 | 0 | 0 | 42.3415 | 37.961 | 0 | 8.6327 | NO | 582.785 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 224.4857 |  |  |  | Concurso
PEÑALBA 400 | Aragón |  |  |  |  | 1816.85 | N/A | 1816.85 | 1900 | E261_SEPE | 1900 | 2282.598 | N/A | 582.598 | 2282.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 1900 | 1816.85 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
PEÑALBA 220 | Aragón |  |  |  |  | 953.76 | N/A | 953.76 | 839.4 | E261_SEPE, E299_SEPE | 839.4 | 828.5452 | N/A | N/A | 828.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 828.5452 | 828.5452 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 32 | NO | NO
PEÑARRUBIA 400 | Región de Murcia | ü | ü |  | ü | 866.14 | N/A | 270.55 | 2563.9 | N/A | 1918.31 | 42.5502 | N/A | 14.1834 | 0 | 50 | 595.59 | 595.59 | 0 | 125 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6931 | 23.939 | 0 | 0 | 95.6931 | 23.939 | 0 | 684.77 | SI | 575.785 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
PERAFORT 220 | Cataluña | ü | ü | ü |  | 1103.42 | N/A | 876.42 | 316.7 | N/A | 0 | 805.8046 | N/A | N/A | 348.1566 | 222.168 | 227 | 235.48 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 45 | 125 | NO | 84.116 | NO | NO
PESOZ 400 | Principado de Asturias | ü | ü | ü |  | 862.6 | N/A | 0 | 3317.4 | E227_SEPE | 1313.366 | 1414.7748 | N/A | 707.3874 | 381.9048 | 157.24 | 867.71 | 875.63 | 265 | 182.01 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 381.9048 | 0 | 381.9048 | 0 | [6 empty] | 0 | 978.885 | SI | 314.8 | NO | NO
PICON 220 | Castilla-La Mancha | ü |  |  |  | 501.56 | N/A | 204.56 | 1236.7 | N/A | 939.7 | 1222.743 | N/A | N/A | 925.743 | 0 | 297 | 297 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 925.743 | 204.56 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 17.644 | 0 | 0 | 59.1 | 17.644 | 0 | 0 | NO | 857.936 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 925.743 |  |  |  | Concurso
PIEROLA 400 | Cataluña |  | ü | ü |  | 2195.88 | N/A | 1070.09 | 1060.6 | E89_SEPE | 0 | 1332.0648 | N/A | 666.0324 | 0 | 241.376 | 1125.79 | 1233.347 | 13.76 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 5.346 | NO | 195.6 | NO | NO
PIEROLA 220 | Cataluña |  | ü |  |  | 1110.64 | N/A | 663.76 | 557.6 | E89_SEPE | 0 | 820.341 | N/A | N/A | 373.461 | 0 | 446.88 | 446.88 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 199.806 | NO | NO
PILAR, EL 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 293.58 | N/A | 293.58 | 947.9 | E45_SEPE | 915.224 | 760.2473 | D42_SEPE | N/A | 318.1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 318.1713 | 293.58 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 318.1713 |  |  |  | Concurso
PINAR DE REY 400 | Andalucía | ü | ü |  |  | 2088.06 | N/A | 1224.06 | 2709.7 | E47_SEPE, E48_SEPE | 0 | 2511.3949 | N/A | 811.3949 | 866.7349 | 780.66 | 864 | 864 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 68.6 | NO | NO |  |  |  | 0 | SI | 0 | 0 | NTJ
PINAR DE REY 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 515.68 | W12_SEPE_BIN | 0 | 598 | E146_SEPE_Bin, E48_SEPE | 0 | 2955.988 | D90_SEPE_Bin | 1255.988 | 1345.283 | 770.09 | 128.77 | 356.747 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | WSCR/E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 68.6 | NO | 4423.4086 | SI | NO |  |  |  | 0 | SI | 0 | 0 | NTJ
PINAR DE REY B 220 | Andalucía |  | ü |  |  | 172 | W12_SEPE_BIN | 0 | 1443 | E146_SEPE_Bin, E40_SEPE, E47_SEPE | 742.16 | 2678.5336 | D90_SEPE_Bin | 1163.5588 | 1345.283 | 0 | 281.88 | 281.88 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 742.16 | 0 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 249 | NO | NO |  |  |  | 742.16 | SI | 669.16 | 0 | NTJ
PINTO 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü | ü | 680.88 | N/A | 289.79 | 608.1 | E291_SEPE | 206.056 | 883.1949 | N/A | N/A | 491.0889 | 1.016 | 391.09 | 391.09 | 0 | 29.45 | E_Zona | E_Zona | 206.056 | 206.056 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 15.3 | 15.3 | 0 | 29.94 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 206.056 |  |  |  | Concurso
PINTO AYUDEN 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1481.5 | N/A | 1071.5 | 396.5 | E214_SEPE | 0 | 780.0525 | N/A | N/A | 369.2525 | 0 | 410 | 410.8 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 17.52 | 0 | 0 | 17.52 | 17.52 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
PLASENCIA 220 | Extremadura |  | ü | ü |  | 372.34 | N/A | 162.6338 | 543.9 | E16_SEPE | 113.8853 | 1060.2728 | D30_SEPE | N/A | 0 | 167.113 | 209.7062 | 262.9017 | 0 | 25 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 27.9 | NO | 225 | NO | NO
PLATEA 400 | Aragón |  |  |  | ü | 1646.14 | N/A | 1646.14 | 4533.5 | N/A | 4533.5 | 453.014 | N/A | 453.014 | 453.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 453.014 | 453.014 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 453.014 |  |  |  | Concurso
PLAYA BLANCA 132 | Canarias |  |  |  |  | 87.98 | N/A | 87.98 | 128 | E27_SEC | 104 | 23.3997 | N/A | N/A | 23.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 23.3997 | 23.3997 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 52.2197 | NO | NO
PLAYA BLANCA 66 | Canarias |  |  | ü |  | 82.55 | N/A | 77.55 | 128 | E27_SEC | 104 | 24.009 | N/A | N/A | 0.0089556 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0089556 | 0.0089556 | [6 empty] | 0 | 52.2197 | NO | 15.2 | NO | NO
PLAZA 220 | Aragón |  | ü | ü |  | 507.24 | N/A | 241.04 | 496.3 | E203_SEPE | 0 | 1230.2386 | N/A | N/A | 728.1886 | 0 | 266.2 | 502.05 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 243.345 | NO | 277.025 | NO | NO
POBLA 220 | Cataluña |  | ü |  |  | 760.86 | N/A | 421.86 | 611.5 | N/A | 272.5 | 847.0156 | N/A | N/A | 508.0156 | 0 | 339 | 339 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 272.5 | 272.5 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5059 | 55.678 | 0 | 0 | 92.5059 | 55.678 | 0 | 0 | NO | 233.46 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 272.5 |  |  |  | Concurso
POLA DE GORDON 400 | Castilla y León |  |  |  |  | 1840.38 | N/A | 1840.38 | 1734.7 | E281_SEPE | 1734.7 | 494.3499 | N/A | N/A | 494.3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 494.3499 | 494.3499 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 3.655 | NO | NO
POLIGONO 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 875.9 | N/A | 875.9 | 437 | N/A | 406.361 | 1190.0994 | N/A | N/A | 1159.4604 | 12.74 | 0 | 17.899 | 0 | 195.75 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 406.361 | 406.361 | [6 empty] | 0 | 211.297 | NO | 1859.4799 | SI | NO
POLIGONO BALEARES 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 29.21 | N/A | 12.21 | 86 | N/A | 63.208 | 220.43 | N/A | N/A | 197.638 | 0 | 17 | 22.792 | 0 | 9.6 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 63.208 | 12.21 | [6 empty] | 0 | 32.6 | NO | 12.9 | NO | NO
POLIGONO C 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1777.92 | N/A | 1777.92 | 508.8 | E213_SEPE | 502.9856 | 703.691 | N/A | N/A | 697.8766 | 5.8144 | 0 | 0 | 0 | 10 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 502.9856 | 502.9856 | [6 empty] | 0 | 40 | NO | 0 | NO | NO
POLIGONO GRANADILLA 66 | Canarias |  |  | ü |  | 75.5 | N/A | 57.77 | 115 | E19_SEC | 0 | 73.5308 | D07_SEC | N/A | 0 | 128.772 | 17.73 | 56.09 | 0 | 0 | E_Nudo/D_Nudo/D_Zona | E_Nudo/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 46.479 | NO | 0 | NO | NO
POLIGONO GUIMAR 66 | Canarias |  |  | ü |  | 134.04 | N/A | 119.04 | 59 | N/A | 42.432 | 60.2506 | N/A | N/A | 43.6826 | 0 | 15 | 16.568 | 0 | 18.52 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42.432 | 42.432 | [6 empty] | 0 | 28.52 | NO | 0 | NO | NO
POLLENSA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 117.42 | N/A | 117.42 | 93 | N/A | 93 | 220.06 | N/A | N/A | 220.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 93 | 93 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 71.415 | NO | NO
PONT DE SUERT 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 725.26 | N/A | 725.26 | 253.5 | E26_SEPE | 0 | 1109.965 | D15_SEPE | N/A | 683.695 | 203.57 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 22 | NO | NO
PORIS 220 | Canarias | ü | ü |  |  | 139.92 | N/A | 34.595 | 429 | E15_SEC | 282.725 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 105.325 | 105.325 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
PORIS 66 | Canarias | ü |  |  |  | 53.3 | N/A | 0 | 248 | E10_SEC, E15_SEC | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 64.95 | 64.95 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | WSCR/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 91.27 | NO | NO
PORTO COLOM 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 90.78 | N/A | 85.53 | 109 | N/A | 97.83 | 221.07 | N/A | N/A | 209.9 | 0 | 5.25 | 11.17 | 0 | 4.73 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 97.83 | 85.53 | [6 empty] | 0 | 14.91 | NO | 36.925 | NO | NO
PORTODEMOUROS 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 370.24 | N/A | 147.79 | 751.1 | N/A | 325.645 | 1253.7368 | N/A | N/A | 828.2818 | 139.505 | 222.45 | 285.95 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 325.645 | 147.79 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0727 | 12.175 | 0 | 0 | 24.0727 | 12.175 | 0 | 0 | NO | 9.225 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 325.645 |  |  |  | Concurso
POZA DE LA SAL 220 | Castilla y León |  |  |  |  | 0 | N/A | 0 | 694.2 | E12_SEPE | 275.78 | 1226.7066 | D60_SEPE | N/A | 786.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 275.78 | 0 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 209.4 | NO | NO
PRADA 220 | Galicia | ü |  |  |  | 652.22 | N/A | 652.22 | 141.9 | E176_SEPE | 0 | 1292.0944 | N/A | N/A | 1225.6944 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
PRADILLOS 220 | Castilla-La Mancha |  | ü | ü |  | 947.02 | N/A | 595.32 | 980.9 | E291_SEPE | 206.056 | 1165.156 | N/A | N/A | 747.318 | 3.138 | 351.7 | 414.7 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 206.056 | 206.056 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 13.5207 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 206.056 |  |  |  | Concurso
PRADO SANTO DOMINGO 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1382.36 | N/A | 979 | 337.8 | N/A | 0 | 812.1085 | N/A | N/A | 408.7485 | 0 | 403.36 | 403.36 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.348 | 18.348 | 0 | 0 | 18.348 | 18.348 | 0 | 0 | NO | 6 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
PROSPERIDAD 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1789.54 | N/A | 1789.54 | 851.2 | N/A | 851.2 | 677.5285 | N/A | N/A | 677.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 677.5285 | 677.5285 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
PTE.SAN FERNANDO 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 787.03 | N/A | 787.03 | 507 | E341_SEPE | 454.101 | 770.4711 | D68_SEPE | N/A | 717.5721 | 11.644 | 0 | 41.255 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 105.9 | 105.9 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 348.201 | 348.201 | [6 empty] | 0 | 28.64 | NO | 0 | NO | NO
PUEBLA DE GUZMAN 400 | Andalucía |  |  |  |  | 1233.86 | N/A | 1233.86 | 2074.3 | E52_SEPE | 2074.3 | 2508.8038 | N/A | 808.8038 | 2508.8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 2074.3 | 1233.86 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 2355.1839 | SI | NO
PUEBLA DE GUZMAN 220 | Andalucía | ü |  |  | ü | 494.02 | N/A | 0 | 988.1 | E52_SEPE | 388.529 | 1124.6678 | N/A | N/A | 525.0968 | 0 | 599.571 | 599.571 | 0 | 1701.05 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 388.529 | 0 | 388.529 | 0 | [6 empty] | 0 | 2355.1839 | SI | 60.875 | NO | NO
PUEBLA DE SANABRIA 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 311.27 | N/A | 311.27 | 210.4 | E176_SEPE | 0 | 1288 | N/A | N/A | 1186.76 | 101.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 142.065 | NO | NO
PUENTE BIBEY 220 | Galicia | ü |  |  |  | 1143.22 | N/A | 1143.22 | 868 | N/A | 583.2 | 909.4058 | N/A | N/A | 624.6058 | 284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 583.2 | 583.2 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.92 | 25.92 | 0 | 0 | 25.92 | 25.92 | 0 | 0 | NO | 215.6 | NO | NO |  | SI | 2021-08-20 | 583.2 |  |  |  | Concurso
PUENTE PRINCESA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1666.5 | N/A | 1666.5 | 138 | E198_SEPE | 138 | 680.1828 | N/A | N/A | 680.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 138 | 138 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
PUENTE S.MIGUEL 220 | Cantabria | ü |  | ü |  | 888.72 | N/A | 888.72 | 1056.5 | N/A | 661.303 | 1221.9537 | N/A | N/A | 826.7567 | 395.197 | 0 | 0 | 0 | 105 | E_Nudo | E_Nudo | 661.303 | 661.303 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4803 | 41.4803 | 0 | 0 | 41.4803 | 41.4803 | 0 | 105 | NO | 119.9799 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 661.303 |  |  |  | Concurso
PUENTELARRA 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1092.91 | N/A | 1092.91 | 1254 | N/A | 1224.68 | 992.9877 | N/A | N/A | 963.6677 | 28.32 | 0 | 1 | 0 | 175.91 | D_Nudo | D_Nudo | 963.6677 | 963.6677 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 247.218 | NO | 294.19 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 963.6677 |  |  |  | Concurso
PUENTES G.R. 400 | Galicia | ü |  | ü |  | 1090.25 | N/A | 207.65 | 3358 | N/A | 1122.0084 | 458.9241 | N/A | N/A | 0 | 1058.7485 | 882.6 | 1177.2431 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1519.94 | SI | NO |  |  |  | 0 | SI | 0 | 0 | NTJ
PUERTO 220 | Galicia |  |  | ü |  | 760.22 | N/A | 760.22 | 379 | E244_SEPE, E279_SEPE | 342.21 | 811.4923 | D10_SEPE | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
PUERTO DE LA CRUZ 400 | Andalucía |  |  |  |  | 0 | N/A | 0 | 3220.9 | E49_SEPE | 2645.51 | 2593.296 | D19_SEPE | 960.0876 | 375.5976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 375.5976 | 0 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 260 | NO | NO
PUERTO DE LA CRUZ 220 | Andalucía | ü |  |  |  | 188.69 | N/A | 0 | 400.8 | E49_SEPE | 212.11 | 960.0876 | D19_SEPE | N/A | 375.5976 | 0 | 188.69 | 188.69 | 0 | 260 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 212.11 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 260 | NO | 282 | NO | NO
PUERTO DE SANTA MARIA 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 356.86 | N/A | 105.08 | 596.5 | N/A | 215.296 | 1276.1849 | N/A | N/A | 894.9809 | 49.9 | 251.78 | 331.304 | 0 | 483.24 | E_Nudo | WSCR | 215.296 | 105.08 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1337.135 | SI | 4727.2315 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 215.296 |  |  |  | Concurso
PUERTO DEL ROSARIO 132 | Canarias |  |  |  |  | 91.05 | N/A | 91.05 | 251 | E25_SEC | 220.85 | 28.5112 | N/A | N/A | 28.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 28.5112 | 28.5112 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
PUERTO DEL ROSARIO 66 | Canarias | ü |  |  |  | 44 | N/A | 0 | 166 | E25_SEC | 104.85 | 22.8171 | N/A | N/A | 0 | 0 | 61.15 | 61.15 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1.2 | NO | NO
PUERTO REAL 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 493.32 | N/A | 243.354 | 1296.4 | N/A | 635.599 | 2607.7907 | N/A | 907.7907 | 1946.9897 | 4.28 | 249.966 | 656.521 | 0 | 202.63 | E_Nudo | WSCR | 635.599 | 243.354 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1487.0229 | SI | 7014.5126 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 635.599 |  |  |  | Concurso
PUERTOLLANO 220 | Castilla-La Mancha |  |  | ü | ü | 1025 | N/A | 1025 | 1502 | E20_SEPE | 835.44 | 978.5522 | D5_SEPE | N/A | 411.9922 | 84 | 0 | 39.16 | 0 | 130 | D_Zona | D_Zona | 411.9922 | 411.9922 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 130 | NO | 974.964 | SI | NO |  |  |  | 411.9922 | SI | 331.9922 | 331.9922 | NTJ
PUIGPELAT 220 | Cataluña |  | ü | ü | ü | 566.33 | N/A | 336.851 | 335.6 | E208_SEPE | 0 | 819.7334 | N/A | N/A | 551.6744 | 0 | 229.479 | 268.059 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 19.95 | NO | 0 | NO | NO
PUJALT 220 | Cataluña | ü |  |  |  | 257.23 | N/A | 38.107 | 278.1 | E205_SEPE | 20.904 | 1300 | N/A | N/A | 1080.877 | 0 | 219.123 | 219.123 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 20.904 | 20.904 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 39 | NO | 60.1427 | NO | NO
PUNTA GRANDE 66 | Canarias | ü |  | ü |  | 66.7 | N/A | 55.1 | 132 | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 234.356 | 11.6 | 20.45 | 0 | 0 | E_Nudo/D_Nudo | E_Nudo/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 23 | NO | 0 | NO | NO
QUART DE POBLET 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1065.75 | N/A | 1063.75 | 365.3 | E185_SEPE | 112.856 | 880.9344 | N/A | N/A | 874.5344 | 0 | 2 | 6.4 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 112.856 | 112.856 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 49.75 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 112.856 |  |  |  | Concurso
QUEL 220 | La Rioja | ü |  | ü |  | 371.96 | N/A | 295.69 | 554.8 | N/A | 218.299 | 1216.054 | N/A | N/A | 879.553 | 33.381 | 76.27 | 303.12 | 0 | 58.5 | E_Nudo | E_Nudo | 218.299 | 218.299 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5499 | 9.139 | 0 | 0 | 29.5499 | 9.139 | 0 | 99.66 | NO | 968.5 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 218.299 |  |  |  | Concurso
QUEREÑO 220 | Galicia | ü | ü |  |  | 215.47 | N/A | 29.47 | 230 | E5_SEPE | 10 | 1294 | D6_SEPE | N/A | 737 | 34 | 186 | 186 | 0 | 9 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 109.995 | NO | 217 | NO | NO
QUINTANA DE LA SERENA (LA SERENA) 400 | Extremadura |  | ü |  | ü | 1088.4 | N/A | 1088.4 | 880.6 | N/A | 880.6 | 1217.7156 | N/A | 1217.7156 | 1217.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 880.6 | 880.6 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1009.596 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 880.6 |  |  |  | Concurso
QUINTOS 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 1070.32 | N/A | 806.3 | 502.4 | E192_SEPE | 0 | 2715.1664 | N/A | 1015.1664 | 2336.2464 | 0 | 264.02 | 378.92 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
RAFAL 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 98.84 | N/A | 98.84 | 214 | N/A | 211 | 219.63 | N/A | N/A | 216.63 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 211 | 98.84 | [6 empty] | 0 | 3 | NO | 0 | NO | NO
REGOELLE 220 | Galicia | ü |  |  |  | 356.3 | N/A | 0.3 | 433.5 | N/A | 77.5 | 992.5894 | N/A | N/A | 636.5894 | 0 | 356 | 356 | 0 | 107.2 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 77.5 | 0.3 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 159.827 | NO | 9.225 | NO | NO
RENEDO 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 724.74 | N/A | 470.762 | 552.5 | N/A | 180.326 | 1210.6662 | N/A | N/A | 838.4922 | 60.006 | 253.978 | 312.168 | 0 | 102.93 | E_Nudo | E_Nudo | 180.326 | 180.326 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6074 | 51.6074 | 0 | 0 | 51.6074 | 51.6074 | 0 | 235.995 | NO | 210.265 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 180.326 |  |  |  | Concurso
REQUENA 400 | Comunidad Valenciana | ü | ü |  |  | 2012.79 | N/A | 1320.58 | 3469.4 | N/A | 2777.19 | 44.789 | N/A | 22.3945 | 0 | 0 | 692.21 | 692.21 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.679 | 69.679 | 0 | 0 | 69.679 | 69.679 | 0 | 0 | NO | 23.998 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
RETAMAR 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1422.48 | N/A | 1422.48 | 489 | N/A | 482.92 | 799.1715 | N/A | N/A | 793.0915 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | E_Nudo | E_Nudo | 482.92 | 482.92 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 6 | NO | 173 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 482.92 |  |  |  | Concurso
RIBA-ROJA 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 321.25 | N/A | 0 | 588.3 | E29_SEPE | 0 | 1300.004 | D20_SEPE | N/A | 690.844 | 261.8 | 331.15 | 347.36 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | WSCR/E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 22.9 | NO | 94.39 | NO | NO
RIBINA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1171.69 | N/A | 532.09 | 2712.6 | N/A | 2073 | 388.4276 | N/A | 388.4276 | 0 | 0 | 639.6 | 639.6 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.84 | 25.84 | 0 | 0 | 25.84 | 25.84 | 0 | 0 | NO | 730.991 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
RICOBAYO 220 | Castilla y León | ü | ü | ü |  | 637.5 | N/A | 189.9 | 617.8 | N/A | 0 | 756.8808 | N/A | N/A | 136.9208 | 158.04 | 447.6 | 461.92 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 912.85 | SI | 2581.6956 | SI | NO
RIERA DE CALDES 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1374.66 | N/A | 1374.66 | 1199.9 | E207_SEPE | 1199.9 | 817.0816 | N/A | N/A | 817.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 817.0816 | 817.0816 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
RIOCAYA 400 | Extremadura |  |  |  |  | 420.66 | N/A | 420.66 | 3043 | E269_SEPE, E327_SEPE | 2399.102 | 2673.6994 | N/A | 973.6994 | 2673.6994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 2399.102 | 420.66 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
RIUDARENES 400 | Cataluña |  |  |  | ü | 1230.74 | N/A | 1230.74 | 2963 | N/A | 2963 | 820.341 | N/A | 820.341 | 820.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 820.341 | 820.341 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 17.134 | NO | NO
ROBLA 400 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 1508 | N/A | 663.51 | 3763 | N/A | 2769.993 | 2365.5233 | N/A | 707.7516 | 1372.5163 | 80.955 | 844.49 | 912.052 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 1372.5163 | 663.51 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.655 | NO | 0 | NO | NO |  |  |  | 1372.5163 | SI | 1269.5763 | 563.51 | NTJ
ROCAMORA 400 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1758.6 | N/A | 1726.3251 | 2992.1 | N/A | 2377.0757 | 43.8666 | N/A | 21.9333 | 0 | 51.761 | 32.2749 | 563.2633 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 417.685 | SI | 943.77 | SI | NO
ROCIO 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 589.04 | N/A | 453.44 | 714.6 | E189_SEPE | 514.36 | 1120.5223 | N/A | N/A | 920.2823 | 0 | 135.6 | 200.24 | 0 | 224.45 | E_Nudo | WSCR | 514.36 | 453.44 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.325 | 41.776 | 0 | 0 | 54.325 | 41.776 | 0 | 679.181 | SI | 49.7 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 514.36 |  |  |  | Concurso
RODA DE ANDALUCIA 400 | Andalucía | ü |  |  |  | 803.91 | N/A | 314.21 | 2344.3 | N/A | 1854.6 | 1167.5565 | N/A | 1167.5565 | 677.8565 | 0 | 489.7 | 489.7 | 0 | 21 | D_Nudo | WSCR | 677.8565 | 314.21 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5636 | 21.201 | 0 | 0 | 35.5636 | 21.201 | 0 | 21 | NO | 1014.1389 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 677.8565 |  |  |  | Concurso
ROJALES 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 815.48 | N/A | 618.062 | 505.3 | E187_SEPE | 193.482 | 914.0915 | N/A | N/A | 716.6735 | 0 | 197.418 | 197.418 | 0 | 24 | E_Zona | E_Zona | 193.482 | 193.482 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0382 | 61.0382 | 0 | 0 | 61.0382 | 61.0382 | 0 | 35 | NO | 30 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 193.482 |  |  |  | Concurso
ROMICA 400 | Castilla-La Mancha | ü |  | ü |  | 1140.61 | N/A | 285.1805 | 4002.2 | N/A | 2658.0915 | 28.9263 | N/A | 9.6421 | 0 | 91.069 | 855.4295 | 1253.0395 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3488 | 0 | 0 | 0 | 66.3488 | 0 | 0 | 525.997 | SI | 307.2969 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
RONDA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1330.14 | N/A | 903.14 | 2716.7 | N/A | 2289.7 | 1093.1584 | N/A | 1093.1584 | 666.1584 | 0 | 427 | 427 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 666.1584 | 666.1584 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.464 | 48.464 | 0 | 0 | 48.464 | 48.464 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 666.1584 |  |  |  | Concurso
RUBI 400 | Cataluña |  | ü |  |  | 940.78 | N/A | 13.66 | 2167.5 | E90_SEPE | 1182.52 | 759.4255 | N/A | N/A | 0 | 0 | 927.12 | 927.12 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 134 | NO | NO
RUBI 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 1497.72 | N/A | 1151.01 | 937.1 | E90_SEPE | 574.04 | 803.7074 | N/A | N/A | 440.6474 | 16.35 | 346.71 | 346.71 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 440.6474 | 440.6474 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2271 | 78.556 | 0 | 0 | 88.2271 | 78.556 | 0 | 49.9 | NO | 82.1427 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 440.6474 |  |  |  | Concurso
RUBIO 220 | Cataluña | ü |  |  |  | 398.21 | N/A | 12.39 | 316.2 | N/A | 0 | 864.1044 | N/A | N/A | 478.2844 | 0 | 385.82 | 385.82 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 194.46 | NO | 0 | NO | NO
RUEDA DE JALON 400 | Aragón |  | ü |  |  | 1153.32 | N/A | 610.72 | 1631.7 | E201_SEPE | 800.96 | 1212.7156 | N/A | 1212.7156 | 670.1156 | 0 | 542.6 | 542.6 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 670.1156 | 610.72 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5873 | 66.5873 | 0 | 0 | 66.5873 | 66.5873 | 0 | 0 | NO | 197 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 670.1156 |  |  |  | Concurso
S.AGUSTIN 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 461.74 | N/A | 461.74 | 173.5 | E176_SEPE | 0 | 1208.9471 | N/A | N/A | 1173.7471 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
SA POBLA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 105.36 | N/A | 65.76 | 206 | N/A | 160.1 | 224.3 | N/A | N/A | 178.4 | 0 | 39.6 | 45.9 | 0 | 7.96 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 160.1 | 65.76 | [6 empty] | 0 | 62.255 | NO | 118.0949 | NO | NO
SA VINYETA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 91.1 | N/A | 71.51 | 81 | E21_SEB | 3.678 | 225.97 | N/A | N/A | 185.228 | 0 | 19.59 | 40.742 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.678 | 3.678 | [6 empty] | 0 | 33.6663 | NO | 127.8159 | NO | NO
SABINAL 220 | Canarias |  |  |  |  | 119.86 | N/A | 119.86 | 790 | E06_SEC | 790 | 29.719 | N/A | N/A | 29.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 29.719 | 29.719 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
SABINAL 66 | Canarias |  |  |  |  | 50.34 | N/A | 50.34 | 604 | E06_SEC | 604 | 29.719 | N/A | N/A | 29.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 29.719 | 29.719 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 153.9818 | NO | NO
SABIÑANIGO 220 | Aragón |  |  | ü |  | 764.06 | N/A | 764.06 | 209.1 | E21_SEPE, E333_SEPE | 0 | 1285.0638 | N/A | N/A | 900.4698 | 284.327 | 0 | 100.267 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.9725 | NO | 865.2 | SI | NO
SABON 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 853.56 | N/A | 853.56 | 717.6 | E244_SEPE | 342.21 | 811.4923 | D10_SEPE | N/A | 0 | 90.3 | 0 | 42.31 | 0 | 21.25 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0695 | 34.0695 | 0 | 18 | 16.0695 | 16.0695 | 0 | 375.69 | SI | 40.225 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
SAGRAJAS 400 | Extremadura |  |  |  |  | 519.31 | N/A | 519.31 | 3043 | E269_SEPE, E327_SEPE | 2399.102 | 2438.3242 | N/A | 738.3242 | 2438.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 2399.102 | 519.31 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
SAGRERA, LA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 145.34 | N/A | 145.34 | 698.2 | N/A | 698.2 | 820.341 | N/A | N/A | 820.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 698.2 | 145.34 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
SAGUNTO 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 503.18 | N/A | 499.31 | 744.5 | E183_SEPE, E344_SEPE | 0 | 977.3315 | D70_SEPE | N/A | 878.482 | 34.248 | 3.87 | 58.64 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 80.395 | NO | 750 | SI | NO
SAGUNTO GIS 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 500.89 | N/A | 495.26 | 744.5 | E183_SEPE, E344_SEPE | 0 | 977.3315 | D70_SEPE | N/A | 878.482 | 0 | 5.63 | 5.63 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 11 | NO | 0 | NO | NO
SALADAS 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 288.67 | N/A | 265.88 | 1418.2 | N/A | 1384.08 | 625.2615 | N/A | N/A | 591.1415 | 0 | 22.79 | 34.12 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 591.1415 | 265.88 | [6 empty] | 0 | 6.66 | NO | 38.8 | NO | NO
SALAS 400 | Principado de Asturias |  | ü | ü |  | 451.16 | N/A | 88.365 | 3590.7 | E6_SEPE | 2909.623 | 1661.5878 | D26_SEPE | 830.7939 | 279.2278 | 309.282 | 362.795 | 371.795 | 0 | 16 | D_Zona | WSCR | 279.2278 | 88.365 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.85 | NO | 1177.885 | SI | NO |  | SI | 2022-02-28 | 279.2278 |  |  |  | Concurso
SALERES 220 | Andalucía |  | ü |  | ü | 594.33 | N/A | 320.33 | 881.2 | N/A | 250.328 | 1157.391 | N/A | N/A | 526.519 | 356.872 | 274 | 274 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 250.328 | 250.328 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 100 | NO | 258.735 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 250.328 |  |  |  | Concurso
SALINAS 66 | Canarias | ü |  | ü | ü | 8 | N/A | 0 | 150 | N/A | 0 | 13.7458 | N/A | N/A | 0 | 173.34 | 8 | 59.7443 | 0 | 0 | E_Nudo/D_Nudo | WSCR/E_Nudo/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1.2 | NO | 0 | NO | NO
SALLENTE 400 | Cataluña | ü |  |  |  | 0 | N/A | 0 | 1439.4 | N/A | 993.4 | 747.9997 | D23_SEPE | N/A | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.795 | 36.592 | 0 | 0 | 79.795 | 36.592 | 0 | 0 | NO | 203.1049 | NO | NO |  | SI | 2021-08-20 | 0 |  |  |  | Concurso
SALTERAS 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 867.03 | N/A | 579.03 | 541.2 | N/A | 253.2 | 1031.7564 | N/A | N/A | 743.7564 | 0 | 288 | 288 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 253.2 | 253.2 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 29.3 | 0 | 0 | 29.3 | 29.3 | 0 | 0 | NO | 262.715 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 253.2 |  |  |  | Concurso
SAN AGUSTIN BALEARES 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 177.5 | N/A | 177.5 | 97 | N/A | 97 | 219.28 | N/A | N/A | 219.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 97 | 97 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1.5 | NO | NO
SAN AGUSTIN GC 66 | Canarias |  |  | ü |  | 122.03 | N/A | 92.58 | 76 | N/A | 26.5 | 60.4071 | N/A | N/A | 10.9071 | 0 | 29.45 | 49.5 | 0 | 16.2 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.9071 | 10.9071 | [6 empty] | 0 | 37.374 | NO | 43.8 | NO | NO
SAN ANTONIO 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 5.97 | N/A | 5.97 | 176 | E28_SEB | 0 | 221.1 | N/A | N/A | 220.28 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1.52 | NO | NO
SAN BARTOLOME 66 | Canarias |  |  | ü |  | 0 | N/A | 0 | 87 | E29_SEC | 26.875 | 21.8598 | D05_SEC | N/A | 0 | 0 | 0 | 3.125 | 0 | 5 | D_Zona | WSCR/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 13.193 | NO | 0 | NO | NO
SAN CAYETANO 220 | Galicia |  |  | ü |  | 578.12 | N/A | 578.12 | 380.6 | N/A | 372.782 | 1282.8928 | N/A | N/A | 1275.0748 | 7.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 372.782 | 372.782 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 87 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 372.782 |  |  |  | Concurso
SAN ESTEBAN 220 | Galicia | ü |  |  |  | 798.39 | N/A | 798.39 | 872.4 | N/A | 421.59 | 1232.512 | N/A | N/A | 781.702 | 450.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 421.59 | 421.59 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.419 | 30.419 | 0 | 0 | 30.419 | 30.419 | 0 | 0 | NO | 785.2 | SI | NO |  | SI | 2021-08-20 | 421.59 |  |  |  | Concurso
SAN FERNANDO 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 2331.4 | N/A | 1682.4 | 754.9 | E129_SEPE | 105.9 | 297.8589 | N/A | 297.8589 | 0 | 0 | 649 | 649 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
SAN FERNANDO 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  | ü | 799.16 | N/A | 799.16 | 507 | E129_SEPE, E341_SEPE | 105.9 | 770.4711 | D68_SEPE | N/A | 717.5721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 105.9 | 105.9 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 28.64 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 105.9 |  |  |  | Concurso
SAN ISIDRO 66 | Canarias |  | ü |  |  | 111.68 | N/A | 96.68 | 114 | N/A | 99 | 56.6746 | N/A | N/A | 41.6746 | 0 | 15 | 15 | 0 | 57 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 41.6746 | 41.6746 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 82 | NO | 20 | NO | NO
SAN JORGE 132 | Islas Baleares |  |  |  |  | 7.4 | N/A | 7.4 | 234 | E28_SEB | 0 | 219.23 | N/A | N/A | 219.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0.7 | NO | NO
SAN JORGE 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 6.62 | N/A | 6.62 | 93 | E27_SEB, E28_SEB | 0 | 219.33 | N/A | N/A | 203.43 | 14 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0.7 | NO | 0 | NO | NO
SAN JORGE 30 | Islas Baleares |  |  |  |  | 3.23 | N/A | 3.23 | 54 | E27_SEB, E28_SEB | 0 | 219.23 | N/A | N/A | 219.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0.7 | NO | NO
SAN JUAN BALEARES 66 | Islas Baleares | ü |  | ü |  | 57.7 | N/A | 57.7 | 238 | N/A | 238 | 217.07 | N/A | N/A | 217.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 217.07 | 57.7 | 217.07 | 57.7 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 44.55 | NO | NO
SAN MARTIN BALEARES 220 | Islas Baleares |  |  |  |  | 60.43 | N/A | 60.43 | 294 | E07_SEB, E20_SEB | 260.7 | 219.2234 | N/A | N/A | 219.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 219.2234 | 60.43 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 14.99 | NO | NO
SAN MARTIN BALEARES 66 | Islas Baleares |  | ü | ü |  | 91.25 | N/A | 67.93 | 173 | E07_SEB, E20_SEB | 139.7 | 219.23 | N/A | N/A | 185.93 | 0 | 23.32 | 33.3 | 0 | 4.99 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 139.7 | 67.93 | 139.7 | 67.93 | [6 empty] | 0 | 14.99 | NO | 71.415 | NO | NO
SAN MATEO 66 | Canarias |  |  | ü |  | 30.08 | N/A | 30.08 | 156 | N/A | 153.73 | 27.5726 | N/A | N/A | 25.3026 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.3026 | 25.3026 | [6 empty] | 0 | 3.0138 | NO | 51.8 | NO | NO
SAN MIGUEL DE SALINAS 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 616.03 | W01_SEPE_BIN | 426.17 | 827.2 | E296_SEPE_Bin | 806 | 903.4325 | D49_SEPE, D83_SEPE_Bin | N/A | 447.5013 | 0 | 18 | 21.2 | 0 | 30 | D_Zona | WSCR | 447.5013 | 426.17 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.58 | 43.14 | 0 | 0 | 89.58 | 43.14 | 0 | 30 | NO | 35 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 447.5013 |  |  |  | Concurso
SAN MIGUEL DE SALINAS B 220 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | 257.18 | W01_SEPE_BIN | 257.18 | 1152.3 | E273_SEPE, E296_SEPE_Bin | 1131.1 | 821.7171 | D83_SEPE_Bin | N/A | 447.5013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 447.5013 | 257.18 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 12.01 | NO | NO
SAN PEDRO 220 | Galicia | ü |  |  |  | 740.34 | N/A | 698.34 | 507.8 | E174_SEPE | 266.61 | 1276.591 | N/A | N/A | 1176.701 | 57.89 | 42 | 42 | 0 | 33.6 | E_Zona | E_Zona | 266.61 | 266.61 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 785.2 | SI | 96 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 266.61 |  |  |  | Concurso
SAN PEDRO DEL PINATAR 220 | Región de Murcia |  | ü | ü |  | 373.28 | N/A | 97.724 | 809.4 | E188_SEPE | 480.174 | 774.8025 | N/A | N/A | 497.2465 | 2 | 275.556 | 275.556 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 480.174 | 97.724 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4994 | 18.2934 | 0 | 0 | 30.4994 | 18.2934 | 0 | 0 | NO | 12.01 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 480.174 |  |  |  | Concurso
SAN SERVAN 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 678.4 | N/A | 34.502 | 3043 | E109_SEPE, E269_SEPE, E327_SEPE | 2399.102 | 487.5391 | N/A | 487.5391 | 0 | 0 | 643.898 | 643.898 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.08 | 0 | NO | 2542.9589 | SI | NO
SAN SERVAN 220 | Extremadura |  | ü |  |  | 1046.21 | N/A | 657.22 | 639 | E109_SEPE | 250.01 | 1123.824 | N/A | N/A | 734.834 | 0 | 388.99 | 388.99 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 250.01 | 250.01 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.801 | 40.801 | 0 | 0 | 40.801 | 40.801 | 0 | 0 | NO | 6.23 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 250.01 |  |  |  | Concurso
SAN VICENTE 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 852.84 | N/A | 761.04 | 1203 | E259_SEPE | 973.121 | 633.1325 | N/A | N/A | 403.2535 | 3.543 | 91.8 | 226.336 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 403.2535 | 403.2535 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 265.645 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 403.2535 |  |  |  | Concurso
SANCHINARRO 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 314.85 | N/A | 314.85 | 735.9 | E276_SEPE, E45_SEPE | 735.9 | 760.2473 | D42_SEPE | N/A | 318.1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 318.1713 | 314.85 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 318.1713 |  |  |  | Concurso
SANCHO LLOP 220 | Comunidad Valenciana |  |  |  | ü | 355.15 | N/A | 355.15 | 499.9 | N/A | 499.9 | 322.3469 | D39_SEPE | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 195.5549 | NO | NO
SANGÜESA 220 | Comunidad Foral de Navarra | ü |  | ü |  | 284.85 | N/A | 42.29 | 434.6 | E251_SEPE, E333_SEPE | 0 | 1285.91 | N/A | N/A | 936.6 | 86.75 | 242.56 | 262.56 | 0 | 23 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 70.7 | NO | 4.9725 | NO | NO
SANT ANDREU 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 250.75 | N/A | 250.75 | 436.5 | N/A | 434.697 | 803.0104 | N/A | N/A | 801.2074 | 1.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 434.697 | 250.75 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
SANT BOI 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1345.35 | N/A | 1343.35 | 635.1 | N/A | 591.328 | 806.9884 | N/A | N/A | 763.2164 | 37.257 | 2 | 6.515 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 591.328 | 591.328 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
SANT CELONI 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 782.97 | N/A | 782.97 | 820.3 | N/A | 759.588 | 862.0216 | N/A | N/A | 801.3096 | 40.266 | 0 | 20.446 | 0 | 9.4 | E_Nudo | E_Nudo | 759.588 | 759.588 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 10.6 | NO | 14.54 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 759.588 |  |  |  | Concurso
SANT CUGAT 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1208.72 | N/A | 1208.72 | 350.7 | N/A | 349.2333 | 817.471 | N/A | N/A | 816.0043 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 349.2333 | 349.2333 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
SANT FOST 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1354.64 | N/A | 1354.64 | 1394.3 | E207_SEPE | 1370.364 | 817.471 | N/A | N/A | 793.535 | 23.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 793.535 | 793.535 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
SANT JUST 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 157.01 | N/A | 157.01 | 320 | N/A | 320 | 803.3138 | D45_SEPE | N/A | 803.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 320 | 157.01 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 49.9 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 320 |  |  |  | Concurso
SANTA AGUEDA 220 | Canarias | ü |  |  |  | 221.66 | N/A | 221.66 | 285 | E05_SEC | 222.5 | 33.59 | N/A | N/A | 33.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 33.59 | 33.59 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
SANTA AGUEDA 66 | Canarias |  | ü |  |  | 62.5 | N/A | 0 | 138 | E05_SEC, E07_SEC | 44.816 | 36.8704 | N/A | N/A | 0 | 0 | 62.5 | 62.5 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 115 | NO | NO
SANTA CATALINA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 282.42 | N/A | 282.42 | 142 | N/A | 142 | 219.23 | N/A | N/A | 219.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 142 | 142 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 3 | NO | NO
SANTA ELVIRA 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 438.86 | N/A | 65.26 | 776 | E298_SEPE, E42_SEPE | 0 | 1051.1268 | N/A | N/A | 657.9268 | 6.8 | 373.6 | 386.4 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.7 | NO | 338.3992 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
SANTA ENGRACIA 400 | La Rioja | ü | ü |  |  | 1351.46 | N/A | 900.76 | 2491.3 | E120_SEPE | 1255.9 | 2660.0237 | N/A | 960.0237 | 1424.6237 | 784.7 | 450.7 | 450.7 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 1255.9 | 900.76 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 1255.9 |  |  |  | Concurso
SANTA ENGRACIA 220 | La Rioja |  | ü |  |  | 781.82 | N/A | 501.1 | 776.5 | E120_SEPE, E307_SEPE | 202.836 | 1071.515 | N/A | N/A | 790.795 | 0 | 280.72 | 280.72 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 202.836 | 202.836 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.888 | 43.888 | 0 | 0 | 43.888 | 43.888 | 0 | 0 | NO | 850.5 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 202.836 |  |  |  | Concurso
SANTA EULALIA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 5.28 | N/A | 5.28 | 131 | E28_SEB | 0 | 221.11 | N/A | N/A | 218.635 | 0 | 0 | 2.475 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
SANTA LLOGAIA 400 | Cataluña |  | ü | ü |  | 995.19 | N/A | 908.99 | 1869.8 | N/A | 1731 | 2462.622 | N/A | 820.874 | 2323.822 | 3.6 | 86.2 | 135.2 | 0 | 211.7 | E_Nudo | WSCR | 1731 | 908.99 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.0901 | 79.919 | 0 | 0 | 228.0901 | 79.919 | 0 | 325.301 | SI | 17.134 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 1731 |  |  |  | Concurso
SANTA MARIA 66 | Islas Baleares |  | ü | ü |  | 149.74 | N/A | 102.96 | 93 | E21_SEB | 3.678 | 220.23 | N/A | N/A | 158.65 | 0 | 46.78 | 61.58 | 0 | 9.91 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 3.678 | 3.678 | 3.678 | 3.678 | [6 empty] | 0 | 24.711 | NO | 123.6363 | NO | NO
SANTA MARIA DE GRADO 400 | Principado de Asturias |  |  | ü |  | 1656.96 | N/A | 1656.96 | 2203.3 | N/A | 2203.3 | 714.7988 | N/A | 714.7988 | 714.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | D_Nudo | D_Nudo | 714.7988 | 714.7988 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 45 | NO | 219.65 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 714.7988 |  |  |  | Concurso
SANTA MARINA 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 323.41 | N/A | 323.41 | 125.6 | N/A | 50.45 | 1246 | D16_SEPE | N/A | 874.6056 | 32.9 | 0 | 42.25 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 50.45 | 50.45 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.485 | 13.485 | 0 | 0 | 13.485 | 13.485 | 0 | 0 | NO | 175.45 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 50.45 |  |  |  | Concurso
SANTA POLA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 251.86 | N/A | 251.86 | 900 | E259_SEPE, E38_SEPE | 896.85 | 634.2205 | D63_SEPE | N/A | 503.2705 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 503.2705 | 251.86 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
SANTA PONSA 220 | Islas Baleares |  |  |  |  | 23.44 | N/A | 23.44 | 316 | E08_SEB, E09_SEB | 316 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
SANTA PONSA 132 | Islas Baleares |  |  |  |  | 14.06 | N/A | 14.06 | 450 | E08_SEB | 450 | 219.23 | N/A | N/A | 219.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 219.23 | 14.06 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
SANTA PONSA 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 13.22 | N/A | 13.22 | 316 | E09_SEB | 316 | 219.23 | N/A | N/A | 219.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 219.23 | 13.22 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1.5 | NO | NO
SANTANYI 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 60.68 | N/A | 29.52 | 101 | N/A | 51.647 | 227.12 | N/A | N/A | 177.767 | 0 | 31.16 | 49.353 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 51.647 | 29.52 | [6 empty] | 0 | 36.925 | NO | 78.5103 | NO | NO
SANTIAGO 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 880.76 | N/A | 880.76 | 532.4 | E175_SEPE | 425.93 | 1269.1374 | N/A | N/A | 1201.0674 | 68.07 | 0 | 0 | 0 | 150 | E_Zona | E_Zona | 425.93 | 425.93 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 215.6 | NO | 0 | NO | NO
SANTIAGO DE COMPOSTELA 220 | Galicia |  | ü | ü |  | 638.64 | N/A | 477.64 | 716.1 | N/A | 512.76 | 1299.9994 | N/A | N/A | 1096.6594 | 9.34 | 161 | 194 | 0 | 63.9 | E_Nudo | WSCR | 512.76 | 477.64 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 87 | NO | 9.225 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 512.76 |  |  |  | Concurso
SANTIPONCE 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 1406.72 | N/A | 1202.02 | 1361.1 | N/A | 787.6 | 848.4739 | N/A | N/A | 274.9739 | 43.42 | 204.7 | 530.08 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 274.9739 | 274.9739 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 194.115 | NO | 118.1 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 274.9739 |  |  |  | Concurso
SANTIZ 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 314.9 | N/A | 0 | 533.4 | E179_SEPE | 0 | 1229.2906 | N/A | N/A | 849.8506 | 0 | 379.44 | 379.44 | 0 | 69 | E_Zona | WSCR/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1445.629 | SI | 0 | NO | NO
SANTURCE 400 | País Vasco |  |  |  |  | 1990.04 | N/A | 1990.04 | 2519.9 | E145_SEPE | 2215.3 | 796.247 | N/A | N/A | 796.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 796.247 | 796.247 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1686.2 | SI | NO
SANTURCE 220 | País Vasco | ü |  | ü |  | 1203.92 | N/A | 1203.92 | 587.2 | E145_SEPE | 178.6 | 976.3167 | N/A | N/A | 567.7167 | 408.6 | 0 | 0 | 0 | 150 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 178.6 | 178.6 | 178.6 | 178.6 | [6 empty] | 0 | 150 | NO | 20 | NO | NO
SAUCELLE 220 | Castilla y León | ü |  | ü | ü | 891.34 | N/A | 891.34 | 417.3 | N/A | 150.082 | 731.5889 | N/A | N/A | 464.3709 | 256.438 | 0 | 10.78 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 150.082 | 150.082 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9782 | 22.9782 | 0 | 0 | 22.9782 | 22.9782 | 0 | 13.49 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 150.082 |  |  |  | Concurso
SAX 400 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 1535.85 | N/A | 993.85 | 1681.7 | N/A | 1139.7 | 63.2884 | N/A | 63.2884 | 0 | 0 | 542 | 542 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0925 | 26.0925 | 0 | 0 | 26.0925 | 26.0925 | 0 | 0 | NO | 533.025 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
SEGORBE 220 | Comunidad Valenciana | ü |  | ü |  | 199.44 | N/A | 0 | 603.4 | E183_SEPE, E35_SEPE | 0 | 1076.178 | D65_SEPE | N/A | 604.184 | 0 | 243.8 | 259.91 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 31.095 | NO | 0 | NO | NO
SEGOVIA 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1493.07 | N/A | 1019.07 | 2361.4 | N/A | 1887.4 | 907.4642 | N/A | 907.4642 | 433.4642 | 0 | 474 | 474 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 433.4642 | 433.4642 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3889 | 50.3889 | 0 | 0 | 50.3889 | 50.3889 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 433.4642 |  |  |  | Concurso
SENTMENAT 400 | Cataluña |  |  |  |  | 0 | N/A | 0 | 2295.7 | E91_SEPE | 2292.1 | 747.9997 | D23_SEPE | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 337.0849 | NO | NO
SENTMENAT 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1615.24 | N/A | 1615.24 | 1479.7 | E91_SEPE | 1476.1 | 805.2818 | N/A | N/A | 801.6818 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 801.6818 | 801.6818 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 5.22 | NO | NO
SERNA 400 | Comunidad Foral de Navarra | ü | ü |  |  | 2117.22 | N/A | 892.74 | 3055.7 | E138_SEPE | 1294.1962 | 1562.7908 | N/A | 781.3954 | 338.3108 | 0 | 1224.48 | 1224.48 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 338.3108 | 338.3108 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 271 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 338.3108 |  |  |  | Concurso
SERNA 220 | Comunidad Foral de Navarra | ü |  | ü | ü | 753.33 | N/A | 240.82 | 1318.5 | E138_SEPE | 781.4762 | 1100.8862 | N/A | N/A | 563.8624 | 12.318 | 512.51 | 524.7058 | 0 | 6 | D_Nudo | WSCR | 563.8624 | 240.82 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4996 | 19.199 | 0 | 0 | 66.4996 | 19.199 | 0 | 118 | NO | 192.085 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 563.8624 |  |  |  | Concurso
SES VELES 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 43.8 | N/A | 14.66 | 192 | N/A | 153.436 | 203.92 | N/A | N/A | 165.356 | 0 | 29.14 | 38.564 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 153.436 | 14.66 | [6 empty] | 1.13 | 30.23 | NO | 50.888 | NO | NO
SESUE 220 | Aragón | ü |  |  |  | 444.48 | N/A | 444.48 | 301.2 | E271_SEPE | 265.2 | 1185.6592 | D31_SEPE | N/A | 1069.6592 | 36 | 0 | 0 | 0 | 265 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 265.2 | 265.2 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 265 | NO | 100 | NO | NO
SIDEGASA 220 | Galicia |  |  | ü |  | 444.14 | N/A | 444.14 | 270 | E2_SEPE | 0 | 811.4923 | D10_SEPE | N/A | 0 | 84.443 | 0 | 206.8 | 0 | 0 | E_Nudo/D_Zona | E_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 9.225 | NO | NO
SIDENOR 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1169.23 | N/A | 1169.23 | 309 | E282_SEPE | 309 | 979.6215 | N/A | N/A | 979.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 309 | 309 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 61.733 | NO | NO
SIERO 220 | Principado de Asturias |  |  | ü |  | 851.36 | N/A | 851.36 | 601.4 | E320_SEPE | 509.083 | 1259.5729 | N/A | N/A | 1167.2559 | 92.317 | 0 | 0 | 0 | 113 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 509.083 | 509.083 | [6 empty] | 0 | 119.9799 | NO | 150 | NO | NO
SILLEDA 400 | Galicia |  | ü |  |  | 1174.06 | N/A | 791.46 | 2172.2 | E306_SEPE | 1789.6 | 851.4134 | N/A | 851.4134 | 468.8134 | 0 | 382.6 | 382.6 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 468.8134 | 468.8134 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1054 | 60.1054 | 0 | 0 | 60.1054 | 60.1054 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 468.8134 |  |  |  | Concurso
SIMANCAS 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1703.56 | N/A | 1703.254 | 515.9 | N/A | 515.594 | 698.3905 | N/A | N/A | 698.0845 | 0 | 0.306 | 0.306 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 515.594 | 515.594 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
SOBRADELO 220 | Galicia | ü |  |  |  | 825.38 | N/A | 825.38 | 493.7 | E175_SEPE | 425.93 | 1257.591 | N/A | N/A | 1219.191 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 425.93 | 425.93 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.753 | 31.753 | 0 | 0 | 31.753 | 31.753 | 0 | 0 | NO | 215.6 | NO | NO |  | SI | 2021-08-20 | 425.93 |  |  |  | Concurso
SOLLER 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 65.19 | N/A | 65.19 | 82 | E14_SEB | 77.568 | 219.53 | D2_SEB | N/A | 176.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 77.568 | 65.19 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 50.888 | NO | NO
SOLORZANO 400 | Cantabria |  |  | ü |  | 544.74 | N/A | 544.74 | 2999.3 | E73_SEPE | 2999.3 | 2668.8728 | D22_SEPE | 968.8728 | 835.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 835.8728 | 544.74 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 464.535 | NO | NO
SOLORZANO 220 | Cantabria |  | ü | ü |  | 221.45 | N/A | 221.45 | 595.8 | E73_SEPE, E8_SEPE | 467 | 968.8728 | D22_SEPE | N/A | 835.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.25 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 467 | 221.45 | 467 | 221.45 | [6 empty] | 0 | 414.535 | SI | 345.86 | NO | NO
SON MOIX 220 | Islas Baleares |  |  |  |  | 26.46 | N/A | 26.46 | 480 | E10_SEB | 480 | 219.23 | N/A | N/A | 219.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 219.23 | 26.46 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
SON MOIX 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 99.24 | N/A | 99.24 | 314 | E10_SEB | 314 | 219.23 | N/A | N/A | 219.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 219.23 | 99.24 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 3 | NO | NO
SON OMS 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 207.62 | N/A | 207.62 | 144 | N/A | 144 | 219.24 | N/A | N/A | 219.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 144 | 144 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 44.55 | NO | NO
SON ORLANDIS 220 | Islas Baleares |  |  |  |  | 28.87 | N/A | 28.87 | 298 | E11_SEB | 190.53 | 219.23 | N/A | N/A | 219.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 190.53 | 28.87 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 89.97 | NO | NO
SON ORLANDIS 66 | Islas Baleares |  | ü |  |  | 291.51 | N/A | 184.04 | 155 | E11_SEB | 47.53 | 218.74 | D1_SEB | N/A | 44.34 | 0 | 107.47 | 107.47 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 44.34 | 44.34 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 89.97 | NO | 166.3063 | NO | NO
SON PARDO 66 | Islas Baleares |  |  |  | ü | 260.19 | N/A | 260.19 | 51 | N/A | 51 | 219.23 | N/A | N/A | 219.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 51 | 51 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
SON REUS 220 | Islas Baleares | ü |  |  |  | 29.37 | N/A | 29.37 | 347 | E12_SEB | 0 | 217.9219 | N/A | N/A | 0 | 612.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
SON REUS 66 | Islas Baleares | ü | ü |  |  | 49.95 | N/A | 0 | 307 | E12_SEB | 0 | 220.6 | N/A | N/A | 93.706 | 76.944 | 49.95 | 49.95 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 43.13 | NO | NO
SOTO DE RIBERA 400 | Principado de Asturias | ü |  |  |  | 1792.24 | N/A | 1792.24 | 3144 | E70_SEPE | 2289.83 | 1876.8477 | N/A | 625.6159 | 1022.6777 | 854.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 1022.6777 | 1022.6777 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 131.505 | NO | NO |  |  |  | 1022.6777 | SI | 1022.6777 | 1022.6777 | NTJ
SOTO DE RIBERA 220 | Principado de Asturias |  |  | ü |  | 1053.44 | N/A | 1053.44 | 1585 | E70_SEPE | 1335.399 | 1285.3168 | N/A | N/A | 1035.7158 | 249.601 | 0 | 0 | 0 | 45 | D_Nudo | D_Nudo | 1035.7158 | 1035.7158 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 45 | NO | 293.9799 | NO | NO |  |  |  | 1035.7158 | SI | 1035.7158 | 1035.7158 | NTJ
SS.REYES 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 3102.84 | N/A | 2306.04 | 676.9 | E130_SEPE, E131_SEPE | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 796.8 | 796.8 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1073.94 | SI | NO
SS.REYES 220 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 1628.3 | W13_SEPE_BIN | 1328.3 | 637.4 | E130_SEPE, E162_SEPE_Bin | 0 | 2435.5301 | D77_SEPE_Bin | 735.5301 | 1689.0126 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | NO | 45 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
SS.REYES B 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 1541.18 | W13_SEPE_BIN | 1541.18 | 1161.5 | E131_SEPE, E162_SEPE_Bin | 861.5 | 2463.1821 | D77_SEPE_Bin | 763.1821 | 1689.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 861.5 | 861.5 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 235.045 | NO | NO
SUBIRATS 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 888.1 | N/A | 888.1 | 473.6 | N/A | 471.6 | 822.1204 | N/A | N/A | 820.1204 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 471.6 | 471.6 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 90 | NO | NO
SUIDO 220 | Galicia | ü |  |  |  | 628.92 | N/A | 442.12 | 757.6 | E328_SEPE | 351.555 | 890.6132 | N/A | N/A | 703.8132 | 0 | 186.8 | 186.8 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 351.555 | 351.555 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 45 | NO | 418.52 | NO | NO
TABARA 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1167.05 | N/A | 878.05 | 1954.1 | N/A | 1665.1 | 1183.168 | N/A | 1183.168 | 894.168 | 0 | 289 | 289 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 894.168 | 878.05 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8078 | 76.8078 | 0 | 0 | 76.8078 | 76.8078 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 894.168 |  |  |  | Concurso
TABERNAS 400 | Andalucía | ü |  |  |  | 975.96 | N/A | 61.41 | 1925.6 | E46_SEPE | 891.88 | 607.3308 | N/A | 607.3308 | 0 | 0 | 914.55 | 914.55 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0288 | 5.0288 | 0 | 0 | 5.0288 | 5.0288 | 0 | 149.76 | NO | 1117.22 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
TABERNAS 220 | Andalucía | ü |  |  |  | 571.41 | N/A | 319.24 | 853.4 | E46_SEPE | 601.23 | 896.3592 | N/A | N/A | 644.1892 | 0 | 252.17 | 252.17 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 601.23 | 319.24 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2194 | 44.925 | 0 | 0 | 82.2194 | 44.925 | 0.67 | 46.2 | NO | 149.76 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 601.23 |  |  |  | Concurso
TABESCAN 220 | Cataluña | ü |  |  |  | 175.5 | N/A | 175.5 | 190 | E209_SEPE, E30_SEPE | 0 | 1181.2968 | D11_SEPE | N/A | 263.6453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
TABIELLA 220 | Principado de Asturias |  |  | ü |  | 822.78 | N/A | 722.78 | 1593.1 | E321_SEPE | 1364.698 | 1257.3211 | N/A | N/A | 1028.9191 | 12.202 | 100 | 216.2 | 0 | 302.8 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1028.9191 | 722.78 | [6 empty] | 0 | 649 | SI | 174 | NO | NO
TACORONTE 66 | Canarias |  |  | ü |  | 104.72 | N/A | 104.72 | 110 | N/A | 110 | 57.2944 | N/A | N/A | 57.2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57.2944 | 57.2944 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
TAFALLA 220 | Comunidad Foral de Navarra | ü | ü | ü |  | 367.72 | N/A | 77.766 | 859 | E196_SEPE, E251_SEPE | 0 | 1184.9451 | N/A | N/A | 844.4671 | 48.524 | 289.954 | 291.954 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 241.6 | NO | 78 | NO | NO
TAGORO 66 | Canarias | ü | ü |  |  | 99.74 | N/A | 71.54 | 201 | E10_SEC | 0 | 13.6342 | N/A | N/A | 0 | 0 | 28.2 | 28.2 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 91.27 | NO | NO
TAJO ENCANTADA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1675.78 | N/A | 1142.78 | 2369.7 | E56_SEPE | 868.825 | 647.4172 | N/A | 647.4172 | 114.4172 | 0 | 533 | 533 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 114.4172 | 114.4172 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1786.6799 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 114.4172 |  |  |  | Concurso
TAJO ENCANTADA 220 | Andalucía | ü |  |  |  | 650.94 | N/A | 43.065 | 1385.8 | E56_SEPE | 417.925 | 2902.517 | N/A | 1202.517 | 1934.642 | 360 | 607.875 | 607.875 | 300 | 1132.89 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 417.925 | 43.065 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.1316e-14 | 1786.6799 | SI | 333.997 | NO | NO
TALAVERA 220 | Castilla-La Mancha |  |  | ü |  | 566.02 | N/A | 300.45 | 700.4 | N/A | 346.705 | 2481.4906 | N/A | 1240.7453 | 2127.7956 | 10.38 | 265.57 | 343.315 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 346.705 | 300.45 | [6 empty] | 0 | 715.4 | SI | 99 | NO | NO
TAMBRE 220 | Galicia |  |  | ü |  | 276.48 | N/A | 276.48 | 220.8 | E3_SEPE, E330_SEPE | 0 | 1299.9978 | D8_SEPE | N/A | 614.1308 | 199.531 | 0 | 192.886 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 5.47 | NO | 0 | NO | NO
TANGER (CATALUÑA) 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 148.74 | N/A | 148.74 | 643.4 | E289_SEPE | 643.4 | 820.341 | N/A | N/A | 820.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 643.4 | 148.74 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
TARRAGONA 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 509.16 | N/A | 509.16 | 912.6 | E27_SEPE | 390.348 | 806.8192 | D25_SEPE | N/A | 284.5672 | 406.197 | 0 | 116.055 | 0 | 5.12 | D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | 284.5672 | 284.5672 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 70.02 | NO | 100.558 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 284.5672 |  |  |  | Concurso
TELDE 66 | Canarias |  | ü | ü |  | 82.38 | N/A | 52.38 | 63 | N/A | 6.09 | 58.187 | N/A | N/A | 1.277 | 0 | 30 | 56.91 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 1.277 | 1.277 | 1.277 | 1.277 | [6 empty] | 1 | 119.135 | NO | 18 | NO | NO
TELLEDO 220 | Principado de Asturias |  |  | ü |  | 447.5 | N/A | 447.5 | 225.7 | E177_SEPE | 132.918 | 1296.2578 | N/A | N/A | 1288.4758 | 7.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 132.918 | 132.918 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 22.48 | NO | NO
TERRER 400 | Aragón |  | ü |  |  | 1092.88 | N/A | 729.38 | 1960.3 | N/A | 1596.8 | 1251.2552 | N/A | 1251.2552 | 887.7552 | 0 | 363.5 | 363.5 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 887.7552 | 729.38 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4452 | 65.852 | 0 | 0 | 93.4452 | 65.852 | 0 | 0 | NO | 153 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 887.7552 |  |  |  | Concurso
TIAS 132 | Canarias |  |  |  |  | 86.62 | N/A | 86.62 | 212 | E28_SEC | 212 | 23.3997 | N/A | N/A | 23.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 23.3997 | 23.3997 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
TIAS 66 | Canarias |  |  |  |  | 51.67 | N/A | 51.67 | 240 | E28_SEC | 240 | 16.9028 | N/A | N/A | 16.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 16.9028 | 16.9028 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 38.2 | NO | NO
TIBO 220 | Galicia |  | ü | ü |  | 606.86 | N/A | 431.91 | 420.3 | E245_SEPE | 0 | 1300.0003 | N/A | N/A | 951.1673 | 79.483 | 174.95 | 269.35 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
TIERRA DE CAMPOS (URUEÑA) 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1331.86 | N/A | 1331.86 | 1238.4 | N/A | 1238.4 | 973.3766 | N/A | 973.3766 | 973.3766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 973.3766 | 973.3766 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 973.3766 |  |  |  | Concurso
TIERRA ESTELLA 220 | Comunidad Foral de Navarra |  |  |  | ü | 0 | N/A | 0 | 720.3 | E251_SEPE, E251_SEPE, E270_SEPE | 0 | 1199.6283 | D58_SEPE | N/A | 865.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
TOMELLOSO 400 | Castilla-La Mancha |  | ü |  |  | 1487.77 | N/A | 1487.77 | 2630.1 | E304_SEPE | 2516.4 | 1261.7607 | N/A | 1261.7607 | 1261.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 1261.7607 | 1261.7607 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 369.82 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 1261.7607 |  |  |  | Concurso
TOMEZA 220 | Galicia |  | ü |  | ü | 201.28 | N/A | 39.88 | 216.3 | E245_SEPE, E4_SEPE | 0 | 1282.6161 | D21_SEPE | N/A | 1105.4781 | 0 | 161.4 | 161.4 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 373.8 | NO | NO
TORDESILLAS 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 2447.73 | N/A | 1692.93 | 3618 | N/A | 2863.2 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 754.8 | 754.8 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
TORDESILLAS 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 227.8 | N/A | 0 | 936.8 | E15_SEPE | 139.5367 | 1225.2037 | D64_SEPE | N/A | 427.9404 | 6.05 | 384.26 | 418.35 | 0 | 390.53 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 139.5367 | 0 | 139.5367 | 0 | [6 empty] | 0 | 846.039 | SI | 3595.8006 | SI | NO
TORREARENILLAS 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 1128.5 | N/A | 985.58 | 857 | N/A | 611.71 | 2711.1914 | N/A | 1011.1914 | 2465.9014 | 102.37 | 142.92 | 142.92 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 611.71 | 611.71 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 49.7 | NO | 886.881 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 611.71 |  |  |  | Concurso
TORREJON 220 | Extremadura | ü |  |  |  | 583.38 | N/A | 583.38 | 284.5 | N/A | 154.9 | 1192.2066 | N/A | N/A | 1062.6066 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 154.9 | 154.9 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.04 | 27.04 | 0 | 0 | 27.04 | 27.04 | 0 | 129.6 | NO | 407.13 | NO | NO |  | SI | 2021-08-20 | 154.9 |  |  |  | Concurso
TORREJON DE VELASCO 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 2186.45 | N/A | 1858.95 | 1248.7 | N/A | 921.2 | 635.2222 | N/A | 317.6111 | 307.7222 | 0 | 327.5 | 327.5 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 307.7222 | 307.7222 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 307.7222 |  |  |  | Concurso
TORRELLANO 220 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 286.63 | N/A | 158.83 | 1223.5 | E259_SEPE, E38_SEPE | 1092.55 | 634.2205 | D63_SEPE | N/A | 503.2705 | 0 | 127.8 | 127.8 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 503.2705 | 158.83 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.952 | 16.748 | 0 | 0 | 80.952 | 16.748 | 0 | 0 | NO | 46.66 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 503.2705 |  |  |  | Concurso
TORREMENDO 400 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 1417.09 | N/A | 1029.09 | 2597.7 | N/A | 2209.7 | 114.8039 | N/A | 114.8039 | 0 | 0 | 388 | 388 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6707 | 39.6707 | 0 | 0 | 39.6707 | 39.6707 | 0 | 0 | NO | 417.685 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
TORRENT 132 | Islas Baleares |  |  |  |  | 8.92 | N/A | 8.92 | 234 | E28_SEB | 0 | 224.48 | N/A | N/A | 224.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
TORRENT 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 7.09 | N/A | 7.09 | 173 | E28_SEB | 0 | 219.52 | N/A | N/A | 212.8848 | 1.802 | 0 | 4.8332 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0.82 | NO | NO
TORRENTE 400 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1904.98 | N/A | 1904.98 | 2162.3 | E108_SEPE | 1723.035 | 61.0703 | N/A | 61.0703 | 0 | 17.32 | 0 | 137.58 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 261 | NO | 273.075 | NO | NO
TORRENTE 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1501.4 | N/A | 1501.4 | 1197.3 | E108_SEPE, E340_SEPE | 836.231 | 560.0077 | N/A | N/A | 275.6427 | 3.24 | 0 | 281.125 | 0 | 48.88 | D_Nudo | D_Nudo | 275.6427 | 275.6427 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 273.075 | NO | 454.846 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 275.6427 |  |  |  | Concurso
TORRES DE SEGRE 220 | Cataluña |  |  |  |  | 772.82 | N/A | 772.82 | 119.6 | E204_SEPE | 0 | 1188.1766 | N/A | N/A | 1188.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
TORREVIEJA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 380.66 | N/A | 380.66 | 900 | E273_SEPE | 900 | 469 | D49_SEPE | N/A | 447.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 447.8 | 380.66 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 27.242 | 0 | 0 | 74 | 27.242 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 447.8 |  |  |  | Concurso
TORRIJOS 220 | Castilla-La Mancha |  | ü | ü | ü | 286.9 | N/A | 108.34 | 434.4 | E212_SEPE | 255.84 | 1240.9329 | N/A | N/A | 1062.3729 | 0 | 178.56 | 178.56 | 0 | 124 | E_Nudo | WSCR | 255.84 | 108.34 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2502 | 13.59 | 0 | 0 | 18.2502 | 13.59 | 0 | 130 | NO | 59.5 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 255.84 |  |  |  | Concurso
TOTANA 400 | Región de Murcia |  | ü | ü |  | 657.36 | N/A | 260.38 | 2766.2 | N/A | 2286.5542 | 857.8678 | N/A | 428.9339 | 378.222 | 55.024 | 396.98 | 424.6218 | 0 | 168.5 | D_Nudo | WSCR | 378.222 | 260.38 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8855 | 28.4837 | 0 | 0 | 116.8855 | 28.4837 | 0 | 286.863 | NO | 654.521 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 378.222 |  |  |  | Concurso
TRANSBADALONA 220 | Cataluña |  |  |  |  | 157.47 | N/A | 157.47 | 671.8 | E32_SEPE | 671.8 | 815.4046 | D71_SEPE | N/A | 815.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | WSCR | 671.8 | 157.47 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
TRES CANTOS 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 642.9 | N/A | 640.9 | 754.3 | E345_SEPE | 274.881 | 860.8815 | D74_SEPE | N/A | 381.461 | 45.579 | 2 | 93.84 | 0 | 99.47 | E_Zona | E_Zona | 274.881 | 274.881 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 235.045 | NO | 0 | NO | NO
TRES CANTOS GIS 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 642.89 | N/A | 302.89 | 754.3 | E345_SEPE | 274.881 | 860.8815 | D74_SEPE | N/A | 381.461 | 0 | 340 | 340 | 0 | 75 | E_Zona | E_Zona | 274.881 | 274.881 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 86.25 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 274.881 |  |  |  | Concurso
TREVAGO 220 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 349.84 | N/A | 0 | 585.7 | E338_SEPE | 226.96 | 1169.535 | N/A | N/A | 810.795 | 0 | 358.74 | 358.74 | 0 | 468.17 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 226.96 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 834.14 | SI | 0 | NO | NO
TRILLO 400 | Castilla-La Mancha | ü | ü |  |  | 2535.68 | N/A | 1832.51 | 3016.4 | N/A | 1309.82 | 463.2378 | N/A | 231.6189 | 0 | 1003.41 | 703.17 | 703.17 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 372.1769 | NO | NO
TRILLO 220 | Castilla-La Mancha |  |  | ü |  | 110.71 | N/A | 110.71 | 410 | E44_SEPE | 257.6946 | 374 | D54_SEPE | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
TRINITAT 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 250.75 | N/A | 250.75 | 1048.9 | N/A | 1040.037 | 803.0094 | N/A | N/A | 794.1464 | 8.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 794.1464 | 250.75 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
TRIVES 400 | Galicia |  |  |  |  | 1981.52 | N/A | 1981.52 | 2507.1 | E118_SEPE | 1803.21 | 244.9548 | N/A | N/A | 226.0648 | 4.14 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 226.0648 | 226.0648 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
TRIVES 220 | Galicia |  | ü | ü |  | 878.7 | N/A | 220.2 | 1580.2 | E118_SEPE | 895.2 | 616.5921 | N/A | N/A | 0 | 0 | 658.5 | 685 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 123.5 | NO | NO
TRUJILLO 220 | Extremadura | ü |  | ü | ü | 416.76 | N/A | 211.86 | 963 | N/A | 730.733 | 1091.5654 | N/A | N/A | 859.2984 | 8.043 | 204.9 | 224.224 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 730.733 | 211.86 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9833 | 19.244 | 0 | 0 | 20.9833 | 19.244 | 0 | 0 | NO | 77.73 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 730.733 |  |  |  | Concurso
TUDELA 220 | Comunidad Foral de Navarra |  | ü | ü |  | 676.56 | N/A | 334.1691 | 675 | N/A | 250.6161 | 1223.6506 | N/A | N/A | 799.2667 | 14.403 | 342.3909 | 409.9809 | 0 | 55.43 | E_Nudo | E_Nudo | 250.6161 | 250.6161 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4947 | 24.534 | 0 | 0 | 31.4947 | 24.534 | 0 | 92.425 | NO | 318.25 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 250.6161 |  |  |  | Concurso
UNINSA 220 | Principado de Asturias |  |  |  |  | 392.61 | N/A | 392.61 | 700 | E7_SEPE | 700 | 1256.179 | D34_SEPE | N/A | 774.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 700 | 392.61 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 174 | NO | NO
URGELL 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 701.69 | N/A | 701.69 | 573.6 | E31_SEPE | 573.6 | 813.6212 | D28_SEPE | N/A | 813.6212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 573.6 | 573.6 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
VAGUADAS 220 | Extremadura | ü |  | ü |  | 702.18 | N/A | 573.93 | 429.6 | E348_SEPE | 0 | 1268.8471 | N/A | N/A | 731.9967 | 199.7 | 128.25 | 337.1504 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.75 | 687.47 | SI | 433.086 | NO | NO
VALDECABALLEROS 400 | Extremadura | ü |  | ü |  | 1348.4 | N/A | 847.4 | 3672.1 | N/A | 2439.48 | 888.6374 | N/A | 444.3187 | 0 | 635.28 | 501 | 597.34 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.596 | NO | 752.5899 | SI | NO
VALDECARRETAS 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1755.96 | N/A | 1272.95 | 892.1 | N/A | 409.09 | 167.6222 | N/A | 167.6222 | 0 | 0 | 483.01 | 483.01 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6497 | 16.6497 | 0 | 0 | 16.6497 | 16.6497 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
VALDECONEJOS 220 | Aragón | ü |  |  |  | 454.24 | N/A | 85.1 | 729 | N/A | 359.86 | 1133.2858 | N/A | N/A | 764.1458 | 0 | 369.14 | 369.14 | 300 | 1602.39 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 359.86 | 85.1 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.8422e-14 | 2328.56 | SI | 978.2879 | SI | NO
VALDEMORO 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 974.2 | N/A | 591.4 | 621.4 | E215_SEPE | 0 | 1171.8403 | N/A | N/A | 532.4283 | 53.099 | 382.8 | 586.313 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 51.5 | NO | 168.2 | NO | NO
VALL D'UXO 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 210 | N/A | 0 | 547 | E183_SEPE, E35_SEPE | 0 | 1076.178 | D65_SEPE | N/A | 604.184 | 2.084 | 210 | 210 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 111.49 | NO | NO
VALLADOLID NUEVO 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 752.14 | N/A | 508.14 | 317 | N/A | 73 | 1147.1061 | N/A | N/A | 903.1061 | 0 | 244 | 244 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 73 | 73 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 | NO | 176.679 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 73 |  |  |  | Concurso
VALLDIGNA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 884.27 | N/A | 884.27 | 953.4 | E240_SEPE | 579.897 | 322.3469 | D39_SEPE | N/A | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.628 | 32.628 | 0 | 0 | 32.628 | 32.628 | 0 | 5.01 | NO | 26.02 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
VALLDURGENT 220 | Islas Baleares |  |  |  |  | 24.06 | N/A | 24.06 | 334 | E13_SEB | 334 | 218.15 | N/A | N/A | 218.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 218.15 | 24.06 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
VALLDURGENT 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 257.38 | N/A | 257.38 | 193 | E13_SEB | 193 | 219.23 | N/A | N/A | 219.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 193 | 193 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 3 | NO | NO
VALLE DE ARIDANE 66 | Canarias |  |  | ü |  | 0 | N/A | 0 | 32 | N/A | 31 | 0 | D01_SEC | N/A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | WSCR/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
VALLE DEL ARCIPRESTE 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1353.41 | N/A | 1353.41 | 357 | N/A | 357 | 784.6714 | N/A | N/A | 784.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 357 | 357 | [6 empty] | 0 | 35.2298 | NO | 148.6 | NO | NO
VALLE DEL CARCER 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 506.42 | N/A | 386.42 | 953.4 | E240_SEPE | 579.897 | 322.3469 | D39_SEPE | N/A | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.628 | 32.628 | 0 | 0 | 32.628 | 32.628 | 0 | 26.02 | NO | 195.5549 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
VALLECAS 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 252 | N/A | 0 | 234.9 | E43_SEPE | 0 | 374 | D54_SEPE | N/A | 0 | 35.868 | 252 | 254.104 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Zona | WSCR/E_Nudo/E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0.961 | NO | 55.5 | NO | NO
VALLEJERA 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 360.2 | N/A | 0 | 629.1 | N/A | 170.35 | 1204.8938 | N/A | N/A | 746.1438 | 0 | 458.75 | 458.75 | 0 | 621.85 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 170.35 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1333.694 | SI | 132 | NO | NO
VALLITOS 220 | Canarias |  | ü |  |  | 244.03 | N/A | 148.18 | 278 | E17_SEC | 182.15 | 7.9053 | N/A | N/A | 0 | 0 | 95.85 | 95.85 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
VALLITOS 66 | Canarias |  |  |  | ü | 88.48 | N/A | 88.48 | 200 | E17_SEC | 182.15 | 56.6746 | N/A | N/A | 56.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.6746 | 56.6746 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
VALPARAISO 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 530.22 | N/A | 530.22 | 575.1 | N/A | 507.6 | 1240.2463 | N/A | N/A | 1172.7463 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 507.6 | 507.6 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.65 | 58.714 | 0 | 0 | 62.65 | 58.714 | 0 | 0 | NO | 846.039 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 507.6 |  |  |  | Concurso
VANDELLOS 400 | Cataluña | ü | ü | ü |  | 2553.82 | N/A | 2160.75 | 2880.7 | N/A | 307.716 | 511.8445 | N/A | N/A | 0 | 1925.02 | 393.07 | 647.964 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 84.1 | NO | 116.846 | NO | NO
VANDELLOS CN 220 | Cataluña |  |  |  |  | 20.86 | N/A | 20.86 | 100 | E29_SEPE | 0 | 1300 | D20_SEPE | N/A | 690.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 22.9 | NO | NO
VELILLA 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 1555 | N/A | 1147 | 2071 | E337_SEPE | 1514 | 903.4509 | N/A | N/A | 346.4509 | 149 | 408 | 408 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 490.4509 | 490.4509 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 3.655 | NO | NO |  |  |  | 490.4509 | SI | 490.4509 | 490.4509 | NTJ
VELLE 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 719.78 | N/A | 671.78 | 473.5 | E174_SEPE | 266.61 | 1271.9279 | N/A | N/A | 1130.6279 | 93.3 | 48 | 48 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 266.61 | 266.61 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 96 | NO | 785.2 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 266.61 |  |  |  | Concurso
VENTA INES 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 524.6 | N/A | 524.6 | 408.9 | E191_SEPE | 408.9 | 1260.6705 | N/A | N/A | 1260.6705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 408.9 | 408.9 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 130 | NO | NO
VENTAS DEL BATAN 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1856.34 | N/A | 1653.84 | 1138.4 | N/A | 935.9 | 694.5467 | N/A | N/A | 492.0467 | 0 | 202.5 | 202.5 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 492.0467 | 492.0467 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | NO | 40 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 492.0467 |  |  |  | Concurso
VENTILLA 220 | Andalucía |  |  |  | ü | 450.07 | N/A | 450.07 | 626.8 | N/A | 626.8 | 1276.3036 | N/A | N/A | 1276.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 626.8 | 450.07 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 228.5 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 626.8 |  |  |  | Concurso
VIC 400 | Cataluña |  |  |  |  | 1518.55 | N/A | 1518.55 | 1488.9 | E92_SEPE | 1331.226 | 805.987 | N/A | N/A | 805.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 805.987 | 805.987 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 19.886 | NO | NO
VIC 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 1198.03 | N/A | 1157.03 | 1488.1 | E92_SEPE | 1330.426 | 820.869 | N/A | N/A | 663.195 | 95.924 | 41 | 61.75 | 0 | 12.8 | D_Nudo | D_Nudo | 663.195 | 663.195 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9326 | 98.041 | 0 | 0 | 99.9326 | 98.041 | 0 | 14.54 | NO | 10.6 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 663.195 |  |  |  | Concurso
VILADECANS 400 | Cataluña |  |  |  |  | 1929.34 | N/A | 1929.34 | 597.6 | E93_SEPE | 597.6 | 2449.3773 | N/A | 749.3773 | 2449.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 597.6 | 597.6 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
VILADECANS 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1305.4 | W14_SEPE_BIN | 1191.58 | 726.4 | E156_SEPE_Bin | 713.932 | 805.987 | D89_SEPE_Bin | N/A | 792.5678 | 12.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 713.932 | 713.932 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 49.9 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 713.932 |  |  |  | Concurso
VILADECANS B 220 | Cataluña |  |  |  |  | 1363.45 | W14_SEPE_BIN | 1191.58 | 322.8 | E156_SEPE_Bin, E93_SEPE | 322.8 | 805.3474 | D89_SEPE_Bin | N/A | 792.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 322.8 | 322.8 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 17.784 | NO | NO
VILANOVA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 148.75 | N/A | 148.75 | 925.2 | N/A | 925.2 | 820.341 | N/A | N/A | 820.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 820.341 | 148.75 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
VILECHA 400 | Castilla y León |  | ü | ü | ü | 760.92 | N/A | 529.52 | 1588.3 | N/A | 1034.984 | 1184.8541 | N/A | 1184.8541 | 631.5381 | 121.076 | 231.4 | 432.24 | 0 | 13 | D_Nudo | WSCR | 631.5381 | 529.52 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8884 | 41.676 | 0 | 0 | 120.8884 | 41.676 | 0 | 13 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 631.5381 |  |  |  | Concurso
VILLABLINO 220 | Castilla y León |  |  | ü |  | 448.62 | N/A | 448.62 | 225.7 | E177_SEPE | 132.918 | 1298.5258 | N/A | N/A | 1263.5258 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 132.918 | 132.918 | [6 empty] | 0 | 22.48 | NO | 10.45 | NO | NO
VILLALBILLA 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1083.76 | N/A | 1083.76 | 1215.5 | E283_SEPE | 1215.5 | 1150.4776 | N/A | 1150.4776 | 1150.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 1150.4776 | 1083.76 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 1150.4776 |  |  |  | Concurso
VILLALBILLA 220 | Castilla y León | ü | ü | ü |  | 565.69 | N/A | 150.19 | 980 | N/A | 254.8 | 933.2553 | N/A | N/A | 208.0553 | 191.884 | 415.5 | 533.316 | 0 | 50 | D_Nudo | WSCR | 208.0553 | 150.19 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1273 | 10.4582 | 0 | 0 | 40.1273 | 10.4582 | 0 | 50 | NO | 9538.569 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 208.0553 |  |  |  | Concurso
VILLALCAMPO 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 1152.41 | N/A | 1152.41 | 822.8 | N/A | 487 | 734.921 | N/A | N/A | 399.121 | 299.8 | 0 | 36 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 399.121 | 399.121 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6184 | 39.6184 | 0 | 0 | 39.6184 | 39.6184 | 0 | 0 | NO | 2818.539 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 399.121 |  |  |  | Concurso
VILLAMAYOR 220 | Castilla y León |  |  | ü |  | 320.52 | N/A | 289.07 | 533.4 | E179_SEPE | 0 | 1229.2906 | N/A | N/A | 1074.1546 | 40.241 | 31.45 | 114.895 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1445.629 | SI | NO
VILLAMECA 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 969.54 | N/A | 311.16 | 1370.7 | N/A | 712.32 | 1328.953 | N/A | 664.4765 | 670.573 | 0 | 658.38 | 658.38 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 670.573 | 311.16 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.662 | 26.894 | 0 | 0 | 106.662 | 26.894 | 0 | 0 | NO | 3.655 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 670.573 |  |  |  | Concurso
VILLANUEVA DE GALLEGO 220 | Aragón |  | ü | ü |  | 632.38 | N/A | 251.73 | 965.5 | E22_SEPE | 0 | 1126.7628 | D29_SEPE | N/A | 0 | 93.74 | 380.65 | 529.85 | 0 | 0 | E_Zona/D_Zona | E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 331.1 | SI | 1336.7477 | SI | NO
VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400 | Castilla-La Mancha | ü |  |  |  | 1590.96 | N/A | 1093.99 | 2926.4 | N/A | 2429.43 | 792.6265 | N/A | 792.6265 | 295.6565 | 0 | 496.97 | 496.97 | 0 | 38 | D_Nudo | D_Nudo | 295.6565 | 295.6565 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1668 | 38.1668 | 0 | 0 | 38.1668 | 38.1668 | 0 | 114 | NO | 149.1969 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 295.6565 |  |  |  | Concurso
VILLANUEVA DEL REY 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1512.23 | N/A | 1512.23 | 1491.3 | E267_SEPE | 845.0206 | 950.1672 | N/A | 950.1672 | 950.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 845.0206 | 845.0206 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1129.6103 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 845.0206 |  |  |  | Concurso
VILLANUEVA DEL REY 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 736.9 | N/A | 617.975 | 1055.3 | E267_SEPE | 409.0206 | 2778.4024 | N/A | 1078.4024 | 2132.123 | 338.996 | 118.925 | 307.2834 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 409.0206 | 409.0206 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 124.6103 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 409.0206 |  |  |  | Concurso
VILLAR DE CAÑAS 400 | Castilla-La Mancha |  | ü |  |  | 1300.54 | N/A | 1300.54 | 2412.4 | E322_SEPE | 2412.4 | 1290.5395 | N/A | 1290.5395 | 1290.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 1290.5395 | 1290.5395 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 369.82 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 1290.5395 |  |  |  | Concurso
VILLARES DEL SAZ 220 | Castilla-La Mancha |  | ü | ü |  | 296.64 | N/A | 196.64 | 189.5 | E197_SEPE | 0 | 1265.082 | N/A | N/A | 1107.582 | 2 | 100 | 155.5 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1638 | 16.382 | 0 | 0 | 20.1638 | 16.382 | 0 | 157 | NO | 183.3942 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
VILLARINO 400 | Castilla y León |  |  |  |  | 2309.27 | N/A | 2309.27 | 1762.8 | E78_SEPE | 1167.957 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
VILLARINO 220 | Castilla y León | ü | ü | ü | ü | 1762.13 | N/A | 1062.96 | 1949.1 | E78_SEPE | 437.957 | 193.2923 | N/A | N/A | 0 | 810 | 699.17 | 701.143 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 926.34 | SI | NO
VILLARINO DE CONSO 400 | Galicia |  | ü |  |  | 1446.82 | N/A | 1446.82 | 2556.1 | N/A | 2556.1 | 948.774 | N/A | 474.387 | 948.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 948.774 | 948.774 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 948.774 |  |  |  | Concurso
VILLATORO 220 | Castilla y León |  |  |  | ü | 748.96 | N/A | 748.96 | 313 | N/A | 313 | 1103.2065 | N/A | N/A | 1103.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 313 | 313 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 77 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 313 |  |  |  | Concurso
VILLAVERDE 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1853.51 | W15_SEPE_BIN | 1853.51 | 1 | E168_SEPE_Bin | 0 | 614.6862 | D75_SEPE_Bin | N/A | 203.7443 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 29.94 | NO | NO
VILLAVERDE BAJO B 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1895.82 | W15_SEPE_BIN | 1895.82 | 908.1 | E168_SEPE_Bin | 908.1 | 688.3737 | D75_SEPE_Bin | N/A | 203.7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 203.7443 | 203.7443 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 203.7443 |  |  |  | Concurso
VILLAVICIOSA 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 2633.58 | N/A | 1900.6 | 748.5 | E133_SEPE, E134_SEPE | 0 | 82.785 | N/A | 82.785 | 0 | 0 | 732.98 | 732.98 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0.945 | NO | NO
VILLAVICIOSA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1792.99 | W16_SEPE_BIN | 1350.58 | 340.1 | E134_SEPE, E164_SEPE_Bin | 0 | 676.143 | D78_SEPE_Bin | N/A | 0 | 145.933 | 442.41 | 485.063 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Zona | E_Nudo/E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0.945 | NO | 18 | NO | NO
VILLAVICIOSA B 220 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 1564.74 | W16_SEPE_BIN | 1564.74 | 589 | E133_SEPE, E164_SEPE_Bin | 378.92 | 738.7771 | D78_SEPE_Bin | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 99 | NO | NO
VILLIMAR 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 475.43 | N/A | 41.93 | 855.5 | E178_SEPE | 1.641 | 1093.0225 | N/A | N/A | 624.5135 | 18.839 | 433.5 | 449.67 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 1.641 | 1.641 | 1.641 | 1.641 | [6 empty] | 2.1 | 8122.875 | SI | 115 | NO | NO
VIMIANZO 220 | Galicia |  |  | ü |  | 340.26 | N/A | 240.06 | 848.3 | N/A | 508.855 | 1271.0947 | N/A | N/A | 931.6497 | 4.825 | 100.2 | 334.62 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 508.855 | 240.06 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 169.052 | NO | NO
VIRGEN DE AFRICA 132 | Ceuta |  |  |  | ü | 94.95 | N/A | 94.95 | 180 | E349_SEPE, E350_SEPE | 180 | 1185.0574 | D91_SEPE | 1185.0574 | 209.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 180 | 94.95 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 9.0949e-13 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
VIRTUS 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 776.56 | N/A | 289.01 | 1185.2 | N/A | 697.65 | 1946.6004 | N/A | 973.3002 | 1459.0504 | 0 | 487.55 | 487.55 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 697.65 | 289.01 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.045 | 25.461 | 0 | 0 | 104.045 | 25.461 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 697.65 |  |  |  | Concurso
VITORIA 400 | País Vasco |  | ü |  |  | 1081.21 | N/A | 301.46 | 1304.4 | E140_SEPE | 0 | 1021.0611 | N/A | N/A | 241.3111 | 0 | 779.75 | 779.75 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7492 | 43.7492 | 0 | 0 | 43.7492 | 43.7492 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
VITORIA 220 | País Vasco |  | ü | ü |  | 640.2 | N/A | 0 | 1059.3 | E140_SEPE, E335_SEPE | 0 | 945.8703 | D69_SEPE | N/A | 246.7003 | 0 | 640.2 | 640.2 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 401.842 | NO | NO
XOVE 400 | Galicia |  | ü | ü |  | 1435.52 | N/A | 705.52 | 1764.6 | N/A | 1034.6 | 871.635 | N/A | 871.635 | 141.635 | 0 | 730 | 730 | 0 | 18 | D_Nudo | D_Nudo | 141.635 | 141.635 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8015 | 26.8015 | 0 | 0 | 26.8015 | 26.8015 | 0 | 54 | NO | 95.15 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 141.635 |  |  |  | Concurso
ZAL 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 728.54 | N/A | 725.54 | 1004.4 | N/A | 1000.4 | 805.2818 | N/A | N/A | 801.2818 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 801.2818 | 725.54 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
ZAMORA 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 608.47 | N/A | 267.392 | 269.5 | N/A | 0 | 1204.4635 | N/A | N/A | 815.1435 | 27.142 | 341.078 | 362.178 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2547.0816 | SI | 1758.889 | SI | NO
ZAMUDIO 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 865.41 | N/A | 865.41 | 442.9 | N/A | 441.8 | 1054.4108 | N/A | N/A | 1053.3108 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 441.8 | 441.8 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 441.8 |  |  |  | Concurso
ZARATAN 220 | Castilla y León |  | ü | ü | ü | 444.82 | N/A | 219.2426 | 488.8 | N/A | 192.7354 | 1210.2857 | N/A | N/A | 914.2211 | 23.216 | 225.5774 | 272.8486 | 0 | 21.16 | E_Nudo | E_Nudo | 192.7354 | 192.7354 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9937 | 22.2904 | 0 | 0 | 25.9937 | 22.2904 | 0 | 34.614 | NO | 1758.889 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 192.7354 |  |  |  | Concurso
ZARZON (PINOFRANQUEADO) 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 1142.09 | N/A | 1007.09 | 1692.9 | N/A | 1557.9 | 1142.6736 | N/A | 1142.6736 | 1007.6736 | 0 | 135 | 135 | 0 | 3691.13 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 1007.6736 | 1007.09 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4130.762 | SI | 0 | NO | NO
ZIERBENA 400 | País Vasco | ü |  |  |  | 2011.73 | N/A | 2011.73 | 3558.3 | N/A | 2773.1 | 2222.301 | N/A | 740.767 | 1437.101 | 785.2 | 0 | 0 | 0 | 1536.2 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 1437.101 | 1437.101 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1536.2 | SI | 50 | NO | NO
ZONA FRANCA 220 | Cataluña | ü |  |  |  | 732.26 | N/A | 732.26 | 1000.3 | N/A | 120.96 | 805.2818 | N/A | N/A | 0 | 879.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
ZUMARRAGA 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1117.08 | N/A | 1117.08 | 441.6 | N/A | 441.6 | 997.401 | N/A | N/A | 997.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 441.6 | 441.6 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 441.6 |  |  |  | Concurso

## Ficha Capacidades
Nombre y tensión del nudo | Comunidad Autónoma | POSICIONES DE GENERACIÓN |  |  |  | CRITERIO DE POTENCIA DE CORTOCIRCUITO (WSCR) |  |  | CRITERIO ESTÁTICO |  |  | CRITERIO DINÁMICO |  |  |  | SITUACIÓN NUDO |  |  |  |  | CAPACIDAD DE ACCESO TOTAL |  | CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE/NO DISPONIBLE PARA SOLICITUDES DE GENERACIÓN A LA RED DE TRANSPORTE Y ACEPTABILIDADES | [8 empty] | CAPACIDAD DE ACCESO LIBERADA PARA SOLICITUDES DE AUTOCONSUMO SEGÚN EL REAL DECRETO-LEY 6/2022 y EL REAL DECRETO-LEY 8/2023 | [18 empty] | Motivo de reserva de capacidad de acceso en el nudo
|  | A red de transporte |  | A red de distribución |  | Capacidad de acceso nodal | Binudos | Margen no ocupado | Capacidad de acceso nodal | Zona con capacidad compartida a la que pertenece el nudo | Margen no ocupado | Capacidad de acceso nodal | Zona con capacidad compartida a la que pertenece el nudo | Limitación interna por configuración del nudo | Margen no ocupado | Capacidad de acceso otorgada MGES | Capacidad de acceso otorgada MPE con afección WSCR | Capacidad de acceso otorgada MPE | Capacidad de acceso solicitada en curso y pendiente resolver MGES | Capacidad de acceso solicitada en curso y pendiente resolver MPE | Capacidad de acceso para MGES [MW] | Capacidad de acceso para MPE [MW] | Criterio limitante MGES | Criterio limitante MPE | Capacidad de acceso no disponible para MGES [MW] | Capacidad de acceso no disponible para MPE [MW] | Motivo capacidad no disponible | Capacidad de acceso disponible para MGES RdTo MPE con compensador síncrono RdT [MW] | Capacidad de acceso disponible para MPE RdT [MW] | Capacidad de acceso disponible para MGES RdD o MPE no conectado al primer nivel de transformación RdD [MW] | Capacidad de acceso disponible para MPE RdD [MW] | Capacidad de acceso liberada para MGES [MW] | Capacidad de acceso liberada para MPE [MW] | Capacidad de acceso otorgada para MGES [MW] | Capacidad de acceso otorgada para MPE [MW] | Capacidad de acceso disponible para MGES [MW] | Capacidad de acceso disponible para MPE [MW] | Capacidad liberada MGE durante M | MW solicitados en nudo en 4 años anteriores [MWins] | Condición b) 1.º) | MW solicitados en 4 años anteriores en nudos conectados al nudo [MWinst] | Condición b) 2.º) | NUDOS que cumplen condiciones para convocatoria de concurso | Fecha límite de reserva por posible resolución concurso | Resolución de concurso | Fecha de resolución | Capacidad reservada para concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ/autoconsumo RDL 6 2022 | NTJ | Capacidad de acceso NTJ para MGES RDL 11/2022 | Capacidad de acceso NTJ para MPE RDL 11/2022
|  | E | P | E | P
ABADES 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 662.12 | N/A | 305.12 | 2405.7 | E268_SEPE | 2048.7 | 906.1371 | D59_SEPE | 906.1371 | 549.1371 | 0 | 357 | 357 | 0 | 0 | 549.1371 | 305.12 | D_Nudo/D_Zona | WSCR | 549.1371 | 305.12 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | NO | 1971.58 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 549.1371 |  |  |  | Concurso
ABADES 220 | Castilla y León |  |  |  |  | 245.42 | N/A | 245.42 | 600 | E268_SEPE | 600 | 906.1371 | D59_SEPE | N/A | 549.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.1371 | 245.42 | D_Zona | WSCR | 549.1371 | 245.42 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 27.5 | NO | 0 | NO | NO
ABADIANO 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1066.99 | N/A | 1066.99 | 855.8 | N/A | 722.185 | 987.2436 | N/A | N/A | 853.6286 | 31.215 | 0 | 102.4 | 0 | 0 | 722.185 | 722.185 | E_Nudo | E_Nudo | 722.185 | 722.185 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2185 | 72.2185 | 0 | 0 | 72.2185 | 72.2185 | 0 | 564.13 | SI | 850.1 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 722.185 |  |  |  | Concurso
ABANILLA (EL CARCHE) 400 | Región de Murcia |  | ü |  |  | 1407.67 | N/A | 1407.67 | 2300.9 | N/A | 2300.9 | 270 | N/A | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | D_Nudo | D_Nudo | 270 | 270 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | NO | 1807.7688 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 270 |  |  |  | Concurso
ABANTO 400 | País Vasco |  |  |  | ü | 2047.54 | N/A | 2047.54 | 5599.1 | N/A | 5599.1 | 624.7222 | N/A | 624.7222 | 624.7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.7222 | 624.7222 | D_Nudo | D_Nudo | 624.7222 | 624.7222 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4722 | 62.4722 | 0 | 0 | 62.4722 | 62.4722 | 0 | 50 | NO | 3502.25 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 624.7222 |  |  |  | Concurso
ABEGONDO 400 | Galicia |  |  |  |  | 762.46 | N/A | 762.46 | 1784.6 | E115_SEPE | 1505.4 | 2527.2386 | D24_SEPE | 827.2386 | 500.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.2386 | 500.2386 | D_Zona | D_Zona | 500.2386 | 500.2386 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 3339.89 | SI | NO
ABEGONDO 220 | Galicia |  | ü |  |  | 398 | N/A | 323 | 600 | E115_SEPE | 273 | 827.2386 | D24_SEPE | N/A | 500.2386 | 0 | 75 | 327 | 0 | 4 | 273 | 273 | E_Nudo | E_Nudo | 273 | 273 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 27.3 | 0 | 0 | 27.3 | 27.3 | 0 | 1506.69 | SI | 0 | NO | NO |  | SI | 2023-11-17 | 273 |  |  |  | Concurso
ABONA 220 | Canarias |  | ü |  |  | 143.54 | N/A | 78.44 | 158 | E12_SEC | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 65.1 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 44.1 | NO | 40 | NO | NO
ABONA 66 | Canarias | ü | ü | ü |  | 98.78 | N/A | 1.005 | 132 | E10_SEC, E12_SEC | 0 | 56.6746 | N/A | N/A | 0 | 0 | 97.775 | 97.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 63.1 | NO | NO
ABRERA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 508.06 | N/A | 502.06 | 194 | E205_SEPE | 19.604 | 821.284 | N/A | N/A | 781.911 | 21.8 | 6 | 17.573 | 0 | 57 | 19.604 | 19.604 | E_Zona | E_Zona | 19.604 | 19.604 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6804 | 14.6804 | 0 | 0 | 14.6804 | 14.6804 | 0 | 60.1427 | NO | 1224.38 | SI | NO |  | SI | 2021-08-20 | 19.604 |  |  |  | Concurso
ACECA 220 | Castilla-La Mancha | ü |  | ü | ü | 1487.46 | N/A | 1036.55 | 652.4 | N/A | 0 | 2485.7984 | N/A | 785.7984 | 876.178 | 529.646 | 450.91 | 1079.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.16 | 186.2 | NO | 340.13 | NO | NO
ADRALL 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 439.78 | N/A | 439.78 | 436.3 | E209_SEPE | 0 | 1202.3954 | N/A | N/A | 1125.4644 | 48.631 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 35.0967 | NO | 576.2124 | SI | NO
AENA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1596.56 | N/A | 1431.56 | 417.8 | N/A | 219.8 | 735.5301 | N/A | N/A | 537.5301 | 33 | 165 | 165 | 0 | 0 | 219.8 | 219.8 | E_Nudo | E_Nudo | 219.8 | 219.8 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 45.2 | 0 | 45 | 0.2 | 0.2 | 0 | 187.42 | NO | 531 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 219.8 |  |  |  | Concurso
AENA OESTE 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1360.78 | N/A | 1360.78 | 150.8 | E290_SEPE | 127.544 | 805.4704 | N/A | N/A | 805.4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.544 | 127.544 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 127.544 | 127.544 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 12.527 | NO | NO
AEROPUERTO BARCELONA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1386.5 | N/A | 1376.5 | 150.8 | E290_SEPE | 127.544 | 805.3474 | N/A | N/A | 782.0914 | 11.036 | 10 | 12.22 | 0 | 0 | 127.544 | 127.544 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 127.544 | 127.544 | [6 empty] | 0 | 12.527 | NO | 0 | NO | NO
AGUACATE 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1756.02 | N/A | 1756.02 | 552.5 | E213_SEPE | 404.4856 | 710.0978 | N/A | N/A | 680.0978 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 404.4856 | 404.4856 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 404.4856 | 404.4856 | [6 empty] | 0 | 30 | NO | 201 | NO | NO
AGUAYO 400 | Cantabria | ü | ü |  |  | 1262.64 | N/A | 1262.64 | 1778.5 | E71_SEPE | 281.825 | 1951.1526 | N/A | 975.5763 | 957.4326 | 993.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.825 | 281.825 | E_Zona | E_Zona | 281.825 | 281.825 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7595 | 24.7595 | 0 | 0 | 24.7595 | 24.7595 | 0 | 499.95 | SI | 739.1 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 281.825 |  |  |  | Concurso
AGUAYO 220 | Cantabria | ü | ü | ü |  | 1089.58 | N/A | 905.825 | 1391.3 | E71_SEPE | 281.825 | 1075.6516 | N/A | N/A | 529.9966 | 361.9 | 183.755 | 183.755 | 0 | 0 | 281.825 | 281.825 | E_Zona | E_Zona | 281.825 | 281.825 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7595 | 24.7595 | 0 | 0 | 24.7595 | 24.7595 | 1.7 | 491.1 | SI | 1688.5949 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 281.825 |  |  |  | Concurso
AGÜIMES 66 | Canarias | ü |  |  |  | 80.94 | N/A | 42.34 | 96 | E08_SEC | 0 | 33.59 | N/A | N/A | 0 | 0 | 38.6 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 122.58 | NO | NO
ALARCOS 220 | Castilla-La Mancha |  | ü | ü |  | 412.14 | N/A | 412.14 | 485.4 | N/A | 215.794 | 1269.6383 | N/A | N/A | 1000.0323 | 9.163 | 0 | 260.443 | 0 | 93.3429 | 215.794 | 215.794 | E_Nudo | E_Nudo | 215.794 | 215.794 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1444 | 20.1444 | 0 | 0 | 20.1444 | 20.1444 | 0 | 201.1441 | NO | 100 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 215.794 |  |  |  | Concurso
ALBAL 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1270.42 | N/A | 1270.42 | 237.9 | N/A | 234.9 | 795.8266 | N/A | N/A | 792.8266 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 234.9 | 234.9 | E_Nudo | E_Nudo | 234.9 | 234.9 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 37.7 | 0 | 0 | 37.7 | 37.7 | 0 | 275 | NO | 280.575 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 234.9 |  |  |  | Concurso
ALBARELLOS 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 213.21 | N/A | 0 | 285 | E1_SEPE | 0 | 852.8344 | D35_SEPE | N/A | 64.5094 | 82.47 | 213.21 | 213.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR/E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 50 | NO | 1376.99 | SI | NO
ALBATARREC 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 933.2 | N/A | 625.19 | 85 | E204_SEPE | 0 | 820.218 | N/A | N/A | 500.484 | 0 | 308.01 | 319.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.075 | 47.116 | 0 | 0 | 59.075 | 47.116 | 0 | 17.33 | NO | 984.3011 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
ALCIRA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 231.67 | N/A | 224.42 | 953.4 | E240_SEPE | 861.492 | 322.3469 | D39_SEPE | N/A | 227.2789 | 28.563 | 7.25 | 58.145 | 0 | 0 | 227.2789 | 224.42 | D_Zona | WSCR | 227.2789 | 224.42 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 283.449 | NO | 600 | SI | NO
ALCOBENDAS 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 773.78 | N/A | 773.78 | 767 | N/A | 767 | 763.1821 | N/A | N/A | 763.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.1821 | 763.1821 | D_Nudo | D_Nudo | 763.1821 | 763.1821 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3182 | 76.3182 | 0 | 0 | 76.3182 | 76.3182 | 0 | 0 | NO | 810.696 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 763.1821 |  |  |  | Concurso
ALCOCERO DE MOLA 220 | Castilla y León | ü | ü |  | ü | 410.29 | N/A | 41.84 | 855.5 | E178_SEPE | 1.196 | 1182.7315 | N/A | N/A | 798.2815 | 16 | 368.45 | 368.45 | 0 | 0 | 1.196 | 1.196 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | [6 empty] | 0 | 1007.784 | SI | 9497.833 | SI | NO
ALCORES 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 484.1 | N/A | 136.48 | 899.8 | E298_SEPE, E42_SEPE | 0 | 2721.6764 | N/A | 1021.6764 | 2132.5564 | 8.4 | 347.62 | 580.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.41 | 471.2113 | SI | 3999.867 | SI | NO
ALCUDIA BALEARES 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 79.54 | N/A | 79.54 | 157 | N/A | 155.1 | 219.79 | N/A | N/A | 217.89 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 155.1 | 79.54 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 155.1 | 79.54 | [6 empty] | 0 | 11.16 | NO | 453.93 | NO | NO
ALDAIA 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 1124.28 | N/A | 950.78 | 365.3 | E185_SEPE | 171.056 | 869.41 | N/A | N/A | 690.366 | 1.944 | 173.5 | 177.1 | 0 | 0 | 171.056 | 171.056 | E_Zona | E_Zona | 171.056 | 171.056 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3956 | 36.3956 | 0 | 0 | 36.3956 | 36.3956 | 0 | 679.5 | SI | 280.575 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 171.056 |  |  |  | Concurso
ALDEA BLANCA 66 | Canarias | ü |  | ü |  | 52.33 | N/A | 0 | 168 | E08_SEC | 0 | 10.164 | N/A | N/A | 0 | 1 | 80.75 | 91.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | WSCR/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 104.58 | NO | 18 | NO | NO
ALDEADAVILA 400 | Castilla y León | ü |  |  |  | 2368.27 | N/A | 2368.27 | 963.2 | E77_SEPE | 320.3 | 0 | N/A | N/A | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 4227.802 | SI | NO
ALDEADAVILA 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 1697.62 | N/A | 1697.62 | 1481.2 | E77_SEPE | 320.3 | 231.2424 | N/A | N/A | 0 | 732.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 6 | NO | NO
ALGECIRAS 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 548.62 | N/A | 548.62 | 1417.3 | E350_SEPE | 437.144 | 1185.0574 | D91_SEPE | N/A | 204.9014 | 975.156 | 0 | 5 | 0 | 15 | 204.9014 | 204.9014 | D_Nudo | D_Nudo | 204.9014 | 204.9014 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4901 | 20.4901 | 0 | 0 | 20.4901 | 20.4901 | 0 | 249 | NO | 2487.915 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 204.9014 |  |  |  | Concurso
ALGECIRAS 132 | Andalucía |  |  |  |  | 139.33 | N/A | 139.33 | 271 | E349_SEPE, E350_SEPE | 271 | 1185.0574 | D91_SEPE | 1185.0574 | 204.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.9014 | 139.33 | D_Zona | WSCR | 204.9014 | 139.33 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
ALGETE 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1212.7 | N/A | 1212.7 | 746.4 | N/A | 746.4 | 902.676 | N/A | N/A | 902.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 746.4 | 746.4 | E_Nudo | E_Nudo | 746.4 | 746.4 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.267 | 61.267 | 0 | 0 | 61.267 | 61.267 | 0 | 901 | SI | 810.696 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 746.4 |  |  |  | Concurso
ALHAURIN 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 908.36 | N/A | 881.71 | 504.5 | N/A | 300.486 | 1215.6393 | N/A | N/A | 1011.6253 | 57.89 | 26.65 | 146.124 | 0 | 0 | 300.486 | 300.486 | E_Nudo | E_Nudo | 300.486 | 300.486 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4821 | 59.4821 | 0 | 0 | 59.4821 | 59.4821 | 0 | 648.7588 | SI | 179.2 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 300.486 |  |  |  | Concurso
ALI 220 | País Vasco |  |  | ü | ü | 513.31 | N/A | 513.31 | 951.8 | E335_SEPE | 473.57 | 945.9108 | N/A | N/A | 943.8508 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 109.71 | 473.57 | 473.57 | E_Zona | E_Zona | 473.57 | 473.57 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.357 | 47.357 | 0 | 0 | 47.357 | 47.357 | 0 | 145.4 | NO | 850.1 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 473.57 |  |  |  | Concurso
ALJARAFE 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 1047.99 | N/A | 960.99 | 656.1 | N/A | 393.202 | 2029.4424 | N/A | 1014.7212 | 1766.5444 | 0 | 87 | 262.898 | 0 | 0 | 393.202 | 393.202 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 393.202 | 393.202 | [6 empty] | 0 | 636.255 | SI | 450.4812 | NO | NO
ALMADEN 400 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 1053.56 | N/A | 1053.56 | 763 | N/A | 763 | 2965.2097 | N/A | 1265.2097 | 2965.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 763 | E_Nudo | E_Nudo | 763 | 763 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 966.7499 | SI | NO
ALMARAZ CN 400 | Extremadura | ü | ü |  |  | 3126.2 | N/A | 2236.36 | 3146.1 | E112_SEPE | 300.16 | 0 | N/A | 0 | 0 | 1956.1 | 889.84 | 889.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 150 | NO | 3851.7589 | SI | NO
ALMARAZ CN 220 | Extremadura |  |  |  |  | 994.83 | N/A | 994.83 | 1231.6 | E112_SEPE | 300.16 | 2719.8075 | N/A | 1019.8075 | 2719.8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.16 | 300.16 | E_Zona | E_Zona | 300.16 | 300.16 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 712.985 | SI | NO
ALMARAZ E.T. 220 | Extremadura | ü | ü | ü |  | 996.82 | N/A | 455.359 | 1549.2 | E16_SEPE | 265.1274 | 1060.2728 | D30_SEPE | N/A | 0 | 164.38 | 541.461 | 558.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 424.96 | SI | 662.994 | SI | NO
ALMAZAN 400 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 592.98 | N/A | 222.43 | 1679 | E260_SEPE | 1196.298 | 1290.9298 | N/A | 1290.9298 | 808.2278 | 68.532 | 370.55 | 414.17 | 0 | 0 | 808.2278 | 222.43 | D_Nudo | WSCR | 808.2278 | 222.43 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5174 | 11.477 | 0 | 11 | 65.5174 | 0.477 | 0 | 191.62 | NO | 249.9 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 808.2278 |  |  |  | Concurso
ALMAZAN 220 | Castilla y León |  |  |  |  | 637.56 | N/A | 637.56 | 616.2 | E260_SEPE | 616.2 | 1268.5072 | N/A | N/A | 1268.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.2 | 616.2 | E_Nudo | E_Nudo | 616.2 | 616.2 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 191.62 | NO | NO
ALMENDRALES 400 | Aragón | ü | ü |  |  | 1425.69 | N/A | 1139.69 | 2121.1 | N/A | 1835.1 | 1583.2668 | N/A | 527.7556 | 1297.2668 | 0 | 286 | 286 | 0 | 0 | 1297.2668 | 1139.69 | D_Nudo | WSCR | 1297.2668 | 1139.69 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3609 | 71.3609 | 0 | 71 | 0.3609 | 0.3609 | 0 | 213 | NO | 238.8 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 1297.2668 |  |  |  | Concurso
ALMODOVAR DEL RIO 220 | Andalucía |  | ü |  |  | 605.54 | N/A | 421.54 | 315.6 | E285_SEPE | 0 | 1240.1227 | N/A | N/A | 1022.1227 | 34 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1293.0222 | SI | NO
ALONSOTEGUI 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1022.1 | N/A | 1022.1 | 289 | E9_SEPE | 175.066 | 946.797 | D48_SEPE | N/A | 832.863 | 113.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.066 | 175.066 | E_Nudo | E_Nudo | 175.066 | 175.066 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5066 | 17.5066 | 0 | 0 | 17.5066 | 17.5066 | 0 | 673.6 | SI | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 175.066 |  |  |  | Concurso
ALVARADO 220 | Extremadura | ü |  | ü |  | 490.78 | N/A | 313.86 | 824.9 | E348_SEPE | 0 | 1222.624 | N/A | N/A | 858.206 | 100 | 176.92 | 264.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 691.827 | SI | 885.463 | SI | NO
AMOEIRO 220 | Galicia |  |  |  |  | 701.12 | N/A | 701.12 | 202.1 | E173_SEPE | 0 | 1272.1954 | N/A | N/A | 1272.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1899.765 | SI | NO
AMOREBIETA 400 | País Vasco | ü |  |  |  | 1649.18 | N/A | 1649.18 | 2171 | N/A | 1384.58 | 2595.5331 | N/A | 895.5331 | 1809.1131 | 786.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384.58 | 1384.58 | E_Nudo | E_Nudo | 1384.58 | 1384.58 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.158 | 99.158 | 0 | 0 | 99.158 | 99.158 | 0 | 0 | NO | 2346.91 | SI | NO |  | SI | 2021-08-20 | 1384.58 |  |  |  | Concurso
ANCHUELO 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 662 | N/A | 110.84 | 1364.1 | E121_SEPE | 585.97 | 731.1425 | D61_SEPE | 731.1425 | 0 | 0 | 551.16 | 551.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 611.46 | SI | NO
ANCHUELO 220 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 326.98 | N/A | 100.01 | 600 | E121_SEPE, E275_SEPE | 159.15 | 731.1425 | D61_SEPE | N/A | 0 | 0 | 226.97 | 226.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.402 | 72.402 | 0 | 0 | 72.402 | 72.402 | 0 | 1 | NO | 846.5 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
ANDRATX 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 133.51 | N/A | 133.51 | 91 | N/A | 91 | 219.5 | N/A | N/A | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 91 | 91 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
ANDUJAR 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 1056.72 | N/A | 913.96 | 1248.4 | N/A | 547.1932 | 1141.7397 | N/A | N/A | 440.5329 | 429.456 | 142.76 | 271.7508 | 0 | 0 | 440.5329 | 440.5329 | D_Nudo | D_Nudo | 440.5329 | 440.5329 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5186 | 30.5186 | 0 | 0 | 30.5186 | 30.5186 | 0 | 123.976 | NO | 279.84 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 440.5329 |  |  |  | Concurso
ANOIA 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 315.23 | N/A | 181.09 | 234.9 | N/A | 78.094 | 1177.5002 | N/A | N/A | 1020.6942 | 18.531 | 134.14 | 138.275 | 0 | 22 | 78.094 | 78.094 | E_Nudo | E_Nudo | 78.094 | 78.094 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6829 | 16.6829 | 0 | 0 | 16.6829 | 16.6829 | 0 | 22 | NO | 1186.68 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 78.094 |  |  |  | Concurso
ANTONIO LEYVA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1758.4 | N/A | 1758.4 | 688.7 | E199_SEPE | 688.7 | 710.0978 | N/A | N/A | 710.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.7 | 688.7 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 688.7 | 688.7 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 30 | NO | NO
AÑOVER 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 1277.98 | N/A | 1277.98 | 702.9 | N/A | 702.9 | 859.2871 | N/A | N/A | 859.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.9 | 702.9 | E_Nudo | E_Nudo | 702.9 | 702.9 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 186.2 | NO | NO
APARECIDA 400 | Castilla y León | ü |  |  |  | 715.34 | N/A | 473.09 | 3291.4 | N/A | 3049.15 | 876.0855 | N/A | 876.0855 | 633.8355 | 0 | 242.25 | 242.25 | 0 | 0 | 633.8355 | 473.09 | D_Nudo | WSCR | 633.8355 | 473.09 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1512 | 25.893 | 0 | 0 | 52.1512 | 25.893 | 0 | 178.4 | NO | 337.06 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 633.8355 |  |  |  | Concurso
AQUA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1243.25 | N/A | 1241.69 | 752.7 | E184_SEPE, E340_SEPE | 628.089 | 816.4838 | N/A | N/A | 808.6218 | 6.302 | 1.56 | 1.56 | 0 | 0 | 628.089 | 628.089 | E_Zona | E_Zona | 325.4427 | 325.4427 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 302.6463 | 302.6463 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 321.38 | NO | NO
ARAGON 400 | Aragón | ü |  |  |  | 2762.4 | N/A | 895.865 | 2160.4 | N/A | 213.865 | 313.9895 | N/A | N/A | 0 | 80 | 1866.535 | 1866.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 238.8 | NO | 7622.342 | SI | NO
ARAÑUELO 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 1236.94 | N/A | 760.98 | 3451.8 | N/A | 2975.84 | 209.9612 | N/A | 209.9612 | 0 | 0 | 475.96 | 475.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 5478.877 | SI | NO
ARAVACA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1587.02 | N/A | 1587.02 | 708.6 | N/A | 708.6 | 731.4583 | N/A | N/A | 731.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.6 | 708.6 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 708.6 | 708.6 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 380.5 | NO | NO
ARBILLERA 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1167.12 | N/A | 1156.09 | 2033.9 | E80_SEPE | 1829.69 | 908.7534 | N/A | 908.7534 | 897.7234 | 0 | 11.03 | 11.03 | 0 | 0 | 897.7234 | 897.7234 | D_Nudo | D_Nudo | 897.7234 | 897.7234 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5949 | 62.5949 | 0 | 0 | 62.5949 | 62.5949 | 0 | 337.06 | SI | 178.4 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 897.7234 |  |  |  | Concurso
ARBILLERA 220 | Castilla y León |  | ü |  |  | 749.68 | N/A | 556.5 | 813.3 | E80_SEPE | 620.12 | 1239.5902 | N/A | N/A | 1046.4102 | 0 | 193.18 | 193.18 | 0 | 0 | 620.12 | 556.5 | E_Nudo | WSCR | 620.12 | 556.5 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.443 | 52.811 | 0 | 0 | 66.443 | 52.811 | 0 | 0 | NO | 1222.025 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 620.12 |  |  |  | Concurso
ARCHIDONA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1203.58 | N/A | 890.58 | 2163.8 | E308_SEPE | 1702.9 | 799.9066 | N/A | 799.9066 | 486.9066 | 0 | 313 | 313 | 0 | 0 | 486.9066 | 486.9066 | D_Nudo | D_Nudo | 486.9066 | 486.9066 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4011 | 60.4011 | 0 | 0 | 60.4011 | 60.4011 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 486.9066 |  |  |  | Concurso
ARCOS DE LA FRONTERA 400 | Andalucía | ü |  |  |  | 1542.78 | N/A | 264.62 | 2485.6 | N/A | 0 | 2703.9643 | N/A | 769.5587 | 129.9443 | 1295.86 | 1278.16 | 1278.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 4268.1139 | SI | NO
ARDOZ 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1603.68 | N/A | 1292.11 | 634.9 | N/A | 323.33 | 772.5961 | N/A | N/A | 461.0261 | 0 | 311.57 | 311.57 | 0 | 204.1 | 323.33 | 323.33 | E_Nudo | E_Nudo | 323.33 | 323.33 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6261 | 52.6261 | 0 | 0 | 52.6261 | 52.6261 | 0 | 350 | SI | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 323.33 |  |  |  | Concurso
ARENAL 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 200.33 | N/A | 128.46 | 168 | N/A | 67.288 | 219.85 | N/A | N/A | 119.138 | 6.726 | 71.87 | 93.986 | 0 | 8.6 | 67.288 | 67.288 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 67.288 | 67.288 | [6 empty] | 0 | 139.876 | NO | 892.1928 | NO | NO
ARENAS DE SAN JUAN 220 | Castilla-La Mancha | ü | ü |  |  | 752.92 | N/A | 200.12 | 800.4 | E210_SEPE | 0 | 1261 | N/A | N/A | 608.4 | 99.8 | 552.8 | 552.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 3966.2392 | SI | 128.63 | NO | NO
ARGANDA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1213.19 | N/A | 818.27 | 564.8 | E215_SEPE | 0 | 865.208 | N/A | N/A | 465.288 | 0 | 394.92 | 399.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 667.5 | SI | 436.5 | NO | NO
ARGANZUELA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1779.62 | N/A | 1779.62 | 696.8 | E199_SEPE | 696.8 | 706.6398 | N/A | N/A | 706.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.8 | 696.8 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 696.8 | 696.8 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
ARGUINEGUIN 66 | Canarias |  |  | ü |  | 37.23 | N/A | 0.23 | 65 | E07_SEC | 19.316 | 60.7302 | N/A | N/A | 15.0462 | 0.684 | 37 | 45 | 0 | 0 | 15.0462 | 0.23 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.0462 | 0.23 | [6 empty] | 0 | 46 | NO | 100.86 | NO | NO
ARICO2 66 | Canarias | ü |  | ü |  | 52.89 | N/A | 0 | 143 | E10_SEC | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 71.6272 | 89.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | WSCR/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 93.62 | NO | 15.4 | NO | NO
ARINAGA 66 | Canarias | ü |  |  | ü | 103.98 | N/A | 57.58 | 221 | E08_SEC | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 46.4 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 18 | NO | NO
ARKALE 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 448.6 | N/A | 448.6 | 1141.9 | E10_SEPE | 662.4 | 1214.7881 | N/A | N/A | 815.2881 | 0 | 0 | 399.5 | 0 | 0 | 662.4 | 448.6 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 662.4 | 448.6 | [6 empty] | 0 | 451.491 | SI | 263.231 | NO | NO
ARONA 66 | Canarias |  |  | ü |  | 138.24 | N/A | 132.25 | 156 | N/A | 95.51 | 60.3821 | N/A | N/A | 0 | 50 | 5.99 | 10.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 20 | NO | 252.478 | NO | NO
ARROYO DE LA VEGA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1487.72 | N/A | 1236.1408 | 798.1 | N/A | 546.5208 | 763.1821 | N/A | N/A | 511.6029 | 0 | 251.5792 | 251.5792 | 0 | 250 | 511.6029 | 511.6029 | D_Nudo | D_Nudo | 511.6029 | 511.6029 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1603 | 51.1603 | 0 | 0 | 51.1603 | 51.1603 | 0 | 500 | SI | 579.8 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 511.6029 |  |  |  | Concurso
ARROYO VALLE 220 | Andalucía |  |  |  |  | 423.71 | N/A | 423.71 | 470.7 | E191_SEPE | 470.7 | 1261.2777 | N/A | N/A | 1261.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.7 | 423.71 | E_Nudo | WSCR | 470.7 | 423.71 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 349.696 | NO | NO
ARTA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 14.35 | N/A | 0 | 100 | E15_SEB | 52.172 | 228.31 | D3_SEB | N/A | 65.1522 | 0 | 14.668 | 30.118 | 0 | 9.95 | 52.172 | 0 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 52.172 | 0 | [6 empty] | 0 | 43.65 | NO | 246.5256 | NO | NO
ARUCAS 66 | Canarias |  |  | ü |  | 129.73 | N/A | 129.73 | 141 | N/A | 140.4 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 6.314 | NO | 108.7 | NO | NO
ASCÓ 400 | Cataluña | ü | ü | ü |  | 1640.74 | N/A | 957.41 | 3815.5 | N/A | 1032.288 | 531.1852 | N/A | N/A | 0 | 1993.47 | 683.33 | 789.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2206.696 | SI | 3746.842 | SI | NO
ASCÓ 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 65.91 | N/A | 65.91 | 347.9 | N/A | 347.9 | 1032.7775 | D20_SEPE | N/A | 690.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.9 | 65.91 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 347.9 | 65.91 | [6 empty] | 0 | 99.98 | NO | 25.9 | NO | NO
ASOMADA 400 | Región de Murcia |  |  | ü |  | 1269.95 | N/A | 1254.95 | 1936.6 | N/A | 1089.7286 | 433.6641 | N/A | N/A | 0 | 115.47 | 15 | 731.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 985.99 | SI | 1856.64 | SI | NO
ASTILLERO 220 | Cantabria | ü |  | ü |  | 280.12 | N/A | 0.12 | 1122 | E228_SEPE | 47.186 | 1204.5549 | N/A | N/A | 435.7309 | 97.954 | 280 | 670.87 | 0 | 614.59 | 47.186 | 0.12 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 47.186 | 0.12 | 47.186 | 0.12 | [6 empty] | 0 | 1695.54 | SI | 305 | NO | NO
ATARFE 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 878.52 | N/A | 582.53 | 644.4 | N/A | 172.3939 | 906.2937 | N/A | N/A | 434.2876 | 77.2 | 295.99 | 394.8061 | 0 | 197.025 | 172.3939 | 172.3939 | E_Nudo | E_Nudo | 172.3939 | 172.3939 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9956 | 36.9956 | 0 | 0 | 36.9956 | 36.9956 | 0 | 656.4553 | SI | 435.7077 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 172.3939 |  |  |  | Concurso
ATIOS 220 | Galicia |  | ü | ü |  | 696.23 | N/A | 677.43 | 405.9 | E280_SEPE | 0 | 1168.7849 | N/A | N/A | 980.9639 | 17.031 | 18.8 | 170.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 174.4 | NO | 381.68 | NO | NO
AVE ZARAGOZA 220 | Aragón | ü |  |  |  | 690.36 | N/A | 188.78 | 510.2 | N/A | 8.62 | 1195.2518 | N/A | N/A | 693.6718 | 0 | 501.58 | 501.58 | 0 | 82.7 | 8.62 | 8.62 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 8.62 | 8.62 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 236.75 | NO | 917.3365 | SI | NO
AYALA 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 842.14 | N/A | 842.14 | 655.4 | N/A | 575.4 | 1044.788 | N/A | N/A | 964.788 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 575.4 | 575.4 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 575.4 | 575.4 | [6 empty] | 0 | 161.733 | NO | 144.69 | NO | NO
AYORA 400 | Comunidad Valenciana | ü | ü |  |  | 1364.94 | N/A | 337.438 | 2689.1 | N/A | 1661.598 | 48.5578 | N/A | 24.2789 | 0 | 0 | 1027.502 | 1027.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8769 | 24.94 | 0 | 0 | 30.8769 | 24.94 | 0 | 99.9508 | NO | 2983.936 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
AZCA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1746.7 | N/A | 1746.7 | 827.5 | E216_SEPE | 827.5 | 677.5285 | N/A | N/A | 677.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.5285 | 677.5285 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 677.5285 | 677.5285 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 30 | NO | NO
AZPEITIA 400 | País Vasco |  |  | ü |  | 1461.86 | N/A | 1461.86 | 1833.5 | N/A | 1799.29 | 965.6685 | N/A | N/A | 931.4585 | 0 | 0 | 34.21 | 0 | 0 | 931.4585 | 931.4585 | D_Nudo | D_Nudo | 931.4585 | 931.4585 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2668 | 93.2668 | 0 | 0 | 93.2668 | 93.2668 | 0 | 801.2 | SI | 1887.81 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 931.4585 |  |  |  | Concurso
BADALONA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 157.47 | N/A | 117.47 | 671.8 | E32_SEPE | 631.8 | 815.4046 | D71_SEPE | N/A | 775.4046 | 0 | 40 | 40 | 0 | 60 | 631.8 | 117.47 | E_Nudo/E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 631.8 | 117.47 | [6 empty] | 0 | 150 | NO | 0 | NO | NO
BALBOA 400 | Extremadura |  |  | ü |  | 1042.19 | N/A | 1042.19 | 2730.5 | E110_SEPE | 2730.5 | 2096.533 | N/A | 396.533 | 2096.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2096.533 | 1042.19 | D_Nudo | WSCR | 2096.533 | 1042.19 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.6533 | 104.219 | 0 | 0 | 209.6533 | 104.219 | 0 | 0 | NO | 913.3 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 2096.533 |  |  |  | Concurso
BALBOA 220 | Extremadura |  |  | ü |  | 281.71 | N/A | 231.71 | 1021 | E110_SEPE | 749.4018 | 1189.1443 | N/A | N/A | 917.5461 | 1.6 | 50 | 269.9982 | 0 | 0 | 749.4018 | 231.71 | E_Nudo | WSCR | 749.4018 | 231.71 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9402 | 23.171 | 0 | 0 | 74.9402 | 23.171 | 0 | 13.3 | NO | 891.827 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 749.4018 |  |  |  | Concurso
BALSICAS 220 | Región de Murcia |  | ü | ü |  | 679.81 | N/A | 511.61 | 695.5 | N/A | 527.3 | 687.9782 | N/A | N/A | 519.7782 | 0 | 168.2 | 168.2 | 0 | 18.2 | 519.7782 | 511.61 | D_Nudo | WSCR | 519.7782 | 511.61 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.43 | 45.745 | 0 | 0 | 62.43 | 45.745 | 0 | 138.75 | NO | 1607.315 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 519.7782 |  |  |  | Concurso
BARCINA 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 1927 | N/A | 1217.47 | 3671 | E74_SEPE | 2944.68 | 841.1945 | N/A | 841.1945 | 131.6645 | 0 | 709.53 | 709.53 | 0 | 0 | 131.6645 | 131.6645 | D_Nudo | D_Nudo | 131.6645 | 131.6645 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 833 | SI | 4848.93 | SI | NO |  |  |  | 131.6645 | SI | 131.6645 | 131.6645 | NTJ
BARO DE VIVER 220 | Cataluña |  |  |  |  | 246.76 | N/A | 246.76 | 500.8 | N/A | 500.8 | 803.3138 | N/A | N/A | 803.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.8 | 246.76 | E_Nudo | WSCR | 500.8 | 246.76 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
BARRANCO CALDERINA 66 | Canarias |  |  |  |  | 85.35 | N/A | 85.35 | 237 | N/A | 237 | 52.945 | N/A | N/A | 52.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.945 | 52.945 | D_Nudo | D_Nudo | 52.945 | 52.945 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 117.857 | NO | NO
BARRANCO DE TIRAJANA III 220 | Canarias |  | ü |  |  | 134.26 | N/A | 134.26 | 516 | N/A | 516 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 250 | SI | 0 | NO | NO
BARRANCO SECO 66 | Canarias |  |  | ü |  | 84.62 | N/A | 52.62 | 173 | N/A | 119.083 | 53.6887 | N/A | N/A | 0 | 20.633 | 32 | 33.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 79.743 | NO | 0 | NO | NO
BARRANCO TIRAJANA 220 | Canarias | ü |  |  |  | 227.12 | W02_SEC_BIN | 0 | 463 | E01_SEC, E33_SEC_BIN | 0 | 31.14 | D04_SEC_BIN | N/A | 0 | 608.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo/D_Zona | WSCR/E_Nudo/E_Zona/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 68.26 | NO | NO
BARRANCO TIRAJANA 66 | Canarias | ü |  |  |  | 0 | W01_SEC_BIN | 0 | 212 | E02_SEC, E34_SEC_BIN | 174.5 | 32.4186 | D03_SEC_BIN | N/A | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | WSCR/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 280.986 | NO | NO
BARRANCO TIRAJANA B 220 | Canarias |  |  |  |  | 134.58 | W02_SEC_BIN | 0 | 736 | E02_SEC, E03_SEC, E33_SEC_BIN | 171.15 | 0 | D04_SEC_BIN | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | WSCR/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 318.26 | NO | NO
BARRANCO TIRAJANA B 66 | Canarias |  |  |  |  | 162.31 | W01_SEC_BIN | 0 | 205 | E01_SEC, E03_SEC, E34_SEC_BIN | 0 | 0 | D03_SEC_BIN | N/A | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo/D_Zona | WSCR/E_Zona/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 104.58 | NO | NO
BARRUNDIA 220 | País Vasco |  | ü |  | ü | 265.02 | N/A | 265.02 | 249.8 | E256_SEPE | 25.55 | 1049.1395 | D72_SEPE | N/A | 824.8895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 25.55 | 25.55 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | [6 empty] | 0 | 258.8 | NO | 0 | NO | NO
BASAURI 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1249.51 | N/A | 1249.51 | 738.7 | N/A | 30.209 | 976.2438 | N/A | N/A | 267.7528 | 9.758 | 0 | 698.733 | 0 | 0 | 30.209 | 30.209 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.209 | 30.209 | [6 empty] | 0 | 1160.916 | SI | 0 | NO | NO
BAZA REE 400 | Andalucía |  | ü |  | ü | 1019.3 | N/A | 399.06 | 5438.4 | N/A | 4818.16 | 1216.4498 | N/A | 608.2249 | 596.2098 | 0 | 620.24 | 620.24 | 0 | 105.115 | 596.2098 | 399.06 | D_Nudo | WSCR | 596.2098 | 399.06 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.176 | 39.176 | 0 | 39 | 0.176 | 0.176 | 0 | 149.375 | NO | 817.55 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 596.2098 |  |  |  | Concurso
BEARIZ 400 | Galicia |  | ü |  |  | 1628.16 | N/A | 1119.105 | 2605.3 | N/A | 2096.245 | 509.0529 | N/A | 509.0529 | 0 | 0 | 509.055 | 509.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 49.735 | 1207.335 | SI | 947 | SI | NO
BECHI 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü | ü | 475.98 | N/A | 301.11 | 515.9 | E183_SEPE | 333.6206 | 1092.6085 | N/A | N/A | 917.7385 | 0 | 174.87 | 174.87 | 0 | 853.1 | 333.6206 | 301.11 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 333.6206 | 301.11 | 333.6206 | 301.11 | [6 empty] | 0 | 1855.94 | SI | 1373.362 | SI | NO
BEGOÑA 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  | ü | 320.02 | N/A | 320.02 | 519.4 | E276_SEPE | 519.4 | 760.2473 | D42_SEPE | N/A | 319.5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.5713 | 319.5713 | D_Zona | D_Zona | 319.5713 | 319.5713 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8171 | 31.8171 | 0 | 0 | 31.8171 | 31.8171 | 0 | 0 | NO | 810.696 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 319.5713 |  |  |  | Concurso
BEGUES 400 | Cataluña |  | ü |  |  | 2136.26 | N/A | 1519.78 | 1012.9 | E84_SEPE, E85_SEPE | 396.42 | 677.3826 | N/A | N/A | 60.9026 | 0 | 616.48 | 616.48 | 0 | 0 | 60.9026 | 60.9026 | D_Nudo | D_Nudo | 60.9026 | 60.9026 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1406.54 | SI | 2398.724 | SI | NO
BEGUES 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1362 | W03_SEPE_BIN | 1362 | 528.9 | E150_SEPE_Bin, E84_SEPE | 396.42 | 805.4704 | D86_SEPE_Bin | N/A | 790.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 396.42 | 396.42 | E_Zona | E_Zona | 396.42 | 396.42 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.642 | 39.642 | 0 | 0 | 39.642 | 39.642 | 0 | 6.2 | NO | 2687.262 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 396.42 |  |  |  | Concurso
BEGUES B 220 | Cataluña |  |  |  |  | 1462.35 | W03_SEPE_BIN | 1462.35 | 1574.1 | E150_SEPE_Bin, E85_SEPE | 1574.1 | 805.3474 | D86_SEPE_Bin | N/A | 790.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.986 | 790.986 | D_Zona | D_Zona | 790.986 | 790.986 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 2717.04 | SI | NO
BELESAR 220 | Galicia | ü | ü | ü |  | 830.75 | N/A | 591.63 | 694.8 | N/A | 39.495 | 1224.3517 | N/A | N/A | 569.0467 | 331 | 239.12 | 324.305 | 0 | 292.7 | 39.495 | 39.495 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 39.495 | 39.495 | 39.495 | 39.495 | [6 empty] | 0 | 1120.52 | SI | 1152.38 | SI | NO
BELINCHON 400 | Castilla-La Mancha |  | ü |  |  | 2583.96 | N/A | 1719.99 | 1837.9 | E322_SEPE | 973.93 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 863.97 | 863.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1846.728 | SI | NO
BELLICENS 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 869.29 | N/A | 799.29 | 520.3 | N/A | 0 | 827.5108 | N/A | N/A | 288.0908 | 445.199 | 70 | 94.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 127.2943 | NO | 560.9915 | SI | NO
BENADRESA 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 250 | N/A | 250 | 412.5 | E101_SEPE, E34_SEPE | 0 | 1053.3896 | D52_SEPE | N/A | 380.4973 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.68 | 17.68 | 0 | 0 | 17.68 | 17.68 | 0 | 259.95 | NO | 476.343 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
BENAHADUX 220 | Andalucía |  |  | ü | ü | 504.7 | N/A | 463.775 | 1705.6 | N/A | 1603.96 | 1049.0872 | N/A | N/A | 947.4472 | 0 | 40.925 | 101.64 | 0 | 0 | 947.4472 | 463.775 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 947.4472 | 463.775 | [6 empty] | 0 | 57.73 | NO | 57.68 | NO | NO
BENAHAVIS 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 596.43 | N/A | 596.43 | 510.6 | E193_SEPE | 510.6 | 1268.6512 | N/A | N/A | 1268.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.6 | 510.6 | E_Nudo | E_Nudo | 510.6 | 510.6 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.31 | 53.31 | 0 | 0 | 53.31 | 53.31 | 0 | 287.85 | NO | 129.99 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 510.6 |  |  |  | Concurso
BENEJAMA 400 | Comunidad Valenciana |  |  | ü | ü | 1097.07 | N/A | 928.66 | 3617.6 | E98_SEPE | 2667.542 | 93.6126 | N/A | 46.8063 | 0 | 83.978 | 168.41 | 697.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 242.306 | NO | 276.9372 | NO | NO
BENEJAMA 220 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 1194.11 | N/A | 1025.91 | 2190.7 | E98_SEPE | 2022.5 | 227.6257 | N/A | N/A | 59.4257 | 0 | 168.2 | 168.2 | 0 | 0 | 59.4257 | 59.4257 | D_Nudo | D_Nudo | 59.4257 | 59.4257 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0011 | 44.0011 | 0 | 0 | 44.0011 | 44.0011 | 0 | 176.9864 | NO | 50836.114 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 59.4257 |  |  |  | Concurso
BENICULL 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 199.76 | N/A | 199.76 | 924 | E240_SEPE, E36_SEPE | 861.492 | 322.3469 | D39_SEPE | N/A | 227.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2789 | 199.76 | D_Zona | WSCR | 227.2789 | 199.76 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.628 | 18.744 | 0 | 0 | 32.628 | 18.744 | 0 | 71.01 | NO | 600 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 227.2789 |  |  |  | Concurso
BENIFERRI 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 620.74 | N/A | 620.74 | 853.8 | E340_SEPE | 628.089 | 816.4838 | N/A | N/A | 808.9838 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 628.089 | 620.74 | E_Zona | WSCR | 325.4427 | 318.0937 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 302.6463 | 302.6463 | [6 empty] | 0 | 30 | NO | 280.575 | NO | NO
BENILLOBA 220 | Comunidad Valenciana |  |  |  | ü | 588.31 | N/A | 588.31 | 209 | N/A | 209 | 1053.653 | N/A | N/A | 1053.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 209 | E_Nudo | E_Nudo | 209 | 209 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 | 20.9 | 0 | 0 | NO | 337.274 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 209 |  |  |  | Concurso
BERJA 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 324.23 | N/A | 324.23 | 547.4 | E218_SEPE | 0 | 1233.8416 | N/A | N/A | 1128.0966 | 34.715 | 0 | 71.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 11.48 | NO | 171.45 | NO | NO
BERNAT 220 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 231.67 | N/A | 231.67 | 953.4 | E240_SEPE, E36_SEPE | 861.492 | 322.3469 | D39_SEPE | N/A | 227.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2789 | 227.2789 | D_Zona | D_Zona | 227.2789 | 227.2789 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 600 | SI | 609.469 | SI | NO
BESCANO 400 | Cataluña |  |  | ü |  | 1236.04 | N/A | 1236.04 | 2239.3 | E94_SEPE | 2207.001 | 817.471 | N/A | 817.471 | 785.172 | 0 | 0 | 32.299 | 0 | 85 | 785.172 | 785.172 | D_Nudo | D_Nudo | 785.172 | 785.172 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5172 | 78.5172 | 0 | 0 | 78.5172 | 78.5172 | 0 | 127.134 | NO | 1084.3 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 785.172 |  |  |  | Concurso
BESCANO 220 | Cataluña |  |  |  |  | 763.12 | N/A | 763.12 | 1211.8 | E94_SEPE | 1211.8 | 866.3184 | N/A | N/A | 866.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.3184 | 763.12 | D_Nudo | WSCR | 866.3184 | 763.12 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 150 | NO | 1325.089 | SI | NO
BESOS NUEVO 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 159.39 | N/A | 159.39 | 1400.2 | N/A | 0 | 829.1487 | N/A | N/A | 0 | 1683.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/D_Nudo | E_Nudo/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 4.875 | NO | NO
BIENVENIDA 400 | Extremadura | ü |  |  |  | 972.28 | N/A | 431.28 | 3171.3 | N/A | 2630.3 | 747.6758 | N/A | 747.6758 | 206.6758 | 0 | 541 | 541 | 0 | 0 | 206.6758 | 206.6758 | D_Nudo | D_Nudo | 206.6758 | 206.6758 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6676 | 20.6676 | 0 | 0 | 20.6676 | 20.6676 | 0 | 329.4 | SI | 900 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 206.6758 |  |  |  | Concurso
BIESCAS 220 | Aragón | ü |  |  |  | 552.34 | N/A | 552.34 | 113.2 | E21_SEPE | 0 | 1297.0644 | N/A | N/A | 1235.0644 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 149.67 | NO | 113.2657 | NO | NO
BIT 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 35.64 | N/A | 35.64 | 199 | N/A | 150.26 | 220.62 | N/A | N/A | 171.88 | 2.92 | 0 | 45.82 | 0 | 0 | 150.26 | 35.64 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 150.26 | 35.64 | [6 empty] | 0 | 49.34 | NO | 118.641 | NO | NO
BOADILLA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü | ü | 1378.62 | N/A | 1195.62 | 348.2 | N/A | 165.2 | 798.7814 | N/A | N/A | 615.7814 | 0 | 183 | 183 | 0 | 230 | 165.2 | 165.2 | E_Nudo | E_Nudo | 165.2 | 165.2 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 16.52 | 0 | 0 | 16.52 | 16.52 | 0 | 1179.5 | SI | 1137.5 | SI | NO |  | SI | 2023-11-17 | 165.2 |  |  |  | Concurso
BOIMENTE 400 | Galicia |  |  | ü | ü | 895.08 | N/A | 163.015 | 2393.9 | E227_SEPE | 1193.221 | 2561.2031 | N/A | 861.2031 | 1609.2391 | 23.45 | 732.065 | 928.514 | 0 | 0 | 1193.221 | 163.015 | E_Zona | WSCR | 242.5598 | 0 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 950.6612 | 163.015 | [6 empty] | 0 | 189.849 | NO | 3949.305 | SI | NO
BOLARQUE 220 | Castilla-La Mancha | ü |  | ü |  | 269.3 | N/A | 48.3 | 489.9 | E44_SEPE | 0 | 374 | D54_SEPE | N/A | 0 | 398.512 | 221 | 248.8334 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/D_Nudo/D_Zona | E_Nudo/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 71.6 | NO | 0 | NO | NO
BOSSA 132 | Islas Baleares |  |  |  | ü | 7.45 | N/A | 7.45 | 234 | E28_SEB | 0 | 219.25 | N/A | N/A | 219.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 10 | NO | 0 | NO | NO
BRAZATORTAS 400 | Castilla-La Mancha |  | ü |  |  | 1841.72 | N/A | 1394.11 | 2666.3 | E81_SEPE | 2218.69 | 998.4742 | N/A | 998.4742 | 550.8642 | 0 | 447.61 | 447.61 | 0 | 0 | 550.8642 | 550.8642 | D_Nudo | D_Nudo | 550.8642 | 550.8642 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5381 | 18.5381 | 0 | 0 | 18.5381 | 18.5381 | 0 | 331.74 | SI | 1645.5049 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 550.8642 |  |  |  | Concurso
BRAZATORTAS 220 | Castilla-La Mancha |  | ü |  |  | 1125.54 | N/A | 903.54 | 861.5 | E323_SEPE, E81_SEPE | 0 | 1179.5686 | N/A | N/A | 957.5686 | 0 | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1049 | 65.3 | 0 | 60 | 15.1049 | 5.3 | 0 | 139.68 | NO | 611.58 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
BROVALES 400 | Extremadura |  | ü | ü |  | 1056.82 | N/A | 350.846 | 4844 | E111_SEPE, E327_SEPE | 3599.728 | 396.533 | N/A | 396.533 | 0 | 0 | 705.974 | 705.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 900 | SI | 529.4 | SI | NO
BROVALES 220 | Extremadura |  |  |  |  | 282.71 | N/A | 282.71 | 722.9 | E111_SEPE | 722.9 | 1167.3982 | N/A | N/A | 1167.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.9 | 282.71 | E_Nudo | WSCR | 722.9 | 282.71 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 200 | NO | 913.3 | SI | NO
BUENAVISTA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1370.47 | N/A | 1053.234 | 264.1 | N/A | 0 | 812.1085 | N/A | N/A | 494.8725 | 0 | 317.236 | 317.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.184 | 26.184 | 0 | 0 | 26.184 | 26.184 | 0 | 578 | SI | 268.534 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
BUENAVISTA GC 66 | Canarias |  |  | ü |  | 160.34 | N/A | 160.34 | 100 | N/A | 89.6 | 57.7071 | N/A | N/A | 47.3071 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 19.6 | 47.3071 | 47.3071 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 47.3071 | 47.3071 | [6 empty] | 0 | 35.8 | NO | 127.195 | NO | NO
BUENOS AIRES 220 | Canarias |  |  |  |  | 223.38 | N/A | 223.38 | 530 | N/A | 530 | 31.1307 | N/A | N/A | 31.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1307 | 31.1307 | D_Nudo | D_Nudo | 31.1307 | 31.1307 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 27.2 | NO | NO
BUENOS AIRES 66 | Canarias |  |  | ü |  | 168.71 | N/A | 153.71 | 187 | N/A | 130.51 | 61.3718 | N/A | N/A | 4.8818 | 38.3 | 15 | 18.19 | 0 | 0 | 4.8818 | 4.8818 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.8818 | 4.8818 | [6 empty] | 0 | 15 | NO | 109.9 | NO | NO
BUNIEL 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1396.33 | N/A | 1077.33 | 1406.6 | N/A | 1087.6 | 949.6195 | N/A | 949.6195 | 630.6195 | 0 | 319 | 319 | 0 | 0 | 630.6195 | 630.6195 | D_Nudo | D_Nudo | 630.6195 | 630.6195 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5384 | 69.5384 | 0 | 0 | 69.5384 | 69.5384 | 0 | 300 | NO | 1464.99 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 630.6195 |  |  |  | Concurso
BUNYOLA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 126.95 | N/A | 90.55 | 122 | E14_SEB | 71.082 | 221.28 | D2_SEB | N/A | 170.362 | 0 | 36.4 | 50.918 | 0 | 0 | 71.082 | 71.082 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 71.082 | 71.082 | [6 empty] | 0 | 62.292 | NO | 415.2189 | NO | NO
CABRA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1949.06 | N/A | 1386.06 | 3379 | E315_SEPE | 2588.6 | 751.3691 | N/A | 751.3691 | 188.3691 | 0 | 563 | 563 | 0 | 147.5 | 188.3691 | 188.3691 | D_Nudo | D_Nudo | 188.3691 | 188.3691 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8369 | 18.8369 | 0 | 0 | 18.8369 | 18.8369 | 0 | 1233.6339 | SI | 974.0699 | SI | NO |  | SI | 2023-05-11 | 188.3691 |  |  |  | Concurso
CACERES 220 | Extremadura |  |  | ü |  | 379.55 | N/A | 293.365 | 585.2 | E326_SEPE | 87.195 | 1178.6909 | N/A | N/A | 923.6859 | 15 | 86.185 | 240.005 | 0 | 80.73 | 87.195 | 87.195 | E_Zona | E_Zona | 87.195 | 87.195 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7195 | 8.7195 | 0 | 0 | 8.7195 | 8.7195 | 0 | 495.868 | SI | 613.202 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 87.195 |  |  |  | Concurso
CACICEDO 220 | Cantabria |  |  | ü | ü | 261.4 | N/A | 106.4 | 766 | E228_SEPE | 47.186 | 1216.7576 | N/A | 1216.7576 | 910.7676 | 0.99 | 155 | 305 | 0 | 0 | 47.186 | 47.186 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 47.186 | 47.186 | [6 empty] | 0 | 305 | SI | 1695.54 | SI | NO
CALA BLAVA 66 | Islas Baleares | ü |  | ü |  | 138.49 | N/A | 0.15 | 290 | N/A | 63.29 | 227.04 | N/A | N/A | 0.33 | 0 | 138.34 | 226.71 | 0 | 12.4 | 0.33 | 0.15 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0.33 | 0.15 | 0.33 | 0.15 | [6 empty] | 0 | 484.55 | SI | 226.8388 | SI | NO
CALA MESQUIDA 132 | Islas Baleares |  |  |  |  | 33.24 | N/A | 33.24 | 107 | N/A | 107 | 231.53 | D4_SEB | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 22.9 | NO | NO
CALA MILLOR 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 14.97 | N/A | 0.47 | 128 | N/A | 81.0065 | 224.02 | D3_SEB | N/A | 65.1522 | 0 | 14.5 | 46.9935 | 0 | 0 | 65.1522 | 0.47 | D_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65.1522 | 0.47 | [6 empty] | 0 | 72.5386 | NO | 43.65 | NO | NO
CALAMOCHA 220 | Aragón |  |  | ü | ü | 537.48 | N/A | 476.63 | 654.4 | E23_SEPE | 0 | 1119.6373 | D13_SEPE | N/A | 455.9103 | 41.377 | 60.85 | 228.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.05 | 201.8373 | NO | 1068.2879 | SI | NO
CALATORAO 220 | Aragón |  |  |  |  | 1055.9 | N/A | 1055.9 | 1174.1 | N/A | 1174.1 | 1107.8756 | N/A | N/A | 1107.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107.8756 | 1055.9 | D_Nudo | WSCR | 1107.8756 | 1055.9 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
CALDERS 400 | Cataluña |  |  | ü |  | 94 | N/A | 21 | 1001.7 | N/A | 762.043 | 747.9997 | D23_SEPE | 747.9997 | 0 | 9.382 | 73 | 230.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 818.7875 | SI | 0 | NO | NO
CALERA Y CHOZAS 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 513.84 | N/A | 513.84 | 997.5 | N/A | 997.5 | 1206.1313 | N/A | N/A | 1206.1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997.5 | 513.84 | E_Nudo | WSCR | 997.5 | 513.84 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1390.16 | SI | NO
CALETILLAS 220 | Canarias |  |  |  |  | 78.89 | N/A | 78.89 | 752 | N/A | 752 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
CALLEJONES 66 | Canarias | ü |  |  |  | 48.37 | N/A | 16.77 | 87 | E29_SEC | 52.275 | 34.9021 | D05_SEC | N/A | 0.275 | 0 | 31.6 | 31.6 | 0 | 0 | 0.275 | 0.275 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0.275 | 0.275 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 32.2 | NO | 91.09 | NO | NO
CALVIA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 13.03 | N/A | 0.03 | 149 | N/A | 127.03 | 222.48 | N/A | N/A | 200.51 | 0 | 13 | 21.97 | 0 | 1.8 | 127.03 | 0.03 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 127.03 | 0.03 | [6 empty] | 0 | 20.8 | NO | 0 | NO | NO
CAMINO FREGACEDOS 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1492.24 | N/A | 1492.24 | 430 | N/A | 430 | 779.8551 | N/A | N/A | 779.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 | E_Nudo | E_Nudo | 430 | 430 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.52 | 28.52 | 0 | 0 | 28.52 | 28.52 | 240 | 1232.99 | SI | 1006.534 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 430 |  |  |  | Concurso
CAMPANARIO 400 | Castilla-La Mancha | ü |  |  |  | 1022.14 | N/A | 218.78 | 2975 | N/A | 2171.64 | 70.0214 | N/A | 70.0214 | 0 | 0 | 803.36 | 803.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2641.63 | SI | 1361.9428 | SI | NO
CAMPO NACIONES 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1734.28 | N/A | 1734.28 | 722.8 | N/A | 662.8 | 691.0717 | N/A | N/A | 631.0717 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 631.0717 | 631.0717 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 631.0717 | 631.0717 | [6 empty] | 0 | 60 | NO | 30 | NO | NO
CAMPOAMOR 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 373.38 | N/A | 331.38 | 920.5 | E188_SEPE | 475.118 | 801.1993 | N/A | N/A | 738.1993 | 0 | 42 | 63 | 0 | 7 | 475.118 | 331.38 | E_Zona | WSCR | 475.118 | 331.38 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 130.455 | NO | 19.8 | NO | NO
CAMPOS 400 | Región de Murcia |  | ü |  |  | 1116.45 | N/A | 798.05 | 2549 | N/A | 2230.6 | 239.6611 | N/A | 239.6611 | 0 | 0 | 318.4 | 318.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 40.6 | 0 | 0 | 40.6 | 40.6 | 0 | 428.998 | SI | 545.7768 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
CAN BARBA 400 | Cataluña |  |  | ü |  | 0 | N/A | 0 | 2199.5 | N/A | 2184.794 | 747.9997 | D23_SEPE | 747.9997 | 0 | 14.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
CAN JARDI 400 | Cataluña |  |  |  |  | 869.64 | N/A | 869.64 | 1235.3 | E86_SEPE | 761.53 | 759.4255 | N/A | N/A | 759.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.4255 | 759.4255 | D_Nudo | D_Nudo | 759.4255 | 759.4255 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 2723.32 | SI | NO
CAN JARDI 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 1350.74 | W04_SEPE_BIN | 680.77 | 694.4 | E152_SEPE_Bin, E86_SEPE | 0 | 806.2986 | D87_SEPE_Bin | N/A | 97.8088 | 24.9 | 669.97 | 669.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1086 | SI | 12.4 | NO | NO
CAN JARDI B 220 | Cataluña |  |  |  |  | 1446.92 | W04_SEPE_BIN | 1069.99 | 489.8 | E152_SEPE_Bin | 0 | 803.0104 | D87_SEPE_Bin | N/A | 97.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 2064.4 | SI | NO
CAN PICAFORT 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 64.42 | N/A | 20.72 | 122 | N/A | 45.776 | 233.32 | N/A | N/A | 157.096 | 0 | 43.7 | 76.224 | 0 | 0 | 45.776 | 20.72 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45.776 | 20.72 | [6 empty] | 0 | 85.235 | NO | 0 | NO | NO
CANDELARIA 220 | Canarias |  |  |  |  | 78.83 | N/A | 78.83 | 691 | E16_SEC | 536.8 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 6.3873 | NO | NO
CANDELARIA 66 | Canarias | ü |  | ü | ü | 145.39 | W04_SEC_BIN | 145.39 | 170 | E16_SEC, E35_SEC_BIN | 0 | 56.9218 | D08_SEC_BIN | N/A | 0 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | E_Nudo/D_Nudo/D_Zona | E_Nudo/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 6.3873 | NO | 112.083 | NO | NO
CANDELARIA B 66 | Canarias |  |  |  |  | 27.6 | W04_SEC_BIN | 27.6 | 195 | E16_SEC, E35_SEC_BIN | 94.8 | 56.9218 | D08_SEC_BIN | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 121.3873 | NO | NO
CANILLEJAS 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1685.96 | N/A | 1685.96 | 684.8 | N/A | 682.55 | 698.3905 | N/A | N/A | 696.1405 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 682.55 | 682.55 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 682.55 | 682.55 | [6 empty] | 0 | 35 | NO | 0 | NO | NO
CANYET 220 | Cataluña |  |  |  |  | 1393.34 | N/A | 1393.34 | 1529.2 | N/A | 1529.2 | 813.6212 | N/A | N/A | 813.6212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.6212 | 813.6212 | D_Nudo | D_Nudo | 813.6212 | 813.6212 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1035.39 | SI | NO
CAÑADA DE LA BARCA 132 | Canarias |  | ü |  |  | 23.39 | N/A | 23.39 | 187 | N/A | 187 | 20.8126 | N/A | N/A | 20.8126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 20.8126 | 20.8126 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 20.8126 | 20.8126 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 119 | NO | 66.595 | NO | NO
CAÑAVERAL 400 | Extremadura | ü |  |  |  | 1324.24 | N/A | 1018.65 | 2140.2 | N/A | 1834.61 | 766.721 | N/A | 766.721 | 461.131 | 0 | 305.59 | 305.59 | 0 | 0 | 461.131 | 461.131 | D_Nudo | D_Nudo | 461.131 | 461.131 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8449 | 32.8449 | 0 | 0 | 32.8449 | 32.8449 | 0 | 260 | NO | 900 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 461.131 |  |  |  | Concurso
CAÑUELO 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 447.96 | N/A | 313.04 | 1353.6 | E146_SEPE_Bin, E40_SEPE, E47_SEPE | 1014.33 | 1196.2264 | N/A | N/A | 1061.3064 | 0 | 134.92 | 134.92 | 0 | 50 | 1014.33 | 313.04 | E_Zona | WSCR | 1014.33 | 313.04 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 153 | NO | 633.586 | SI | NO
CAPARACENA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1230.66 | N/A | 682.66 | 2396.4 | E308_SEPE, E50_SEPE | 1366.9917 | 574.1706 | N/A | 574.1706 | 26.1706 | 0 | 548 | 548 | 0 | 0 | 26.1706 | 26.1706 | D_Nudo | D_Nudo | 26.1706 | 26.1706 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 37.6 | 0 | 0 | 37.6 | 37.6 | 0 | 0 | NO | 1550.785 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 26.1706 |  |  |  | Concurso
CAPARACENA 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 519.14 | N/A | 178.31 | 1720.5 | E274_SEPE, E50_SEPE | 1165.3397 | 739.2699 | N/A | 739.2699 | 257.8616 | 25.062 | 340.83 | 456.3463 | 0 | 0 | 257.8616 | 178.31 | D_Nudo | WSCR | 257.8616 | 178.31 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6966 | 75.4778 | 0 | 0 | 144.6966 | 75.4778 | 0 | 264.96 | NO | 1342.1293 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 257.8616 |  |  |  | Concurso
CAPDEPERA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 11.76 | N/A | 11.76 | 100 | E15_SEB | 52.172 | 220.48 | D3_SEB | N/A | 65.1522 | 0 | 0 | 17.71 | 0 | 5 | 52.172 | 11.76 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 52.172 | 11.76 | [6 empty] | 0 | 26.101 | NO | 43.65 | NO | NO
CARIÑENA 400 | Aragón |  | ü |  |  | 1450.38 | N/A | 978.02 | 855.7 | N/A | 383.34 | 726.3362 | N/A | 726.3362 | 253.9762 | 0 | 472.36 | 472.36 | 0 | 0 | 253.9762 | 253.9762 | D_Nudo | D_Nudo | 253.9762 | 253.9762 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.564 | 58.564 | 0 | 0 | 58.564 | 58.564 | 0 | 249.9 | NO | 340.62 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 253.9762 |  |  |  | Concurso
CARMONA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 2103.5 | N/A | 1580.525 | 2312.4 | E57_SEPE | 1498.275 | 819.1678 | N/A | 819.1678 | 296.1928 | 0 | 522.975 | 522.975 | 0 | 0 | 296.1928 | 296.1928 | D_Nudo | D_Nudo | 296.1928 | 296.1928 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6193 | 29.6193 | 0 | 0 | 29.6193 | 29.6193 | 0 | 1005 | SI | 2395.66 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 296.1928 |  |  |  | Concurso
CARMONA 220 | Andalucía |  | ü |  |  | 1824.88 | N/A | 1399.93 | 1732.4 | E57_SEPE | 1307.45 | 875.9854 | N/A | N/A | 451.0354 | 0 | 424.95 | 424.95 | 0 | 0 | 451.0354 | 451.0354 | D_Nudo | D_Nudo | 451.0354 | 451.0354 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1035 | 45.1035 | 0 | 0 | 45.1035 | 45.1035 | 0 | 1962.66 | SI | 3173.6926 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 451.0354 |  |  |  | Concurso
CARMONITA 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 1620.56 | N/A | 652.56 | 1755.9 | N/A | 787.9 | 967.823 | N/A | 967.823 | 0 | 0 | 968 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2573.7589 | SI | 150 | NO | NO
CARRIL 400 | Región de Murcia | ü |  | ü |  | 1302.3 | N/A | 858.74 | 3526.4 | N/A | 2900.9033 | 671.3278 | N/A | 335.6639 | 45.8311 | 3.15 | 443.56 | 622.3467 | 0 | 410.85 | 45.8311 | 45.8311 | D_Nudo | D_Nudo | 45.8311 | 45.8311 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.2308 | 111.532 | 0 | 0 | 143.2308 | 111.532 | 0 | 756.52 | SI | 4348.2351 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 45.8311 |  |  |  | Concurso
CARRIO 220 | Principado de Asturias | ü |  | ü |  | 421.67 | N/A | 421.67 | 1288 | E7_SEPE | 1127.21 | 1256.179 | D34_SEPE | N/A | 1095.389 | 139.79 | 0 | 21 | 0 | 169 | 1095.389 | 421.67 | D_Nudo/D_Zona | WSCR | 1095.389 | 421.67 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 174 | NO | 795.8 | SI | NO |  |  |  | 1095.389 | SI | 774.589 | 421.67 | NTJ
CARRIZAL 66 | Canarias |  |  | ü |  | 29.62 | N/A | 24.719 | 152 | E08_SEC | 0 | 3.699 | D02_SEC | N/A | 0 | 0 | 4.901 | 51.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo/D_Zona | E_Zona/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 121.6462 | NO | 18 | NO | NO
CARROYUELAS 220 | Castilla-La Mancha | ü |  |  |  | 362.69 | N/A | 208.53 | 608.2 | E17_SEPE, E210_SEPE | 0 | 1188 | D33_SEPE | N/A | 698.804 | 99.8 | 154.16 | 154.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 28.63 | NO | 4243.3392 | SI | NO
CARTAMA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1542.63 | N/A | 1301.955 | 1834.7 | E54_SEPE | 1594.025 | 925.9612 | N/A | 925.9612 | 685.2862 | 0 | 240.675 | 240.675 | 0 | 0 | 685.2862 | 685.2862 | D_Nudo | D_Nudo | 685.2862 | 685.2862 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2647 | 29.2647 | 0 | 0 | 29.2647 | 29.2647 | 0 | 100.32 | NO | 1332.8339 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 685.2862 |  |  |  | Concurso
CARTAMA 220 | Andalucía |  | ü |  |  | 1169.7 | N/A | 1019.015 | 1634.3 | E54_SEPE | 1483.615 | 1089.3409 | N/A | N/A | 938.6559 | 0 | 150.685 | 150.685 | 0 | 0 | 938.6559 | 938.6559 | D_Nudo | D_Nudo | 938.6559 | 938.6559 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1573 | 61.1573 | 0 | 0 | 61.1573 | 61.1573 | 0 | 99.2 | NO | 4426.5626 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 938.6559 |  |  |  | Concurso
CARTELLE 400 | Galicia |  |  |  |  | 2145.69 | N/A | 2145.69 | 3144.5 | E117_SEPE, E306_SEPE | 2941.2 | 1913.7104 | N/A | 213.7104 | 1913.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913.7104 | 1913.7104 | D_Nudo | D_Nudo | 1913.7104 | 1913.7104 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1276.985 | SI | NO
CARTELLE 220 | Galicia |  |  |  |  | 1398.93 | N/A | 1398.93 | 1409.7 | E117_SEPE | 1409.7 | 368.1614 | N/A | N/A | 368.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.1614 | 368.1614 | D_Nudo | D_Nudo | 368.1614 | 368.1614 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1783.54 | SI | NO
CARTUJA 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 445.99 | N/A | 0 | 1504.6 | N/A | 180.471 | 1217.3515 | N/A | N/A | 0 | 60.494 | 565.14 | 1263.635 | 0 | 45 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4268.178 | SI | 3206.6036 | SI | NO
CARTUJOS 220 | Aragón |  | ü | ü |  | 713.99 | N/A | 319.16 | 422.1 | N/A | 0 | 987.3868 | N/A | N/A | 524.9508 | 5.416 | 394.83 | 457.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 23.91 | NO | 917.3365 | SI | NO
CA'S TRESORER 220 | Islas Baleares | ü |  |  |  | 29.99 | N/A | 29.99 | 752 | E01_SEB | 315.13 | 219.23 | N/A | N/A | 0 | 436.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
CA'S TRESORER 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 59.27 | N/A | 59.27 | 620 | E01_SEB, E16_SEB | 328.13 | 220.34 | N/A | N/A | 220.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.34 | 59.27 | D_Nudo | WSCR | 220.34 | 59.27 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 339.18 | NO | NO
CASA DE CAMPO 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 1854.62 | N/A | 1854.62 | 1287.6 | N/A | 1287.6 | 651.8101 | N/A | N/A | 651.8101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.8101 | 651.8101 | D_Nudo | D_Nudo | 651.8101 | 651.8101 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 265.945 | NO | NO
CASAQUEMADA 220 | Andalucía | ü |  |  |  | 641.09 | N/A | 420.39 | 493.7 | E314_SEPE | 0 | 1114.5972 | N/A | N/A | 743.8972 | 150 | 220.7 | 220.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.402 | 16.402 | 0 | 0 | 16.402 | 16.402 | 0 | 8 | NO | 895.194 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
CASATEJADA 220 | Extremadura |  |  | ü |  | 701.29 | N/A | 666.453 | 240 | E16_SEPE | 108.283 | 1060.2728 | D30_SEPE | N/A | 0 | 56.58 | 34.837 | 75.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 246 | NO | 424.96 | NO | NO
CASILLAS 220 | Andalucía |  |  | ü | ü | 614.16 | N/A | 536.12 | 141.5 | E285_SEPE | 0 | 1182.778 | N/A | N/A | 893.699 | 2.5 | 78.04 | 286.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 809.4539 | SI | 1087.4265 | SI | NO
CASTALLA 220 | Comunidad Valenciana |  | ü |  | ü | 774.69 | N/A | 684.69 | 695.1 | N/A | 602.1 | 838.3735 | N/A | N/A | 745.3735 | 0 | 90 | 93 | 0 | 50 | 602.1 | 602.1 | E_Nudo | E_Nudo | 602.1 | 602.1 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.483 | 70.157 | 0 | 0 | 71.483 | 70.157 | 0 | 50251.544 | SI | 221.6524 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 602.1 |  |  |  | Concurso
CASTEJON 400 | Comunidad Foral de Navarra | ü | ü |  |  | 2048.57 | N/A | 1488.57 | 4134.9 | N/A | 2384.85 | 2464.2388 | N/A | 764.2388 | 714.1888 | 1190.05 | 560 | 560 | 0 | 0 | 714.1888 | 714.1888 | D_Nudo | D_Nudo | 714.1888 | 714.1888 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4189 | 71.4189 | 0 | 0 | 71.4189 | 71.4189 | 0 | 351.83 | SI | 2338.22 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 714.1888 |  |  |  | Concurso
CASTELLAR DE LA FRONTERA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1642.38 | N/A | 1326.38 | 2288.8 | N/A | 1972.8 | 944.2544 | N/A | 944.2544 | 628.2544 | 0 | 316 | 316 | 0 | 0 | 628.2544 | 628.2544 | D_Nudo | D_Nudo | 628.2544 | 628.2544 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9498 | 45.9498 | 0 | 0 | 45.9498 | 45.9498 | 0 | 0 | NO | 2544.48 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 628.2544 |  |  |  | Concurso
CASTELLBISBAL 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1220.45 | N/A | 1220.45 | 587.6 | N/A | 587.6 | 817.471 | N/A | N/A | 817.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.6 | 587.6 | E_Nudo | E_Nudo | 587.6 | 587.6 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.76 | 58.76 | 0 | 0 | 58.76 | 58.76 | 0 | 0 | NO | 1086 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 587.6 |  |  |  | Concurso
CASTELLET 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 963.86 | N/A | 534.584 | 876.6 | N/A | 415.714 | 820.874 | N/A | N/A | 359.988 | 13.4 | 429.276 | 447.486 | 0 | 0 | 359.988 | 359.988 | D_Nudo | D_Nudo | 359.988 | 359.988 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.66 | 47.66 | 0 | 0 | 47.66 | 47.66 | 0 | 874.712 | SI | 6.2 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 359.988 |  |  |  | Concurso
CASTELLON, C.T. 400 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | 661.88 | N/A | 661.88 | 2498.9 | E272_SEPE | 2498.9 | 156.2873 | N/A | N/A | 156.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2873 | 156.2873 | D_Nudo | D_Nudo | 156.2873 | 156.2873 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 2177.678 | SI | NO
CASTRELO 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 395.06 | N/A | 43.17 | 830.3 | E1_SEPE | 145.675 | 852.8344 | D35_SEPE | N/A | 64.5094 | 140.755 | 351.89 | 351.89 | 0 | 264.7 | 64.5094 | 43.17 | D_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 64.5094 | 43.17 | 64.5094 | 43.17 | [6 empty] | 0 | 1376.99 | SI | 413.68 | NO | NO
CATADAU 400 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 2363.65 | N/A | 2005.45 | 1433.5 | E103_SEPE | 728.489 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 358.2 | 705.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 429 | 1409.96 | SI | 1375.66 | SI | NO
CATADAU 220 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | 757.76 | N/A | 757.76 | 953.4 | E103_SEPE, E240_SEPE | 728.489 | 322.3469 | D39_SEPE | N/A | 227.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2789 | 227.2789 | D_Zona | D_Zona | 227.2789 | 227.2789 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 3150.78 | SI | NO
CEDILLO 400 | Extremadura | ü |  |  |  | 1209.98 | N/A | 393.98 | 1511.3 | N/A | 695.3 | 752 | N/A | N/A | 0 | 0 | 816 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 900 | SI | NO
CENTELLES 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 430.11 | N/A | 412.35 | 254 | E209_SEPE | 0 | 1198.5414 | N/A | N/A | 1161.2234 | 0 | 17.76 | 37.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 115.274 | NO | 565.762 | SI | NO
CENTENARIO 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 1163.28 | N/A | 962.16 | 358.8 | E297_SEPE | 0 | 1911.234 | N/A | 955.617 | 1440.3 | 0 | 201.12 | 470.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 235.8 | NO | 404.9532 | NO | NO
CERCS 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 391.65 | N/A | 371.65 | 422.1 | E209_SEPE | 0 | 1220.5251 | N/A | N/A | 1160.3521 | 33.103 | 20 | 27.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 500 | SI | 150.3707 | NO | NO
CERDA 220 | Cataluña |  |  |  | ü | 1461.53 | N/A | 1461.53 | 725.6 | N/A | 725.6 | 805.2818 | N/A | N/A | 805.2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.6 | 725.6 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 725.6 | 725.6 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 242.527 | NO | NO
CERRATO 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1635.05 | N/A | 854.51 | 1701.1 | N/A | 920.56 | 494.2582 | N/A | 494.2582 | 0 | 0 | 780.54 | 780.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1468.94 | SI | 757.83 | SI | NO
CERRO PLATA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1695 | N/A | 1695 | 170.2 | N/A | 170.2 | 675.638 | N/A | N/A | 675.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2 | 170.2 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 170.2 | 170.2 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
CERVELLO 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1182.01 | N/A | 1182.01 | 579.5 | N/A | 576.17 | 817.471 | N/A | N/A | 814.141 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 12.4 | 576.17 | 576.17 | E_Nudo | E_Nudo | 576.17 | 576.17 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.617 | 57.617 | 0 | 0 | 57.617 | 57.617 | 0 | 12.4 | NO | 1408.804 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 576.17 |  |  |  | Concurso
CHANTADA 220 | Galicia | ü | ü | ü |  | 464.22 | N/A | 382.22 | 377.4 | E173_SEPE | 0 | 1266.3021 | N/A | N/A | 639.1221 | 290.68 | 82 | 336.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 522.775 | SI | 1120.52 | SI | NO
CHAYOFA 66 | Canarias |  |  | ü |  | 151.93 | N/A | 104.93 | 170 | N/A | 112.013 | 58.0589 | N/A | N/A | 0.071911 | 2.22 | 47 | 55.767 | 0 | 20 | 0.071911 | 0.071911 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.071911 | 0.071911 | [6 empty] | 0 | 152.978 | SI | 20 | NO | NO
CHIO 66 | Canarias |  |  |  |  | 40.24 | N/A | 40.24 | 220 | E18_SEC, E21_SEC | 161.49 | 58.7285 | N/A | N/A | 58.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7285 | 40.24 | D_Nudo | WSCR | 58.7285 | 40.24 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 209.926 | NO | NO
CHUCENA 220 | Andalucía |  | ü |  | ü | 639.59 | N/A | 404.87 | 931.9 | E189_SEPE | 495.55 | 1090.044 | N/A | N/A | 850.634 | 0 | 234.72 | 239.41 | 0 | 0 | 495.55 | 404.87 | E_Zona | WSCR | 495.55 | 404.87 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.984 | 40.411 | 0 | 40 | 21.984 | 0.411 | 0 | 45.528 | NO | 1466.1576 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 495.55 |  |  |  | Concurso
CICERO 220 | Cantabria |  |  | ü |  | 204.92 | N/A | 128.42 | 600 | E8_SEPE | 0 | 968.8728 | D22_SEPE | N/A | 367.8678 | 0 | 76.5 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 345.86 | SI | 514.535 | SI | NO
CILLAMAYOR 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 317.26 | N/A | 99.57 | 403.2 | E180_SEPE | 185.51 | 1256.7731 | N/A | N/A | 1039.0831 | 0 | 217.69 | 217.69 | 0 | 1111.358 | 185.51 | 99.57 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 185.51 | 99.57 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1883.4079 | SI | 301.3649 | NO | NO
CINCA 220 | Aragón |  |  | ü | ü | 296.18 | N/A | 296.18 | 224.4 | E25_SEPE | 0 | 1268.6924 | D14_SEPE | N/A | 656.3514 | 145.266 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 192.8315 | NO | 246.443 | NO | NO
CINSA 66 | Canarias |  | ü | ü |  | 89.21 | N/A | 70.528 | 102 | E08_SEC, E09_SEC | 0 | 34.2481 | N/A | N/A | 6.3681 | 0 | 18.682 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 99.4599 | NO | 82.568 | NO | NO
CISNEROS 220 | Comunidad de Madrid |  | ü |  | ü | 948.07 | N/A | 948.07 | 533.6 | E292_SEPE | 2.4394 | 987.918 | N/A | N/A | 987.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4394 | 2.4394 | E_Zona | E_Zona | 2.4394 | 2.4394 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 45.1 | 0 | 0 | 45.1 | 45.1 | 0 | 579.8 | SI | 838.33 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 2.4394 |  |  |  | Concurso
CIUDAD DEPORTIVA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü | ü | 292.48 | N/A | 292.48 | 886.7 | E45_SEPE | 886.7 | 760.2473 | D42_SEPE | N/A | 319.5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.5713 | 292.48 | D_Zona | WSCR | 319.5713 | 292.48 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8171 | 29.248 | 0 | 0 | 31.8171 | 29.248 | 0 | 0 | NO | 810.696 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 319.5713 |  |  |  | Concurso
CIUDAD RODRIGO 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1231.86 | N/A | 945.61 | 1278.1 | E284_SEPE | 706.85 | 2550.0277 | N/A | 850.0277 | 2263.7777 | 0 | 286.25 | 286.25 | 0 | 0 | 706.85 | 706.85 | E_Zona | E_Zona | 706.85 | 706.85 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.175 | 49.175 | 0 | 0 | 49.175 | 49.175 | 0 | 75 | NO | 150 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 706.85 |  |  |  | Concurso
CIUDADELA 132 | Islas Baleares |  | ü | ü |  | 57.88 | N/A | 9.88 | 118 | E30_SEB | 0 | 239.32 | D4_SEB | N/A | 0 | 0 | 48 | 55.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona/D_Zona | E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 22.9 | NO | 82.5915 | NO | NO
CODONYERS 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1199.24 | N/A | 1039.24 | 373.7 | N/A | 203.944 | 820.337 | N/A | N/A | 650.581 | 9.756 | 160 | 160 | 0 | 4.5 | 203.944 | 203.944 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 203.944 | 203.944 | [6 empty] | 0 | 166.17 | NO | 0 | NO | NO
COFRENTES 400 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 2534.04 | N/A | 2235.84 | 3921.4 | E339_SEPE | 657.15 | 33.211 | N/A | 16.6055 | 0 | 1149.6 | 298.2 | 298.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 100 | NO | 1569.4488 | SI | NO
COLISEO 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 285.96 | N/A | 285.96 | 220 | N/A | 220 | 219.34 | N/A | N/A | 219.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.34 | 219.34 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 219.34 | 219.34 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 60.691 | NO | NO
COLLBLANC 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 740.14 | N/A | 740.14 | 889 | N/A | 789 | 803.0104 | N/A | N/A | 703.0104 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 703.0104 | 703.0104 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 703.0104 | 703.0104 | [6 empty] | 0 | 100 | NO | 0 | NO | NO
COMPLUTUM 220 | Comunidad de Madrid |  | ü |  | ü | 342.82 | N/A | 128.94 | 600 | E275_SEPE | 159.15 | 731.1425 | D61_SEPE | N/A | 0 | 0 | 213.88 | 213.88 | 0 | 75 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.092 | 13.092 | 0 | 0 | 13.092 | 13.092 | 0 | 846.5 | SI | 1 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
COMPOSTILLA 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 2289.96 | N/A | 1947.96 | 1380.1 | N/A | 1003.8013 | 0 | N/A | 0 | 0 | 14.349 | 342 | 361.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1038 | SI | 1295.96 | SI | NO |  |  |  | 0 | SI | 0 | 0 | NTJ
COMPOSTILLA 220 | Castilla y León | ü | ü | ü |  | 1318 | N/A | 1068.74 | 887 | N/A | 517.94 | 851.0209 | N/A | N/A | 481.9609 | 110.3 | 249.26 | 258.76 | 0 | 10 | 481.9609 | 481.9609 | D_Nudo | D_Nudo | 481.9609 | 481.9609 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 391.55 | SI | 180.296 | NO | NO |  |  |  | 481.9609 | SI | 86.9609 | 86.9609 | NTJ
CONSO 220 | Galicia | ü | ü |  |  | 662.44 | N/A | 521.44 | 574.9 | N/A | 0 | 1293.5362 | N/A | N/A | 718.3762 | 434.16 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 684.965 | SI | 0 | NO | NO
CONSTANTI 220 | Cataluña | ü | ü | ü |  | 1099.72 | N/A | 1054.391 | 1471.1 | N/A | 1386.811 | 805.8066 | N/A | N/A | 721.5176 | 17.61 | 45.329 | 66.679 | 0 | 0 | 721.5176 | 721.5176 | D_Nudo | D_Nudo | 721.5176 | 721.5176 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.761 | 52.761 | 0 | 0 | 52.761 | 52.761 | 0 | 436.4915 | SI | 1602.1176 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 721.5176 |  |  |  | Concurso
CORDOVILLA 220 | Comunidad Foral de Navarra |  | ü | ü |  | 408.1 | N/A | 386.98 | 695.9 | E251_SEPE | 0 | 1231.8872 | N/A | N/A | 1081.0202 | 86.643 | 21.12 | 64.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.3 | 716.6 | SI | 2012.995 | SI | NO
CORNATEL 220 | Galicia | ü |  |  |  | 254.22 | N/A | 37.22 | 206.5 | E5_SEPE | 0 | 1294 | D6_SEPE | N/A | 701.5 | 120 | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 217 | NO | 887.62 | SI | NO
CORRALEJO 66 | Canarias |  |  | ü |  | 22.01 | N/A | 22.01 | 77 | E26_SEC | 49.95 | 24.8047 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 27.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 85.32 | NO | 0 | NO | NO
COSLADA 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 1680.52 | W05_SEPE_BIN | 1680.52 | 630.8 | E169_SEPE_Bin | 389.62 | 698.3905 | D82_SEPE_Bin | N/A | 59.2421 | 2 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 59.2421 | 59.2421 | D_Zona | D_Zona | 59.2421 | 59.2421 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 364 | NO | NO
COSLADA B 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1131 | W05_SEPE_BIN | 1131 | 174.3 | E169_SEPE_Bin | 14.32 | 868.0215 | D82_SEPE_Bin | N/A | 59.2421 | 0 | 0 | 159.98 | 0 | 304.3 | 14.32 | 14.32 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.32 | 14.32 | [6 empty] | 0 | 560.648 | SI | 244 | NO | NO
COSTA DE LA LUZ 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 490.74 | N/A | 416.74 | 775.9 | E314_SEPE | 0 | 1061.0117 | N/A | N/A | 844.8067 | 0 | 74 | 216.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 308.1774 | SI | 4004.7719 | SI | NO
COSTASOL 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 492.25 | N/A | 446.65 | 597.5 | E193_SEPE | 551.9 | 2549.7008 | N/A | 1274.8504 | 2504.1008 | 0 | 45.6 | 45.6 | 0 | 0 | 551.9 | 446.65 | E_Nudo/E_Zona | WSCR | 551.9 | 446.65 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.19 | 44.665 | 0 | 0 | 55.19 | 44.665 | 0 | 80 | NO | 936.6088 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 551.9 |  |  |  | Concurso
CRISTOBAL COLON 220 | Andalucía | ü | ü | ü |  | 1096.16 | N/A | 770.52 | 623.1 | N/A | 0 | 1011.1914 | N/A | N/A | 248.9514 | 426.8 | 325.64 | 335.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 307.7 | SI | 862.67 | SI | NO
CUESTA DE LA VILLA 66 | Canarias |  |  | ü |  | 133.34 | N/A | 118.34 | 254 | N/A | 239 | 57.5623 | N/A | N/A | 42.5623 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 42.5623 | 42.5623 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42.5623 | 42.5623 | [6 empty] | 0 | 15 | NO | 159.1263 | NO | NO
DAGANZO 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 652.14 | N/A | 475.66 | 486.8 | E292_SEPE | 2.4394 | 916.5308 | N/A | N/A | 740.0508 | 0 | 176.48 | 176.48 | 0 | 40 | 2.4394 | 2.4394 | E_Zona | E_Zona | 2.4394 | 2.4394 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 503.5 | SI | 338.33 | NO | NO
DIQUE DEL ESTE 66 | Canarias |  |  | ü |  | 139.09 | N/A | 96.29 | 104 | N/A | 61.2 | 57.0448 | N/A | N/A | 14.2448 | 0 | 42.8 | 42.8 | 0 | 49.9 | 14.2448 | 14.2448 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.2448 | 14.2448 | [6 empty] | 0 | 94.9 | NO | 15 | NO | NO
DON ALVARO (ALANGE) 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 1166.88 | N/A | 1166.88 | 2178.1 | N/A | 2178.1 | 1094.9734 | N/A | 1094.9734 | 1094.9734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094.9734 | 1094.9734 | D_Nudo | D_Nudo | 1094.9734 | 1094.9734 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.4973 | 109.4973 | 0 | 0 | 109.4973 | 109.4973 | 0 | 0 | NO | 479.4 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 1094.9734 |  |  |  | Concurso
DON RODRIGO 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 2515.16 | N/A | 1817.17 | 2655.6 | E263_SEPE, E294_SEPE_Bin, E58_SEPE | 1272.5764 | 194.8795 | N/A | 194.8795 | 0 | 0 | 697.99 | 697.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 433 | SI | 1289.612 | SI | NO
DON RODRIGO 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 1013.98 | W06_SEPE_BIN | 506.79 | 1752 | E293_SEPE_Bin, E294_SEPE_Bin, E58_SEPE | 1066.9664 | 2602.7054 | D85_SEPE_Bin | 902.7054 | 990.9664 | 121.015 | 507.19 | 564.0186 | 0 | 94.27 | 990.9664 | 506.79 | D_Zona | WSCR | 990.9664 | 506.79 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9019 | 30.744 | 0 | 0 | 56.9019 | 30.744 | 0 | 284.612 | NO | 1713.1711 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 990.9664 |  |  |  | Concurso
DON RODRIGO B 220 | Andalucía |  |  |  |  | 1224.47 | W06_SEPE_BIN | 653.45 | 1204.5 | E263_SEPE, E293_SEPE_Bin, E294_SEPE_Bin | 1204.5 | 1960.6128 | D85_SEPE_Bin | 980.3064 | 990.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.9664 | 653.45 | D_Zona | WSCR | 990.9664 | 653.45 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 4880.138 | SI | NO
DOS HERMANAS 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 891.84 | N/A | 485.824 | 1177.2 | N/A | 579.149 | 922.8818 | N/A | N/A | 324.8308 | 9.97 | 406.016 | 588.081 | 0 | 227.1899 | 324.8308 | 324.8308 | D_Nudo | D_Nudo | 324.8308 | 324.8308 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5208 | 11.5208 | 0 | 0 | 11.5208 | 11.5208 | 0 | 808.9598 | SI | 3635.747 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 324.8308 |  |  |  | Concurso
DRAGO 66 | Canarias |  |  |  |  | 53.8 | N/A | 53.8 | 263 | E20_SEC | 257.243 | 58.0546 | N/A | N/A | 58.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0546 | 53.8 | D_Nudo | WSCR | 58.0546 | 53.8 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 115.363 | NO | NO
DRAGONERA 132 | Islas Baleares |  | ü | ü |  | 42.95 | N/A | 0 | 118 | E30_SEB | 0 | 225.93 | D4_SEB | N/A | 0 | 0 | 42.95 | 52.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona/D_Zona | WSCR/E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 33.41 | NO | 121.9815 | NO | NO
EBORA 220 | Castilla-La Mancha |  | ü | ü |  | 416.46 | N/A | 291.46 | 598.6 | E212_SEPE | 293.08 | 1240.7453 | N/A | N/A | 1113.7853 | 1.96 | 125 | 125 | 0 | 35 | 293.08 | 291.46 | E_Zona | WSCR | 293.08 | 291.46 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2502 | 18.2502 | 0 | 0 | 18.2502 | 18.2502 | 0 | 159.494 | NO | 554.96 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 293.08 |  |  |  | Concurso
EIRIS 220 | Galicia |  |  | ü |  | 755 | N/A | 755 | 442.3 | E244_SEPE, E279_SEPE | 0 | 811.4923 | D10_SEPE | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona/D_Zona | E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 37.925 | NO | NO
EIXAMPLE 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 145.42 | N/A | 145.42 | 566.5 | N/A | 566.5 | 820.341 | N/A | N/A | 820.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.5 | 145.42 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 566.5 | 145.42 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
EL CANTALAR 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 379.18 | N/A | 246.73 | 816.8 | E37_SEPE | 660.778 | 454.935 | D50_SEPE | N/A | 0 | 7.492 | 132.45 | 148.53 | 0 | 106.04 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2116.1499 | SI | 496.678 | NO | NO
EL CERRO 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 30 | N/A | 0 | 249.4 | E12_SEPE | 0 | 1226.7066 | D60_SEPE | N/A | 556.5866 | 0 | 30 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR/E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 660 | SI | 1108.348 | SI | NO
EL CONDADO 220 | Andalucía |  |  |  |  | 550.4 | N/A | 550.4 | 216 | N/A | 216 | 1112.2116 | N/A | N/A | 1112.2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | E_Nudo | E_Nudo | 216 | 216 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 712.6532 | SI | NO
EL COTO 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1761.76 | N/A | 1761.76 | 880.1 | N/A | 880.1 | 677.5285 | N/A | N/A | 677.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.5285 | 677.5285 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 677.5285 | 677.5285 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 60 | NO | NO
EL EMPERADOR 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 372.46 | N/A | 372.46 | 401.2 | E211_SEPE | 401.2 | 1295.172 | N/A | N/A | 1295.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.2 | 372.46 | E_Nudo/E_Zona | WSCR | 401.2 | 372.46 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
EL MORELL 220 | Cataluña |  |  |  |  | 512.63 | N/A | 512.63 | 108.7 | E347_SEPE | 108.7 | 805.987 | D57_SEPE | N/A | 805.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | 108.7 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 108.7 | 108.7 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 14.558 | NO | NO
EL PALMAR 400 | Región de Murcia | ü |  |  |  | 874.26 | N/A | 267.26 | 5343.1 | E136_SEPE | 4275.9193 | 12.2914 | N/A | 12.2914 | 0 | 0 | 607 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 2664.7338 | SI | NO
EL PALMAR 220 | Región de Murcia |  |  | ü |  | 196.79 | N/A | 140.3362 | 2076.3 | E136_SEPE, E39_SEPE | 1616.1193 | 450.8233 | D67_SEPE | N/A | 0 | 5.804 | 56.4538 | 454.3767 | 0 | 34.099 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 195.875 | NO | 263.75 | NO | NO
EL PALMAR DE LA GOMERA 66 | Canarias |  |  |  | ü | 36.22 | N/A | 36.22 | 100 | E21_SEC | 69.007 | 58.2703 | N/A | N/A | 27.2773 | 0 | 0 | 30.993 | 0 | 0 | 27.2773 | 27.2773 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.2773 | 27.2773 | [6 empty] | 0 | 52.6 | NO | 0 | NO | NO
EL PALMERAL 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü | ü | 774.56 | N/A | 604.7 | 828.5 | E259_SEPE | 656.84 | 838.5869 | N/A | N/A | 666.9269 | 0 | 169.86 | 171.66 | 0 | 0 | 656.84 | 604.7 | E_Nudo | WSCR | 656.84 | 604.7 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.73 | 54.407 | 0 | 0 | 68.73 | 54.407 | 0 | 304.3 | SI | 367.763 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 656.84 |  |  |  | Concurso
EL PALO 400 | Principado de Asturias | ü | ü |  |  | 1313.84 | N/A | 998.4575 | 2939.3 | N/A | 2623.9175 | 1027.9544 | N/A | N/A | 712.5719 | 0 | 315.3825 | 315.3825 | 0 | 0 | 712.5719 | 712.5719 | D_Nudo | D_Nudo | 712.5719 | 712.5719 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0892 | 59.0892 | 0 | 0 | 59.0892 | 59.0892 | 0 | 947.0125 | SI | 2263.305 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 712.5719 |  |  |  | Concurso
EL PETREL 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 447.87 | N/A | 387.1 | 565 | E186_SEPE | 273.694 | 876.5328 | N/A | N/A | 637.1268 | 9.166 | 60.77 | 230.24 | 0 | 0 | 273.694 | 273.694 | E_Zona | E_Zona | 273.694 | 273.694 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 72.96 | NO | 49.656 | NO | NO
EL ROSARIO 220 | Canarias |  |  |  |  | 75.2 | N/A | 75.2 | 510 | E13_SEC | 510 | 56.6746 | N/A | N/A | 56.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6746 | 56.6746 | D_Nudo | D_Nudo | 56.6746 | 56.6746 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
EL ROSARIO 66 | Canarias |  |  |  |  | 179.93 | N/A | 179.93 | 344 | E13_SEC | 344 | 56.6746 | N/A | N/A | 56.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6746 | 56.6746 | D_Nudo | D_Nudo | 56.6746 | 56.6746 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 307.276 | NO | NO
EL SEQUERO 220 | La Rioja | ü | ü | ü |  | 460.92 | N/A | 145.54 | 885.4 | E307_SEPE | 333.156 | 1211.4291 | N/A | N/A | 809.5851 | 6.124 | 315.38 | 395.72 | 0 | 541.9 | 333.156 | 145.54 | E_Zona | WSCR | 333.156 | 145.54 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 896.26 | SI | 343.977 | NO | NO
EL SERRALLO 220 | Comunidad Valenciana |  |  |  | ü | 88.07 | N/A | 88.07 | 484.9 | E101_SEPE, E34_SEPE | 0 | 1053.3896 | D52_SEPE | N/A | 380.4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 45 | NO | 476.343 | NO | NO
EL TABLERO 66 | Canarias |  |  | ü |  | 156.09 | N/A | 124.39 | 125 | N/A | 89.3 | 35.9324 | N/A | N/A | 0.2324 | 0 | 31.7 | 35.7 | 0 | 0 | 0.2324 | 0.2324 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2324 | 0.2324 | [6 empty] | 0 | 51.8 | NO | 340.946 | NO | NO
EL ZUMAJO 220 | Andalucía |  | ü |  | ü | 536.18 | N/A | 250.105 | 570.7 | N/A | 207.29 | 1271.2828 | N/A | N/A | 907.8728 | 0 | 286.075 | 363.41 | 0 | 50 | 207.29 | 207.29 | E_Nudo | E_Nudo | 207.29 | 207.29 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4565 | 28.194 | 0 | 0 | 43.4565 | 28.194 | 0 | 267.95 | NO | 2725.235 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 207.29 |  |  |  | Concurso
ELCHE 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 827.84 | N/A | 721.84 | 445.8 | E187_SEPE | 259.282 | 723.0115 | N/A | N/A | 603.6115 | 0 | 106 | 119.4 | 0 | 9 | 259.282 | 259.282 | E_Zona | E_Zona | 259.282 | 259.282 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0382 | 61.0382 | 0 | 0 | 61.0382 | 61.0382 | 0 | 232.776 | NO | 682.98 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 259.282 |  |  |  | Concurso
ELCOGAS 220 | Castilla-La Mancha | ü | ü |  |  | 522.42 | N/A | 227.02 | 640 | E20_SEPE, E323_SEPE | 0 | 978.5 | D5_SEPE | N/A | 411.9922 | 148 | 295.4 | 295.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 468.65 | SI | 279.84 | NO | NO
ELDA 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 774.72 | N/A | 604.72 | 651.8 | E186_SEPE | 273.694 | 834.5655 | N/A | N/A | 664.5655 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 273.694 | 273.694 | E_Zona | E_Zona | 273.694 | 273.694 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1479 | 24.1479 | 0 | 0 | 24.1479 | 24.1479 | 0 | 4.99 | NO | 249.9464 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 273.694 |  |  |  | Concurso
ELGEA 220 | País Vasco | ü |  | ü |  | 269.71 | N/A | 80.31 | 249.8 | E256_SEPE | 25.55 | 1049.1395 | D72_SEPE | N/A | 824.8895 | 0 | 189.4 | 224.25 | 0 | 154.2 | 25.55 | 25.55 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | [6 empty] | 0 | 500.16 | SI | 1595.6 | SI | NO
ELIANA 400 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 2244.9 | N/A | 2244.9 | 1657.7 | E104_SEPE, E105_SEPE | 1298.5239 | 0 | N/A | 0 | 0 | 52.652 | 0 | 306.5241 | 0 | 60 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2029 | 2.2029 | 0 | 0 | 2.2029 | 2.2029 | 1108.7 | 1688.725 | SI | 5609.528 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
ELIANA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1134.99 | W09_SEPE_BIN | 1134.99 | 960.4 | E104_SEPE, E158_SEPE_Bin | 960.4 | 876.9188 | D80_SEPE_Bin | N/A | 605.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.75 | 605.7898 | 605.7898 | D_Zona | D_Zona | 605.7898 | 605.7898 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8224 | 35.8224 | 0 | 0 | 35.8224 | 35.8224 | 0 | 49.75 | NO | 2893.725 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 605.7898 |  |  |  | Concurso
ELIANA B 220 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | 1105.7 | W09_SEPE_BIN | 1105.7 | 863.7 | E105_SEPE, E158_SEPE_Bin | 863.7 | 869.41 | D80_SEPE_Bin | N/A | 605.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.7898 | 605.7898 | D_Zona | D_Zona | 605.7898 | 605.7898 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1718.725 | SI | NO
ELS AUBALS 400 | Cataluña |  |  |  |  | 1425.87 | N/A | 1425.87 | 1583.7 | E266_SEPE | 1474.12 | 2422.1972 | N/A | 722.1972 | 2422.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474.12 | 1425.87 | E_Zona | WSCR | 1474.12 | 1425.87 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 214.15 | NO | NO
ELS AUBALS 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 567.63 | N/A | 461.05 | 1134.4 | E266_SEPE | 1024.82 | 812.7011 | N/A | N/A | 703.1211 | 0 | 106.58 | 109.58 | 0 | 17.7 | 703.1211 | 461.05 | D_Nudo | WSCR | 703.1211 | 461.05 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3121 | 46.105 | 0 | 0 | 70.3121 | 46.105 | 0 | 214.15 | NO | 1055.5097 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 703.1211 |  |  |  | Concurso
ENTRENUCLEOS 220 | Andalucía |  | ü |  | ü | 1184.63 | N/A | 791.655 | 502.4 | E192_SEPE | 0 | 1012.1424 | N/A | N/A | 619.1674 | 0 | 392.975 | 392.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 987.9198 | SI | NO
ENTRERRIOS 220 | Aragón |  |  | ü |  | 363.32 | N/A | 293.825 | 466.1 | E203_SEPE | 0 | 1234.8937 | N/A | N/A | 999.2287 | 1.05 | 69.495 | 234.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 76.76 | NO | 683.9832 | SI | NO
ERISTE 220 | Aragón | ü |  |  |  | 393.17 | N/A | 283.18 | 190 | E271_SEPE | 0.01 | 1185.6592 | D31_SEPE | N/A | 859.6692 | 80 | 109.99 | 109.99 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 209.99 | NO | 585 | SI | NO
ES BESSONS 220 | Islas Baleares |  |  |  |  | 60.9 | N/A | 60.9 | 405 | E02_SEB, E05_SEB | 390 | 231.53 | N/A | N/A | 231.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.53 | 60.9 | D_Nudo | WSCR | 231.53 | 60.9 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
ES BESSONS 132 | Islas Baleares |  |  |  |  | 32.89 | N/A | 32.89 | 297 | E02_SEB | 297 | 231.53 | D4_SEB | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
ES BESSONS 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 158.67 | W01_SEB_BIN | 26.99 | 318 | E05_SEB, E18_SEB_BIN | 318 | 235.09 | D3_SEB, D5_SEB_BIN | N/A | 65.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1522 | 26.99 | D_Zona | WSCR | 65.1522 | 26.99 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 289.3904 | NO | NO
ES BESSONS B 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 165.32 | W01_SEB_BIN | 26.99 | 177 | E05_SEB, E18_SEB_BIN | 177 | 219.22 | D5_SEB_BIN | N/A | 219.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 26.99 | E_Nudo | WSCR | 177 | 26.99 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 159.5014 | NO | NO
ESCALONA 220 | Aragón |  |  |  |  | 609.66 | N/A | 609.66 | 240.6 | N/A | 240.6 | 1262.6326 | N/A | N/A | 1262.6326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.6 | 240.6 | E_Nudo | E_Nudo | 240.6 | 240.6 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 49.9949 | NO | 163.2606 | NO | NO
ESCATRON 400 | Aragón | ü | ü |  |  | 2446.04 | N/A | 1827.03 | 2227.3 | E62_SEPE | 40.876 | 440.5571 | N/A | N/A | 0 | 804.36 | 619.01 | 619.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1047.3097 | SI | NO
ESCATRON 220 | Aragón |  | ü | ü |  | 1738.64 | N/A | 1502.95 | 853 | E318_SEPE, E62_SEPE | 0 | 536.5256 | N/A | N/A | 0 | 231.007 | 235.69 | 532.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 659.5097 | SI | 1829.8309 | SI | NO
ESCOBAR 66 | Canarias |  | ü |  |  | 72.9 | N/A | 8.33 | 163 | E08_SEC | 0 | 3.6995 | D02_SEC | N/A | 0 | 0 | 64.57 | 64.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo/D_Zona | E_Zona/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 18 | NO | 484.9811 | NO | NO
ESCUCHA 220 | Aragón | ü |  | ü |  | 419.92 | N/A | 377.383 | 316.4 | E202_SEPE | 0 | 1213.1599 | N/A | N/A | 1056.1929 | 24.97 | 42.537 | 131.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 77 | NO | 2709.2844 | SI | NO
ESPARTAL 220 | Aragón | ü |  | ü |  | 626.84 | N/A | 570.84 | 902.3 | E318_SEPE | 0 | 1198.4233 | N/A | N/A | 809.9523 | 220.436 | 56 | 168.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 177.125 | NO | 974.5135 | SI | NO
ESPINARDO 220 | Región de Murcia |  |  |  | ü | 168.54 | N/A | 168.54 | 866.4 | E39_SEPE | 866.4 | 450.8233 | D67_SEPE | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054634 | 0.054634 | 0 | 0 | 0.054634 | 0.054634 | 0 | 0 | NO | 320.875 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 0 |  |  |  | Concurso
ESQUEDAS 220 | Aragón |  | ü | ü | ü | 595.18 | N/A | 494.28 | 475.6 | E333_SEPE | 0 | 1299.4647 | N/A | N/A | 1052.4817 | 16.983 | 100.9 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2417 | 14.2417 | 0 | 0 | 14.2417 | 14.2417 | 0 | 29.3 | NO | 1006.3407 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
FACINAS 220 | Andalucía | ü |  |  |  | 134.68 | N/A | 0 | 490 | E49_SEPE | 94.2 | 960.0876 | D19_SEPE | N/A | 163.5376 | 0 | 395.8 | 395.8 | 0 | 68 | 94.2 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 94.2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 817.85 | SI | 701.48 | SI | NO
FACULTATS 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 719.82 | N/A | 719.82 | 588.6 | N/A | 588.6 | 803.3138 | N/A | N/A | 803.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.6 | 588.6 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 588.6 | 588.6 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 100 | NO | NO
FADRELL 400 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | 667.27 | N/A | 667.27 | 2369.3 | E272_SEPE | 2369.3 | 1829.4356 | N/A | 129.6056 | 1829.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829.4356 | 667.27 | D_Nudo | WSCR | 1829.4356 | 667.27 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 2177.678 | SI | NO
FALCA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 95.77 | N/A | 95.77 | 197 | N/A | 197 | 219.23 | N/A | N/A | 219.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 95.77 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 197 | 95.77 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
FARGUE 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 378.3 | N/A | 355.5 | 1300 | E274_SEPE | 1165.3397 | 1066.231 | N/A | N/A | 992.479 | 1.902 | 22.8 | 71.85 | 0 | 95.18 | 992.479 | 355.5 | D_Nudo | WSCR | 992.479 | 355.5 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8051 | 66.76 | 0 | 0 | 83.8051 | 66.76 | 0 | 175.11 | NO | 264.96 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 992.479 |  |  |  | Concurso
FAUSITA 400 | Región de Murcia | ü | ü |  |  | 687.16 | N/A | 347.86 | 1470.1 | E135_SEPE, E331_SEPE | 82.081 | 1668.572 | N/A | 417.143 | 525.772 | 803.5 | 339.3 | 339.3 | 0 | 0 | 82.081 | 82.081 | E_Zona | E_Zona | 82.081 | 82.081 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2081 | 8.2081 | 0 | 0 | 8.2081 | 8.2081 | 0 | 1100.12 | SI | 2397.43 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 82.081 |  |  |  | Concurso
FAUSITA 220 | Región de Murcia |  | ü | ü |  | 973.54 | N/A | 688.54 | 1707.3 | E135_SEPE | 82.081 | 468.1463 | N/A | N/A | 0 | 129.839 | 285 | 352.58 | 0 | 62.938 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8394 | 48.8394 | 0 | 0 | 48.8394 | 48.8394 | 0 | 1411.44 | SI | 1306.87 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
FERIA DE MUESTRAS 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 570.88 | N/A | 570.88 | 504.3 | N/A | 504.3 | 865.4958 | N/A | N/A | 865.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.3 | 504.3 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 504.3 | 504.3 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 30 | NO | NO
FOIX 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 948.7 | N/A | 948.7 | 793.8 | N/A | 793.8 | 822.0384 | N/A | N/A | 822.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.8 | 793.8 | E_Nudo | E_Nudo | 793.8 | 793.8 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7 | 88.956 | 0 | 0 | 93.7 | 88.956 | 0 | 0 | NO | 1908.062 | SI | NO |  | SI | 2021-08-20 | 793.8 |  |  |  | Concurso
FONTEFRIA 400 | Galicia |  |  |  |  | 1379.11 | N/A | 1379.11 | 2145.4 | E119_SEPE | 2145.4 | 2293.8104 | N/A | 593.8104 | 2293.8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145.4 | 1379.11 | E_Nudo | WSCR | 2145.4 | 1379.11 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1725.555 | SI | NO
FONTEFRIA 220 | Galicia |  | ü |  |  | 1089.36 | N/A | 750.44 | 1036.9 | E119_SEPE, E328_SEPE | 224.635 | 771.9024 | N/A | N/A | 432.9824 | 0 | 338.92 | 338.92 | 0 | 115.5 | 224.635 | 224.635 | E_Zona | E_Zona | 224.635 | 224.635 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 518.22 | SI | 421.28 | NO | NO
FORADADA 220 | Aragón |  |  |  |  | 768.24 | N/A | 768.24 | 1285.7 | E271_SEPE | 994.01 | 1185.6592 | D31_SEPE | N/A | 859.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.6692 | 768.24 | D_Zona | WSCR | 859.6692 | 768.24 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1279.8249 | SI | NO
FORMENTERA 132 | Islas Baleares |  |  |  |  | 8.07 | N/A | 8.07 | 106 | E23_SEB, E28_SEB | 0 | 221.19 | N/A | N/A | 221.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
FORMENTERA 30 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 3.78 | N/A | 3.78 | 71 | E23_SEB, E28_SEB | 0 | 221.5521 | N/A | N/A | 221.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
FORTUNA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1359.15 | N/A | 959.15 | 447.7 | N/A | 47.7 | 811.8535 | N/A | N/A | 411.8535 | 0 | 400 | 400 | 0 | 35 | 47.7 | 47.7 | E_Nudo | E_Nudo | 47.7 | 47.7 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 27.4 | 0 | 0 | 27.4 | 27.4 | 0 | 660 | SI | 1006.534 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 47.7 |  |  |  | Concurso
FRANCOLI 220 | Cataluña |  |  |  |  | 523.74 | N/A | 523.74 | 108.7 | E347_SEPE | 108.7 | 805.987 | D57_SEPE | N/A | 805.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | 108.7 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 108.7 | 108.7 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 14.558 | NO | 1469.53 | SI | NO
FRANQUESES 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 846.7 | N/A | 815.5 | 516.4 | E206_SEPE | 467.852 | 847.235 | N/A | N/A | 798.687 | 14.028 | 31.2 | 34.52 | 0 | 80 | 467.852 | 467.852 | E_Nudo | E_Nudo | 467.852 | 467.852 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.5527e-15 | 127.3 | NO | 263.503 | NO | NO
FRESNILLO (ARANDA DE DUERO) 400 | Castilla y León |  |  |  | ü | 984.82 | N/A | 984.82 | 1051.2 | N/A | 1051.2 | 1248.4435 | N/A | 1248.4435 | 1248.4435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.2 | 984.82 | E_Nudo | WSCR | 1051.2 | 984.82 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.12 | 98.482 | 0 | 0 | 105.12 | 98.482 | 0 | 0 | NO | 591.62 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 1051.2 |  |  |  | Concurso
FRIEIRA 220 | Galicia | ü | ü | ü |  | 793.98 | N/A | 793.98 | 552 | E280_SEPE | 0 | 1091.071 | N/A | N/A | 657.397 | 282.301 | 0 | 151.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2095 | 1.2095 | 0 | 0 | 1.2095 | 1.2095 | 0 | 252.95 | NO | 18 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
FUENCARRAL 400 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 2535.32 | N/A | 2235.32 | 1548.3 | E122_SEPE | 1248.3 | 178.2358 | N/A | 89.1179 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 700 | SI | 2066.536 | SI | NO
FUENCARRAL 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 425.4 | N/A | 1.4 | 1357.3 | E122_SEPE, E276_SEPE, E45_SEPE | 916.624 | 760.2473 | D42_SEPE | N/A | 319.5713 | 15.276 | 424 | 425.4 | 0 | 85 | 319.5713 | 1.4 | D_Nudo/D_Zona | WSCR | 319.5713 | 1.4 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.4 | 810.696 | SI | 1601 | SI | NO
FUENDETODOS 400 | Aragón |  | ü |  |  | 1950.77 | N/A | 1270.42 | 3133.4 | E64_SEPE | 2453.05 | 465.3358 | N/A | 465.3358 | 0 | 0 | 680.35 | 680.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0845 | 49.0845 | 0 | 0 | 49.0845 | 49.0845 | 0 | 149 | NO | 808.023 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
FUENDETODOS 220 | Aragón | ü |  | ü |  | 821.32 | N/A | 195.645 | 1151.3 | E64_SEPE | 517.633 | 1039.3477 | N/A | N/A | 405.6807 | 0 | 625.675 | 633.667 | 0 | 0 | 405.6807 | 195.645 | D_Nudo | WSCR | 405.6807 | 195.645 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5681 | 19.5645 | 0 | 0 | 40.5681 | 19.5645 | 0 | 128.123 | NO | 647.2 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 405.6807 |  |  |  | Concurso
FUENLABRADA 220 | Comunidad de Madrid | ü | ü | ü |  | 1416.64 | N/A | 1187.44 | 333.7 | N/A | 66.03 | 799.1715 | N/A | N/A | 531.5015 | 38.47 | 229.2 | 229.2 | 0 | 297 | 66.03 | 66.03 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 66.03 | 66.03 | 66.03 | 66.03 | [6 empty] | 0 | 1376.8 | SI | 274.534 | NO | NO
FUENTE DE CANTOS 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 1477.52 | N/A | 1477.52 | 3485 | N/A | 3485 | 792.7454 | N/A | 792.7454 | 792.7454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.7454 | 792.7454 | D_Nudo | D_Nudo | 792.7454 | 792.7454 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2745 | 79.2745 | 0 | 0 | 79.2745 | 79.2745 | 0 | 0 | NO | 900 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 792.7454 |  |  |  | Concurso
FUENTE DEL MAESTRE 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 1660.08 | N/A | 1660.08 | 3022.8 | E327_SEPE | 3022.8 | 580.8694 | N/A | 580.8694 | 580.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.8694 | 580.8694 | D_Nudo | D_Nudo | 580.8694 | 580.8694 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0869 | 58.0869 | 0 | 0 | 58.0869 | 58.0869 | 0 | 0 | NO | 900 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 580.8694 |  |  |  | Concurso
FUENTE HITO 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  | ü | 754.35 | N/A | 754.35 | 728 | N/A | 728 | 763.1821 | N/A | N/A | 763.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 728 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 728 | 728 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 500 | NO | NO
FUENTE SAN LUIS 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 637.36 | N/A | 634.93 | 1057 | E340_SEPE | 628.089 | 808.2111 | N/A | N/A | 488.9271 | 9.298 | 2.43 | 309.986 | 0 | 0 | 488.9271 | 488.9271 | D_Nudo | D_Nudo | 186.2808 | 186.2808 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 302.6463 | 302.6463 | [6 empty] | 0 | 321.38 | SI | 280.575 | NO | NO
FUENTEBUREBA (BRIVIESCA) 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1007.83 | N/A | 1007.83 | 1349.3 | E283_SEPE | 1349.3 | 1156.0548 | N/A | 1156.0548 | 1156.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.0548 | 1007.83 | D_Nudo | WSCR | 1156.0548 | 1007.83 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.6055 | 100.783 | 0 | 0 | 115.6055 | 100.783 | 0 | 0 | NO | 1296.23 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 1156.0548 |  |  |  | Concurso
FUENTES DE LA ALCARRIA 400 | Castilla-La Mancha | ü | ü | ü |  | 956.8 | N/A | 210.99 | 2366.9 | N/A | 1502.345 | 1781.5535 | N/A | 833.5455 | 916.9985 | 19.805 | 745.81 | 844.75 | 0 | 0 | 916.9985 | 210.99 | D_Nudo | WSCR | 916.9985 | 210.99 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9199 | 20.933 | 0 | 21 | 58.9199 | -0.067 | 1.2 | 136.71 | NO | 610.46 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 916.9985 |  |  |  | Concurso
GABIAS 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 632.4 | N/A | 450.5975 | 509.6 | N/A | 225.6247 | 2340.6204 | N/A | 1170.3102 | 2056.6451 | 0 | 181.8025 | 283.9753 | 0 | 96 | 225.6247 | 225.6247 | E_Nudo | E_Nudo | 225.6247 | 225.6247 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3785 | 28.3785 | 0 | 0 | 28.3785 | 28.3785 | 1 | 460.664 | SI | 364.96 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 225.6247 |  |  |  | Concurso
GALAPAGAR 400 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 2399.62 | N/A | 2399.62 | 1105.6 | E123_SEPE | 1105.6 | 1792.5985 | N/A | 92.5985 | 1792.5985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105.6 | 1105.6 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 1105.6 | 1105.6 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1130 | SI | 1658.08 | SI | NO
GALAPAGAR 220 | Comunidad de Madrid |  | ü |  | ü | 1010.91 | N/A | 1010.91 | 639.8 | E123_SEPE | 639.8 | 911.924 | N/A | N/A | 911.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.8 | 639.8 | E_Nudo | E_Nudo | 639.8 | 639.8 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.98 | 63.98 | 0 | 0 | 63.98 | 63.98 | 0 | 389.6 | SI | 1200.2298 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 639.8 |  |  |  | Concurso
GAMARRA 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 459.52 | N/A | 459.52 | 600 | E335_SEPE | 473.57 | 945.8703 | D69_SEPE | N/A | 362.2003 | 58.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.2003 | 362.2003 | D_Zona | D_Zona | 362.2003 | 362.2003 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.22 | 36.22 | 0 | 0 | 36.22 | 36.22 | 0 | 0 | NO | 850.1 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 362.2003 |  |  |  | Concurso
GANDIA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 353.68 | N/A | 352.58 | 638.9 | N/A | 635.74 | 322.3469 | D39_SEPE | N/A | 227.2789 | 2.06 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 227.2789 | 227.2789 | D_Zona | D_Zona | 227.2789 | 227.2789 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 361.5499 | SI | 245.82 | NO | NO
GAROÑA 220 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1002 | N/A | 636.21 | 1153 | E74_SEPE | 787.21 | 1265.9285 | N/A | N/A | 900.1385 | 0 | 365.79 | 365.79 | 0 | 0 | 787.21 | 636.21 | E_Nudo | WSCR | 787.21 | 636.21 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 800.29 | SI | 1906.318 | SI | NO |  |  |  | 787.21 | SI | 787.21 | 636.21 | NTJ
GARRAF 400 | Cataluña |  | ü | ü | ü | 1503.24 | N/A | 1180.29 | 1442.8 | N/A | 1086.33 | 1604.6736 | N/A | 802.3368 | 1248.2036 | 0 | 322.95 | 356.47 | 0 | 0 | 1086.33 | 1086.33 | E_Nudo | E_Nudo | 1086.33 | 1086.33 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5616 | 76.5616 | 0 | 0 | 76.5616 | 76.5616 | 0 | 848.75 | SI | 1406.54 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 1086.33 |  |  |  | Concurso
GATICA 400 | País Vasco |  | ü | ü |  | 1792.98 | N/A | 948.67 | 1585.2 | E143_SEPE | 233.65 | 1734 | N/A | 867 | 876.69 | 13 | 844.31 | 844.31 | 0 | 0 | 233.65 | 233.65 | E_Zona | E_Zona | 233.65 | 233.65 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3055 | 20.3055 | 0 | 0 | 20.3055 | 20.3055 | 0 | 930.81 | SI | 1427.2 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 233.65 |  |  |  | Concurso
GATICA 220 | País Vasco |  | ü | ü |  | 998.32 | N/A | 444.42 | 1016.6 | E143_SEPE | 233.65 | 1008.6889 | N/A | N/A | 411.7489 | 43.04 | 553.9 | 553.9 | 0 | 0 | 233.65 | 233.65 | E_Zona | E_Zona | 233.65 | 233.65 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6212 | 44.857 | 0 | 0 | 64.6212 | 44.857 | 0 | 626 | SI | 930.81 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 233.65 |  |  |  | Concurso
GAUSSA 400 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 1434.44 | N/A | 1344.44 | 1773.3 | N/A | 1683.3 | 209.679 | N/A | N/A | 119.679 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 119.679 | 119.679 | D_Nudo | D_Nudo | 119.679 | 119.679 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 203.2 | 2006.44 | SI | 3866.403 | SI | SI | 2024-04-01 |  |  | 119.679 |  |  |  | Posible concurso
GAVARROT 220 | Cataluña |  |  |  |  | 1458.78 | N/A | 1458.78 | 684.2 | N/A | 684.2 | 805.2818 | N/A | N/A | 805.2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.2 | 684.2 | E_Nudo | E_Nudo | 684.2 | 684.2 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 329.004 | NO | NO
GAZULES 220 | Andalucía | ü | ü |  |  | 405.75 | N/A | 56.81 | 931.1 | E298_SEPE | 0 | 1265.456 | N/A | N/A | 916.516 | 0 | 348.94 | 348.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1183.2 | SI | 2558.6649 | SI | NO
GENETO 66 | Canarias |  |  | ü |  | 173.87 | N/A | 116.87 | 187 | N/A | 130 | 57.5 | N/A | N/A | 0.49995 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0.49995 | 0.49995 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.49995 | 0.49995 | [6 empty] | 0 | 115 | NO | 0 | NO | NO
GETAFE 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1253.64 | N/A | 1253.64 | 124.4 | N/A | 0 | 845.4795 | N/A | N/A | 711.1565 | 59.198 | 0 | 75.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.56 | 119 | NO | 566.648 | SI | NO
GODELLETA 400 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 2354.85 | N/A | 1897.95 | 1406.6 | E106_SEPE | 949.7 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 456.9 | 456.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1050 | SI | 3948.685 | SI | NO
GODELLETA 220 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 1232.92 | N/A | 1232.92 | 746.7 | E106_SEPE | 746.7 | 803.2493 | N/A | N/A | 803.2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.7 | 746.7 | E_Nudo | E_Nudo | 746.7 | 746.7 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.041 | 60.041 | 0 | 0 | 60.041 | 60.041 | 0 | 620 | SI | 1330.575 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 746.7 |  |  |  | Concurso
GOZON 400 | Principado de Asturias |  |  |  |  | 1197.06 | N/A | 1197.06 | 1720.1 | E68_SEPE | 1720.1 | 2922.7179 | N/A | 1222.7179 | 2922.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720.1 | 1197.06 | E_Nudo | WSCR | 1720.1 | 1197.06 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 45 | NO | NO
GOZON 220 | Principado de Asturias |  |  |  |  | 854.08 | N/A | 854.08 | 1586.6 | E321_SEPE, E68_SEPE | 989.098 | 1256.179 | N/A | N/A | 1256.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.098 | 854.08 | E_Zona | WSCR | 989.098 | 854.08 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 912.2 | SI | NO
GRADO 220 | Aragón | ü |  |  |  | 549.87 | N/A | 297.87 | 276 | E200_SEPE | 0.44 | 1270.0864 | N/A | N/A | 994.5264 | 23.56 | 252 | 252 | 0 | 0 | 0.44 | 0.44 | E_Nudo | E_Nudo | 0.44 | 0.44 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1109.0139 | SI | 891.273 | SI | NO
GRAMANET 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 845.75 | W07_SEPE_BIN | 615.09 | 811.4 | E154_SEPE_Bin | 784.442 | 815.0152 | D88_SEPE_Bin | N/A | 766.2686 | 6.896 | 0 | 20.062 | 0 | 0 | 766.2686 | 615.09 | D_Zona | WSCR | 766.2686 | 615.09 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1829 | 61.065 | 0 | 0 | 76.1829 | 61.065 | 4.44 | 4.875 | NO | 1251.142 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 766.2686 |  |  |  | Concurso
GRAMANET B 220 | Cataluña |  |  |  |  | 242.68 | W07_SEPE_BIN | 242.68 | 537.3 | E154_SEPE_Bin | 537.3 | 803.3138 | D45_SEPE, D88_SEPE_Bin | N/A | 766.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.3 | 242.68 | E_Nudo | WSCR | 537.3 | 242.68 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
GRAN TARAJAL 132 | Canarias |  | ü |  |  | 28.18 | N/A | 0 | 210 | E22_SEC | 138.866 | 29.0126 | N/A | N/A | 0.012605 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0.012605 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0.012605 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 61.595 | NO | 160.725 | NO | NO
GRAN TARAJAL 66 | Canarias |  |  | ü |  | 15 | N/A | 0 | 98 | E22_SEC | 55.866 | 25.7365 | N/A | N/A | 0 | 0 | 15 | 42.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 19.605 | NO | 61.595 | NO | NO
GRANADILLA 220 | Canarias | ü |  |  |  | 253.2 | W03_SEC_BIN | 20.91 | 416 | E14_SEC, E32_SEC_BIN | 0 | 0 | D06_SEC_BIN | N/A | 0 | 621.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo/D_Zona | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 69.7 | NO | NO
GRANADILLA 66 | Canarias | ü |  |  |  | 76.18 | N/A | 76.18 | 244 | E14_SEC, E19_SEC | 0 | 73.6487 | D07_SEC | N/A | 0 | 127.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo/D_Zona | E_Zona/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 17.5 | NO | 183.719 | NO | NO
GRANADILLA B 220 | Canarias | ü | ü |  |  | 125.1 | W03_SEC_BIN | 20.91 | 403 | E32_SEC_BIN | 139.6 | 0 | D06_SEC_BIN | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 44.1 | NO | NO
GRIJOTA 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 1499.76 | N/A | 356.245 | 3804.7 | N/A | 2661.185 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 1143.515 | 1143.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 631.99 | SI | 2168.94 | SI | NO
GUADAIRA 220 | Andalucía |  |  |  | ü | 906.74 | N/A | 906.74 | 524.4 | N/A | 524.4 | 1040.4504 | N/A | N/A | 1040.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.4 | 524.4 | E_Nudo | E_Nudo | 524.4 | 524.4 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.44 | 52.44 | 0 | 0 | 52.44 | 52.44 | 0 | 0 | NO | 636.255 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 524.4 |  |  |  | Concurso
GUADAME 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 2103.18 | N/A | 1612.18 | 3642.6 | E315_SEPE, E53_SEPE | 2588.6 | 704.4427 | N/A | 704.4427 | 213.4427 | 0 | 491 | 491 | 0 | 0 | 213.4427 | 213.4427 | D_Nudo | D_Nudo | 213.4427 | 213.4427 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3443 | 21.3443 | 0 | 0 | 21.3443 | 21.3443 | 0 | 816.7499 | SI | 2254.4489 | SI | NO |  | SI | 2023-05-11 | 213.4427 |  |  |  | Concurso
GUADAME 220 | Andalucía |  | ü |  |  | 1377.44 | N/A | 965.34 | 1903.1 | E53_SEPE | 1491 | 1107.2422 | N/A | 1107.2422 | 695.1422 | 0 | 412.1 | 412.1 | 0 | 0 | 695.1422 | 695.1422 | D_Nudo | D_Nudo | 695.1422 | 695.1422 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2398 | 30.2398 | 0 | 0 | 30.2398 | 30.2398 | 0 | 0 | NO | 2428.8401 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 695.1422 |  |  |  | Concurso
GUAJARA 66 | Canarias |  |  | ü |  | 169.75 | N/A | 154.75 | 213 | N/A | 198 | 57.2446 | N/A | N/A | 42.2446 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 42.2446 | 42.2446 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42.2446 | 42.2446 | [6 empty] | 0 | 15 | NO | 15 | NO | NO
GUARDO 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 481 | N/A | 413 | 832 | N/A | 629.1 | 1281.3844 | N/A | N/A | 1078.4844 | 134.9 | 68 | 68 | 0 | 0 | 629.1 | 413 | E_Nudo | WSCR | 629.1 | 413 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 68 | NO | 2145.5079 | SI | NO |  |  |  | 629.1 | SI | 629.1 | 413 | NTJ
GUEÑES 400 | País Vasco |  |  |  |  | 2180.55 | N/A | 2180.55 | 3374.5 | E144_SEPE | 3374.5 | 2146.6567 | N/A | 446.6567 | 2146.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2146.6567 | 2146.6567 | D_Nudo | D_Nudo | 2146.6567 | 2146.6567 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 3959.75 | SI | NO
GUEÑES 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1406.16 | N/A | 1406.16 | 2822.9 | E144_SEPE, E9_SEPE | 2787.166 | 946.797 | D48_SEPE | N/A | 832.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.863 | 832.863 | D_Zona | D_Zona | 832.863 | 832.863 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2863 | 83.2863 | 0 | 0 | 83.2863 | 83.2863 | 0 | 0 | NO | 3515.509 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 832.863 |  |  |  | Concurso
GUIA 66 | Canarias |  | ü | ü |  | 56.48 | N/A | 28.68 | 58 | N/A | 16.08 | 41.9484 | N/A | N/A | 0.02836 | 0 | 27.8 | 41.92 | 0 | 0 | 0.02836 | 0.02836 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0.02836 | 0.02836 | 0.02836 | 0.02836 | [6 empty] | 0 | 108.7 | NO | 33.6118 | NO | NO
GUIA DE ISORA 66 | Canarias | ü |  | ü |  | 39.71 | N/A | 33 | 152 | E18_SEC | 93.49 | 58.5136 | N/A | N/A | 0.0035833 | 50 | 6.71 | 8.51 | 0 | 3 | 0.0035833 | 0.0035833 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0.0035833 | 0.0035833 | 0.0035833 | 0.0035833 | [6 empty] | 0 | 11.4 | NO | 0 | NO | NO
GUILLENA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 2474.18 | N/A | 1954.88 | 1120.6 | E59_SEPE, E60_SEPE | 601.3 | 323.1572 | N/A | 323.1572 | 0 | 0 | 519.3 | 519.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 2795.32 | SI | NO
GUILLENA 220 | Andalucía | ü | ü | ü |  | 719.17 | W08_SEPE_BIN | 480.97 | 1557.8 | E148_SEPE_Bin, E60_SEPE | 792.065 | 995.2146 | D84_SEPE_Bin | N/A | 0 | 272.915 | 238.2 | 455.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 90.95 | NO | 412.9532 | NO | NO
GUILLENA B 220 | Andalucía |  |  |  |  | 1633.62 | W08_SEPE_BIN | 937.19 | 622.9 | E148_SEPE_Bin, E297_SEPE, E59_SEPE | 193.166 | 823.8026 | D84_SEPE_Bin | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 2330.173 | SI | NO
GUINCHOS 66 | Canarias | ü |  | ü | ü | 4.72 | N/A | 0 | 32 | N/A | 0 | 0 | D01_SEC | N/A | 0 | 79.82 | 5.32 | 14.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/D_Nudo/D_Zona | WSCR/E_Nudo/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.8 | NO | 28.5 | NO | NO
GUIXERES 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1301.16 | N/A | 1301.16 | 512.4 | N/A | 512.4 | 814.7978 | N/A | N/A | 814.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 512.4 | 512.4 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 512.4 | 512.4 | [6 empty] | 0 | 55 | NO | 0 | NO | NO
GURREA 220 | Aragón | ü | ü |  |  | 498.94 | N/A | 63.56 | 824.5 | E333_SEPE | 0 | 1209.5008 | N/A | 1209.5008 | 774.1208 | 0 | 435.38 | 435.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 893.075 | SI | 990.8015 | SI | NO
HARO 220 | La Rioja |  | ü | ü | ü | 536.74 | N/A | 236.99 | 358.8 | E194_SEPE | 0 | 1244.1696 | N/A | N/A | 944.4196 | 0 | 299.75 | 299.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 991.427 | SI | 976.825 | SI | NO
HERNANI 400 | País Vasco |  |  | ü |  | 1762.16 | N/A | 1762.16 | 1173 | E141_SEPE | 934.337 | 896.0496 | N/A | N/A | 692.6856 | 203.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.6856 | 692.6856 | D_Nudo | D_Nudo | 692.6856 | 692.6856 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2686 | 69.2686 | 0 | 0 | 69.2686 | 69.2686 | 0 | 957 | SI | 2217.3 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 692.6856 |  |  |  | Concurso
HERNANI 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 999.13 | N/A | 998.13 | 1173 | E141_SEPE | 934.337 | 1080.9887 | N/A | N/A | 1045.6897 | 34.299 | 1 | 1 | 0 | 0 | 934.337 | 934.337 | E_Zona | E_Zona | 934.337 | 934.337 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4337 | 93.4337 | 0 | 0 | 93.4337 | 93.4337 | 0 | 0 | NO | 2153.991 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 934.337 |  |  |  | Concurso
HERRERA 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 1322.18 | N/A | 202.065 | 3644.4 | E337_SEPE | 1967.285 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 1120.115 | 1120.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1372 | 11.1545 | 0 | 0 | 21.1372 | 11.1545 | 0 | 0 | NO | 3832.4 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
HERRERA 220 | Castilla y León |  |  |  |  | 388.02 | N/A | 388.02 | 356.2 | N/A | 356.2 | 1246.2689 | N/A | N/A | 1246.2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.2 | 356.2 | E_Nudo | E_Nudo | 356.2 | 356.2 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 330.1 | NO | NO
HIJAR 220 | Aragón |  |  | ü | ü | 873.81 | N/A | 791.31 | 147.8 | E202_SEPE | 0 | 1195.3886 | N/A | N/A | 927.9406 | 15.57 | 82.5 | 251.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 92.3244 | NO | 736.5097 | SI | NO
HINOJOSA 400 | Castilla y León | ü |  |  |  | 1699.72 | N/A | 1699.72 | 1182.7 | E284_SEPE | 706.85 | 274.9545 | N/A | N/A | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 75 | NO | NO
HORNILLO 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 1488.28 | N/A | 1488.28 | 380.8 | E214_SEPE | 0 | 772.7337 | N/A | N/A | 772.7337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 654 | SI | NO
HORTALEZA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1825.86 | N/A | 1825.86 | 1166 | N/A | 1166 | 675.6969 | N/A | N/A | 675.6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.6969 | 675.6969 | D_Nudo | D_Nudo | 675.6969 | 675.6969 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5697 | 67.5697 | 0 | 0 | 67.5697 | 67.5697 | 0 | 30 | NO | 748.42 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 675.6969 |  |  |  | Concurso
HOSPITALET 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1434.01 | N/A | 1434.01 | 1151.7 | N/A | 1151.7 | 805.3464 | N/A | N/A | 805.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 805.3464 | 805.3464 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 805.3464 | 805.3464 | [6 empty] | 0 | 230 | NO | 100 | NO | NO
HOYA MORENA 220 | Región de Murcia |  |  | ü |  | 404.54 | N/A | 326.764 | 824.5 | E188_SEPE | 475.118 | 723.3358 | N/A | N/A | 614.1098 | 0 | 77.776 | 109.226 | 0 | 0 | 475.118 | 326.764 | E_Zona | WSCR | 475.118 | 326.764 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6174 | 32.782 | 0 | 0 | 47.6174 | 32.782 | 0 | 68 | NO | 1431.24 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 475.118 |  |  |  | Concurso
HUELVES 220 | Castilla-La Mancha |  |  | ü | ü | 319.47 | N/A | 257.225 | 175.6 | E197_SEPE | 0 | 1290.7775 | N/A | N/A | 1135.6163 | 27.958 | 62.245 | 127.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.1 | 269.37 | NO | 268.098 | NO | NO
HUENEJA 400 | Andalucía | ü |  |  |  | 550.92 | N/A | 0 | 2359.8 | N/A | 1584.55 | 735.117 | N/A | 735.117 | 0 | 149.7 | 625.55 | 625.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1083.45 | SI | 149.76 | NO | NO
IBIZA 132 | Islas Baleares | ü |  | ü |  | 8.83 | N/A | 8.83 | 234 | E28_SEB | 0 | 219.55 | N/A | N/A | 97.55 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 10.82 | NO | NO
IBIZA 66 | Islas Baleares | ü |  | ü |  | 7.15 | N/A | 7.15 | 234 | E28_SEB | 0 | 219.25 | N/A | N/A | 51.45 | 167.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0.82 | NO | 1.802 | NO | NO
IBIZA 23 66 | Islas Baleares | ü |  |  |  | 7.14 | N/A | 7.14 | 187 | E28_SEB | 0 | 220.02 | N/A | N/A | 195.02 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1.52 | NO | NO
ICOD DE LOS VINOS 66 | Canarias |  |  | ü |  | 50.78 | N/A | 45.78 | 140 | E20_SEC | 134.243 | 56.9033 | N/A | N/A | 51.1463 | 0.757 | 5 | 5 | 0 | 23.9 | 51.1463 | 45.78 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 51.1463 | 45.78 | [6 empty] | 0 | 30 | NO | 0 | NO | NO
ILLORA 220 | Andalucía |  | ü |  | ü | 858.44 | N/A | 570.84 | 892.6 | N/A | 603.5 | 968.216 | N/A | N/A | 679.116 | 0 | 287.6 | 289.1 | 0 | 49.9 | 603.5 | 570.84 | E_Nudo | WSCR | 603.5 | 570.84 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 49.9 | NO | 4201.6491 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 603.5 |  |  |  | Concurso
INCA 66 | Islas Baleares |  | ü | ü |  | 166.58 | N/A | 40.08 | 143 | N/A | 0.007 | 222.85 | N/A | N/A | 79.857 | 0 | 126.5 | 142.993 | 0 | 29.98 | 0.007 | 0.007 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | [6 empty] | 0 | 336.8729 | SI | 190.7233 | SI | NO
INGENIO 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 85.84 | N/A | 55.99 | 518.5 | E101_SEPE, E34_SEPE | 0 | 1053.3896 | D52_SEPE | N/A | 380.4973 | 88.721 | 29.85 | 54.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 181.836 | NO | 304.95 | NO | NO
IRUN 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 370.05 | N/A | 370.05 | 400 | E10_SEPE | 320 | 1087.5545 | N/A | N/A | 1007.5545 | 0 | 0 | 80 | 0 | 30 | 320 | 320 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 320 | 320 | [6 empty] | 0 | 263.231 | NO | 451.491 | NO | NO
ISONA 400 | Cataluña | ü |  |  |  | 378.3 | N/A | 0 | 1186 | E96_SEPE | 211 | 747.9997 | D23_SEPE | 747.9997 | 0 | 0 | 497.8 | 497.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 783.75 | SI | 487 | NO | NO
ISONA 220 | Cataluña | ü | ü |  |  | 249.76 | N/A | 0 | 600 | E96_SEPE | 122.8 | 747.9997 | D23_SEPE | N/A | 0 | 0 | 477.2 | 477.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.98 | 46.726 | 0 | 0 | 72.98 | 46.726 | 0 | 487 | SI | 783.75 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
ITXASO 400 | País Vasco |  |  |  |  | 2252.06 | N/A | 2252.06 | 2387.2 | E142_SEPE | 2387.2 | 2485.7218 | N/A | 785.7218 | 2485.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2387.2 | 2252.06 | E_Nudo/E_Zona | WSCR | 2387.2 | 2252.06 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1416.1 | SI | 4861.68 | SI | NO
ITXASO 220 | País Vasco |  |  |  |  | 1369.68 | N/A | 1369.68 | 1475.2 | E142_SEPE | 1475.2 | 969.3297 | D51_SEPE | N/A | 905.2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.2437 | 905.2437 | D_Zona | D_Zona | 905.2437 | 905.2437 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 745.5 | SI | 2048.26 | SI | NO
IZNALLOZ 400 | Andalucía |  |  |  |  | 957.46 | N/A | 957.46 | 2574.4 | N/A | 2574.4 | 2369.3884 | N/A | 669.3884 | 2369.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2369.3884 | 957.46 | D_Nudo | WSCR | 2369.3884 | 957.46 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 53 | NO | 149.375 | NO | NO
J.M.ORIOL 400 | Extremadura | ü |  |  |  | 1551.68 | N/A | 1078.68 | 3184.2 | E113_SEPE | 1317.88 | 2339.9212 | N/A | 639.9212 | 473.6012 | 1393.32 | 473 | 473 | 0 | 0 | 473.6012 | 473.6012 | D_Nudo | D_Nudo | 473.6012 | 473.6012 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7006 | 22.7006 | 0 | 0 | 22.7006 | 22.7006 | 0 | 900 | SI | 948.822 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 473.6012 |  |  |  | Concurso
J.M.ORIOL 220 | Extremadura |  | ü | ü |  | 796.28 | N/A | 544.54 | 1072.8 | E113_SEPE | 814.06 | 2890.6992 | N/A | 1190.6992 | 2631.9592 | 0 | 251.74 | 258.74 | 0 | 262.92 | 814.06 | 544.54 | E_Nudo | WSCR | 814.06 | 544.54 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.406 | 54.454 | 0 | 0 | 81.406 | 54.454 | 0 | 538.822 | SI | 900 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 814.06 |  |  |  | Concurso
JALON 220 | Aragón | ü |  |  |  | 796.24 | N/A | 134 | 1578.1 | N/A | 915.86 | 1105.6002 | N/A | N/A | 443.3602 | 0 | 662.24 | 662.24 | 0 | 342.4 | 443.3602 | 134 | D_Nudo | WSCR | 443.3602 | 134 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.336 | 13.4 | 0 | 0 | 44.336 | 13.4 | 0 | 1243.782 | SI | 3085.1048 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 443.3602 |  |  |  | Concurso
JARES 132 | Canarias | ü | ü |  |  | 14.81 | N/A | 4.81 | 221 | N/A | 211 | 23.726 | N/A | N/A | 13.726 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 13.726 | 4.81 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 13.726 | 4.81 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 22.12 | NO | 66.595 | NO | NO
JIJONA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 507.14 | N/A | 464.888 | 1736.7 | E37_SEPE | 1231.588 | 454.935 | D50_SEPE | N/A | 0 | 25.298 | 42.252 | 367.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 337.274 | SI | 2820.3033 | SI | NO
JINAMAR 220 | Canarias |  |  |  |  | 119.43 | N/A | 119.43 | 422 | N/A | 422 | 29.719 | N/A | N/A | 29.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.719 | 29.719 | D_Nudo | D_Nudo | 29.719 | 29.719 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 302.45 | 0 | NO | 38 | NO | NO
JINAMAR 66 | Canarias | ü |  | ü |  | 93.48 | N/A | 93.48 | 72 | N/A | 0 | 33.859 | N/A | N/A | 0 | 317.45 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/D_Nudo | E_Nudo/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 38 | NO | 31.8 | NO | NO
JORDANA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1555.08 | N/A | 1555.08 | 2511.4 | E55_SEPE | 2511.4 | 968.0936 | N/A | 968.0936 | 968.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.0936 | 968.0936 | D_Nudo | D_Nudo | 968.0936 | 968.0936 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9606 | 32.9606 | 0 | 0 | 32.9606 | 32.9606 | 0 | 0 | NO | 49.99 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 968.0936 |  |  |  | Concurso
JORDANA 220 | Andalucía |  | ü |  |  | 1125.34 | N/A | 1083.005 | 1719.8 | E55_SEPE | 1677.465 | 1166.8468 | N/A | N/A | 1124.5118 | 0 | 42.335 | 42.335 | 0 | 0 | 1124.5118 | 1083.005 | D_Nudo | WSCR | 1124.5118 | 1083.005 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9016 | 65.9016 | 0 | 0 | 65.9016 | 65.9016 | 0 | 49.99 | NO | 1332.93 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 1124.5118 |  |  |  | Concurso
JOSE CABRERA 220 | Castilla-La Mancha |  | ü |  |  | 802.86 | N/A | 602.1 | 619.3 | E44_SEPE | 252.1946 | 374 | D54_SEPE | N/A | 0 | 0 | 200.76 | 200.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 196.6 | NO | NO
JUIA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 801.24 | N/A | 749.24 | 1193.8 | E277_SEPE | 855.46 | 845.7774 | D18_SEPE | N/A | 151.9374 | 239.561 | 52 | 98.779 | 0 | 372 | 151.9374 | 151.9374 | D_Zona | D_Zona | 151.9374 | 151.9374 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1937 | 15.1937 | 0 | 0 | 15.1937 | 15.1937 | 0 | 986.988 | SI | 1197.955 | SI | NO |  | SI | 2024-01-25 | 151.9374 |  |  |  | Concurso
JUNDIZ 220 | País Vasco |  | ü | ü |  | 586.78 | N/A | 536.8 | 460.4 | E195_SEPE | 360.82 | 974.9688 | N/A | N/A | 875.3888 | 0 | 49.98 | 99.58 | 0 | 0 | 360.82 | 360.82 | E_Nudo | E_Nudo | 360.82 | 360.82 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.082 | 36.082 | 0 | 0 | 36.082 | 36.082 | 0 | 642.5 | SI | 582.218 | SI | NO |  | SI | 2024-01-25 | 360.82 |  |  |  | Concurso
JUNEDA 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 495.44 | N/A | 425.43 | 387.3 | N/A | 220.6475 | 906.7006 | N/A | N/A | 740.0481 | 70.164 | 70.01 | 96.4885 | 0 | 0 | 220.6475 | 220.6475 | E_Nudo | E_Nudo | 220.6475 | 220.6475 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6697 | 15.865 | 0 | 0 | 30.6697 | 15.865 | 0 | 120.183 | NO | 536.7011 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 220.6475 |  |  |  | Concurso
LA CANONJA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 501.18 | N/A | 501.18 | 560 | E27_SEPE | 560 | 806.8192 | D25_SEPE | N/A | 596.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 501.18 | E_Nudo | WSCR | 560 | 501.18 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 114.8 | NO | 401.2933 | NO | NO
LA CEREAL 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 2415.16 | N/A | 2017.53 | 1469.7 | E124_SEPE | 1072.07 | 164.3389 | N/A | 164.3389 | 0 | 0 | 397.63 | 397.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1545 | SI | 125.84 | NO | NO
LA CEREAL 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 1274.88 | N/A | 1274.88 | 830.2 | E124_SEPE | 830.2 | 876.8785 | N/A | N/A | 876.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.2 | 830.2 | E_Nudo | E_Nudo | 830.2 | 830.2 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1780.05 | SI | NO
LA ESPLUGA 400 | Cataluña | ü |  |  |  | 937.88 | N/A | 515.32 | 1670.3 | E97_SEPE | 950.9401 | 782.3406 | N/A | 782.3406 | 359.7806 | 0 | 422.56 | 422.56 | 0 | 0 | 359.7806 | 359.7806 | D_Nudo | D_Nudo | 359.7806 | 359.7806 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6518 | 28.8 | 0 | 0 | 62.6518 | 28.8 | 0 | 111 | NO | 4965.806 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 359.7806 |  |  |  | Concurso
LA ESPLUGA 220 | Cataluña |  | ü |  |  | 296.05 | N/A | 209.8001 | 1266.1 | E97_SEPE | 753.8001 | 810.488 | N/A | N/A | 298.1881 | 0 | 86.2499 | 512.2999 | 0 | 0 | 298.1881 | 209.8001 | D_Nudo | WSCR | 298.1881 | 209.8001 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8188 | 20.98 | 0 | 0 | 29.8188 | 20.98 | 0 | 1352.57 | SI | 1053.7111 | SI | NO |  | SI | 2023-05-11 | 298.1881 |  |  |  | Concurso
LA ESTRELLA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1667.06 | N/A | 1667.06 | 987 | N/A | 987 | 753.9488 | N/A | N/A | 753.9488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.9488 | 753.9488 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 753.9488 | 753.9488 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 363.6 | NO | NO
LA FARGA 400 | Cataluña |  |  |  |  | 1052.79 | N/A | 1052.79 | 1932.2 | E95_SEPE | 1932.2 | 2520.874 | N/A | 820.874 | 2520.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932.2 | 1052.79 | E_Nudo | WSCR | 1932.2 | 1052.79 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 2259.389 | SI | NO
LA FARGA 220 | Cataluña |  | ü |  |  | 845.16 | N/A | 489.66 | 2204.7 | E277_SEPE, E95_SEPE | 1568.96 | 845.7774 | D18_SEPE | N/A | 151.9374 | 0 | 355.5 | 355.5 | 0 | 100 | 151.9374 | 151.9374 | D_Zona | D_Zona | 151.9374 | 151.9374 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1197.955 | SI | 1136.988 | SI | NO
LA FORTUNADA 220 | Aragón |  |  | ü |  | 506.73 | N/A | 506.73 | 228.8 | N/A | 33.6 | 1270.7506 | N/A | N/A | 1075.5506 | 195.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 33.6 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 33.6 | 33.6 | [6 empty] | 0 | 49.9949 | NO | 163.2606 | NO | NO
LA GRELA 220 | Galicia |  |  | ü |  | 769.48 | N/A | 769.48 | 466.3 | E244_SEPE, E279_SEPE | 0 | 811.4923 | D10_SEPE | N/A | 0 | 96.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona/D_Zona | E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 382.44 | NO | NO
LA JARA 220 | País Vasco |  |  | ü | ü | 1043.36 | N/A | 1041.89 | 263.2 | N/A | 127.864 | 986.5396 | N/A | N/A | 851.2036 | 17.376 | 1.47 | 117.96 | 0 | 0 | 127.864 | 127.864 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 127.864 | 127.864 | [6 empty] | 0 | 144.69 | NO | 161.733 | NO | NO
LA LORA 400 | Castilla y León | ü |  |  |  | 958.7 | N/A | 62.21 | 1128.7 | N/A | 232.21 | 903.7241 | N/A | 903.7241 | 7.2341 | 0 | 896.49 | 896.49 | 0 | 451 | 7.2341 | 7.2341 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 7.2341 | 7.2341 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1179.57 | SI | 833 | SI | NO
LA NAVA 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 256.6 | N/A | 256.6 | 407.5 | E19_SEPE | 4.195 | 1206.1878 | D43_SEPE | N/A | 802.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.195 | 4.195 | E_Zona | E_Zona | 4.195 | 4.195 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.782 | NO | 591.484 | SI | NO
LA OLIVA 132 | Canarias |  | ü |  |  | 90.47 | N/A | 69.53 | 64 | E23_SEC | 43.06 | 20.4863 | N/A | N/A | 0 | 0 | 20.94 | 20.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 103 | NO | 49.9 | NO | NO
LA OLIVA 66 | Canarias |  |  |  |  | 22.93 | N/A | 22.93 | 64 | E23_SEC, E26_SEC | 43.06 | 24.811 | N/A | N/A | 24.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.811 | 22.93 | D_Nudo | WSCR | 24.811 | 22.93 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 258.54 | NO | NO
LA PALOMA 220 | Castilla-La Mancha |  |  | ü |  | 484.66 | N/A | 484.66 | 284.9 | E18_SEPE | 0 | 1201 | D55_SEPE | N/A | 477.152 | 68.84 | 0 | 270.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 395.827 | SI | 100 | NO | NO
LA PATERNA 66 | Canarias |  |  | ü |  | 42.45 | N/A | 2.45 | 122 | N/A | 81.25 | 57.6937 | N/A | N/A | 16.9437 | 0 | 40 | 40.75 | 0 | 8 | 16.9437 | 2.45 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.9437 | 2.45 | [6 empty] | 0 | 57.995 | NO | 37.56 | NO | NO
LA PEREDA 220 | Principado de Asturias | ü |  |  |  | 695.31 | N/A | 565.31 | 188.9 | E177_SEPE | 2.918 | 1265.5021 | N/A | N/A | 1085.5021 | 50 | 130 | 130 | 50 | 0 | 2.918 | 2.918 | E_Zona | E_Zona | 2.918 | 2.918 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 280 | NO | 111.51 | NO | NO |  |  |  | 2.918 | SI |  |  | NTJ
LA PINILLA 400 | Castilla-La Mancha | ü |  |  |  | 1155.53 | N/A | 147.13 | 5419.6 | N/A | 4411.2 | 23.2306 | N/A | 23.2306 | 0 | 0 | 1008.4 | 1008.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7657 | 10.622 | 0 | 0 | 45.7657 | 10.622 | 0 | 1261.992 | SI | 4173.299 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
LA PLANA 400 | Comunidad Valenciana | ü | ü | ü |  | 713.59 | N/A | 43.49 | 1196.1 | E101_SEPE | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 1621.55 | 670.1 | 871.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2177.678 | SI | 3989.672 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
LA PLANA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 106.92 | N/A | 87.0646 | 889.7 | E101_SEPE, E34_SEPE | 0 | 1053.3896 | D52_SEPE | N/A | 380.4973 | 254.469 | 19.8554 | 271.8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 294.507 | NO | 4338.568 | SI | NO
LA ROCA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 748.98 | N/A | 748.98 | 580.3 | E206_SEPE | 580.252 | 872.3372 | N/A | N/A | 872.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.252 | 580.252 | E_Zona | E_Zona | 580.252 | 580.252 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.03 | 58.03 | 0 | 0 | 58.03 | 58.03 | 0 | 15 | NO | 1019.773 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 580.252 |  |  |  | Concurso
LA SAGRA 400 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 2488.9 | N/A | 2488.9 | 991.6 | E264_SEPE, E265_SEPE | 991.6 | 1945.7149 | N/A | 245.7149 | 1945.7149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.6 | 991.6 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 991.6 | 991.6 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 452 | NO | NO
LA SAGRA 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 1697.86 | W10_SEPE_BIN | 1697.86 | 1047.1 | E166_SEPE_Bin, E264_SEPE | 1047.1 | 665.1297 | D79_SEPE_Bin | N/A | 286.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.2136 | 286.2136 | D_Zona | D_Zona | 286.2136 | 286.2136 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 840.2 | SI | NO
LA SAGRA B 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 1409.57 | W10_SEPE_BIN | 1409.57 | 562.8 | E166_SEPE_Bin, E265_SEPE | 562.8 | 767.7462 | D79_SEPE_Bin | N/A | 286.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.2136 | 286.2136 | D_Zona | D_Zona | 286.2136 | 286.2136 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1214.1015 | SI | NO
LA SECUITA 400 | Cataluña |  |  |  |  | 1759.18 | N/A | 1759.18 | 1339 | E262_SEPE | 1339 | 2383.8798 | N/A | 683.8798 | 2383.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339 | 1339 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 1339 | 1339 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 2813.018 | SI | NO
LA SECUITA 220 | Cataluña |  |  |  |  | 1263.68 | N/A | 1263.68 | 775.7 | E262_SEPE | 775.7 | 802.9448 | N/A | N/A | 802.9448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.7 | 775.7 | E_Nudo | E_Nudo | 775.7 | 775.7 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1881.7545 | SI | NO
LA SELVA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1019.4 | N/A | 1000.52 | 1271.6 | N/A | 1235.899 | 806.069 | N/A | N/A | 770.368 | 0 | 18.88 | 35.701 | 0 | 0 | 770.368 | 770.368 | D_Nudo | D_Nudo | 770.368 | 770.368 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0368 | 77.0368 | 0 | 0 | 77.0368 | 77.0368 | 0 | 396 | SI | 630.0013 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 770.368 |  |  |  | Concurso
LA SOLANA 220 | Castilla-La Mancha |  | ü | ü |  | 256.6 | N/A | 0 | 404.4 | E19_SEPE | 1.095 | 1206.1878 | D43_SEPE | N/A | 802.8828 | 9.81 | 256.65 | 393.495 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 1.095 | 0 | 1.095 | 0 | [6 empty] | 0 | 591.484 | SI | 283.622 | NO | NO
LA TORRECILLA 220 | Comunidad de Madrid | ü | ü |  |  | 1537.57 | N/A | 1297.11 | 161.7 | N/A | 0 | 779.2216 | N/A | N/A | 514.6276 | 24.134 | 240.46 | 240.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 487.5 | SI | 13.6 | NO | NO
LADA 400 | Principado de Asturias | ü |  | ü |  | 1543.93 | N/A | 1543.93 | 1652 | E281_SEPE | 1625.446 | 2352.0714 | N/A | 784.0238 | 2325.5174 | 18.354 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 1633.646 | 1543.93 | E_Nudo | WSCR | 1633.646 | 1543.93 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  |  |  | 1633.646 | SI | 1633.646 | 1543.93 | NTJ
LAGUARDIA 220 | País Vasco | ü |  |  |  | 299.41 | N/A | 100.41 | 404.1 | E194_SEPE | 0 | 1231.0567 | N/A | N/A | 1032.0567 | 0 | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1056.627 | SI | NO
LANCHA 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 343 | N/A | 335.5 | 973 | N/A | 356.74 | 1109.1705 | N/A | N/A | 492.9105 | 317.921 | 7.5 | 298.339 | 0 | 497.035 | 408.7357 | 335.5 | E_Nudo | WSCR | 408.7357 | 335.5 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1087.4265 | SI | 1059.3499 | SI | NO |  |  |  | 408.7357 | SI | 408.7357 | 335.5 | NTJ
LANZAS AGUDAS 220 | Aragón |  |  | ü |  | 481.76 | N/A | 376.22 | 816.7 | N/A | 647.23 | 1250.9804 | N/A | N/A | 1081.5104 | 6.27 | 105.54 | 163.2 | 0 | 0 | 647.23 | 376.22 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 647.23 | 376.22 | [6 empty] | 0 | 198.447 | NO | 242.87 | NO | NO
LAS ARROYADAS 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 671.5 | N/A | 399.2499 | 394.6 | N/A | 36.3299 | 1224.5896 | N/A | N/A | 866.3195 | 6.12 | 272.2501 | 352.1501 | 20 | 75.785 | 36.3299 | 36.3299 | E_Nudo | E_Nudo | 36.3299 | 36.3299 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0564 | 33.0564 | 0 | 0 | 33.0564 | 33.0564 | 0 | 268.565 | NO | 1228.513 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 36.3299 |  |  |  | Concurso
LAS BREÑAS 66 | Canarias |  | ü |  | ü | 11.21 | N/A | 11.21 | 32 | N/A | 32 | 0 | D01_SEC | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 28.5 | NO | 4.8 | NO | NO
LAS MAZORRAS 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 51.19 | N/A | 3.72 | 270 | E12_SEPE | 37.53 | 1226.7066 | D60_SEPE | N/A | 556.5866 | 0 | 47.47 | 232.47 | 0 | 0 | 37.53 | 3.72 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 37.53 | 3.72 | 37.53 | 3.72 | [6 empty] | 37.908 | 538.5 | SI | 660 | SI | NO
LAS PALMAS OESTE 66 | Canarias |  |  |  | ü | 41.44 | N/A | 41.44 | 111 | N/A | 109.24 | 57.8545 | N/A | N/A | 56.0945 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 56.0945 | 41.44 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.0945 | 41.44 | [6 empty] | 0 | 1.76 | NO | 127.195 | NO | NO
LAS ROSAS 220 | Canarias |  | ü |  |  | 234.77 | N/A | 234.77 | 263 | E11_SEC | 263 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 44.1 | NO | NO
LAS ROSAS 66 | Canarias |  |  |  |  | 145.31 | N/A | 145.31 | 126 | E11_SEC | 126 | 56.6746 | N/A | N/A | 56.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6746 | 56.6746 | D_Nudo | D_Nudo | 56.6746 | 56.6746 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 176.803 | NO | NO
LASTRAS 400 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 868.4 | N/A | 571.76 | 1135.3 | E182_SEPE | 558.5406 | 2429.0493 | N/A | 809.6831 | 1852.2899 | 62.733 | 296.64 | 514.0264 | 0 | 90 | 558.5406 | 558.5406 | E_Nudo | E_Nudo | 558.5406 | 558.5406 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7141 | 53.281 | 0 | 0 | 77.7141 | 53.281 | 2 | 166 | NO | 1153.42 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 558.5406 |  |  |  | Concurso
LEGANES 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1534.38 | N/A | 1004.88 | 686.2 | N/A | 156.7 | 773.8295 | N/A | N/A | 244.3295 | 0 | 529.5 | 529.5 | 0 | 19.8 | 156.7 | 156.7 | E_Nudo | E_Nudo | 156.7 | 156.7 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.67 | 15.67 | 0 | 0 | 15.67 | 15.67 | 0 | 738 | SI | 2956.99 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 156.7 |  |  |  | Concurso
LES CORTS 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 613.68 | N/A | 613.68 | 412 | E31_SEPE | 412 | 813.6212 | D28_SEPE | N/A | 813.6212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 412 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 412 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
LITORAL 400 | Andalucía | ü |  | ü |  | 1106 | N/A | 1039.604 | 4011 | N/A | 3196.6454 | 2521.334 | N/A | 869.7105 | 1706.9794 | 53.395 | 66.396 | 760.9596 | 0 | 10 | 1706.9794 | 1039.604 | D_Nudo | WSCR | 1706.9794 | 1039.604 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1860.1311 | SI | 1670.83 | SI | NO |  |  |  | 1706.9794 | SI | 1705.6794 | 1039.604 | NTJ
LLATZER 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 59.06 | N/A | 15.26 | 190 | E16_SEB | 137.996 | 220.34 | N/A | N/A | 168.336 | 3.354 | 43.8 | 48.65 | 0 | 0 | 137.996 | 15.26 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 137.996 | 15.26 | [6 empty] | 0 | 59.3 | NO | 0 | NO | NO
LLAVORSI 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 258.28 | N/A | 258.28 | 332.2 | E209_SEPE, E30_SEPE | 0 | 1181.2968 | D11_SEPE | N/A | 263.6453 | 849.652 | 0 | 67.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 76.2124 | NO | 450.0967 | NO | NO
LLERENA 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 1276.74 | N/A | 1276.74 | 976.5 | N/A | 976.5 | 984.4042 | N/A | 984.4042 | 984.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.5 | 976.5 | E_Nudo | E_Nudo | 976.5 | 976.5 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.65 | 97.65 | 0 | 0 | 97.65 | 97.65 | 0 | 0 | NO | 689.075 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 976.5 |  |  |  | Concurso
LLUBI 220 | Islas Baleares |  |  |  |  | 66.13 | N/A | 66.13 | 293 | E06_SEB | 293 | 199.9709 | N/A | N/A | 199.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.9709 | 66.13 | D_Nudo | WSCR | 199.9709 | 66.13 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 239.83 | NO | NO
LLUBI 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 203.46 | N/A | 203.46 | 269 | E06_SEB | 269 | 220.35 | N/A | N/A | 220.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.35 | 203.46 | D_Nudo | WSCR | 220.35 | 203.46 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 484.3629 | NO | NO
LLUCMAJOR 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 119.3 | N/A | 87.835 | 177 | N/A | 119.265 | 233.57 | N/A | N/A | 175.835 | 0 | 31.465 | 57.735 | 0 | 0 | 119.265 | 87.835 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 119.265 | 87.835 | [6 empty] | 0 | 86.9628 | NO | 863.511 | NO | NO
LOECHES 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 3211.94 | N/A | 2259.92 | 724.6 | E125_SEPE, E126_SEPE | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 952.02 | 952.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1018.55 | SI | NO
LOECHES 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü | ü | 378.29 | W11_SEPE_BIN | 378.29 | 234.9 | E125_SEPE, E160_SEPE_Bin, E43_SEPE | 0 | 873.878 | D54_SEPE, D76_SEPE_Bin | N/A | 0 | 32.155 | 0 | 326.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Zona | E_Nudo/E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 329 | SI | 340.961 | NO | NO
LOECHES B 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 1702.08 | W11_SEPE_BIN | 724.08 | 620.6 | E126_SEPE, E160_SEPE_Bin, E44_SEPE | 176.08 | 736.415 | D76_SEPE_Bin | N/A | 15.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5436 | 15.5436 | D_Zona | D_Zona | 15.5436 | 15.5436 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 125 | NO | 1228.148 | SI | NO
LOGROÑO 220 | La Rioja |  |  | ü |  | 313.88 | N/A | 272.795 | 404.1 | E194_SEPE | 0 | 1220.6031 | N/A | N/A | 1123.6111 | 53.467 | 41.085 | 43.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.4211e-14 | 65.2 | NO | 896.26 | SI | NO
LOMBA 400 | Castilla y León |  |  |  |  | 2315.2 | N/A | 2315.2 | 1103.6 | E75_SEPE | 1103.6 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 349.3 | SI | 784.6 | SI | NO
LOMBA 220 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1376.48 | N/A | 1376.48 | 1253.8 | E329_SEPE, E75_SEPE | 1253.8 | 826.4406 | N/A | N/A | 826.4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.4406 | 826.4406 | D_Nudo | D_Nudo | 826.4406 | 826.4406 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.74 | 47.74 | 0 | 0 | 47.74 | 47.74 | 0 | 569.6 | SI | 940.98 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 826.4406 |  |  |  | Concurso
LOMO APOLINARIO 66 | Canarias |  |  | ü |  | 164.79 | N/A | 164.79 | 142 | N/A | 142 | 34.4945 | N/A | N/A | 34.4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 34.4945 | 34.4945 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34.4945 | 34.4945 | [6 empty] | 0 | 31.8 | NO | 107.2 | NO | NO
LOMO MASPALOMAS 66 | Canarias |  |  | ü |  | 154.01 | N/A | 132.67 | 58 | N/A | 24.46 | 36.5086 | N/A | N/A | 2.9686 | 0 | 21.34 | 33.54 | 0 | 0 | 2.9686 | 2.9686 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9686 | 2.9686 | [6 empty] | 2.66 | 121.86 | NO | 193.56 | NO | NO
LOS ARENALES 220 | Extremadura |  | ü |  | ü | 651.4 | N/A | 439.4 | 585.2 | E326_SEPE | 87.195 | 1137.8565 | N/A | N/A | 894.8565 | 0 | 212 | 243 | 0 | 25 | 87.195 | 87.195 | E_Zona | E_Zona | 87.195 | 87.195 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 31.164 | 0 | 31 | 48.5 | 0.164 | 0 | 483.602 | SI | 633.893 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 87.195 |  |  |  | Concurso
LOS BARRIOS 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 207.15 | N/A | 172.22 | 669.1 | E146_SEPE_Bin, E40_SEPE, E47_SEPE | 630.97 | 2500.1072 | N/A | 1250.0536 | 2461.9772 | 0 | 34.93 | 38.13 | 0 | 0 | 630.97 | 172.22 | E_Nudo | WSCR | 630.97 | 172.22 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.097 | 17.222 | 0 | 0 | 63.097 | 17.222 | 0 | 5.586 | NO | 781 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 630.97 |  |  |  | Concurso
LOS LEONES 220 | Aragón |  | ü | ü |  | 545.89 | N/A | 119.45 | 762.5 | E22_SEPE | 0 | 1126.7628 | D29_SEPE | N/A | 0 | 108.451 | 426.44 | 426.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona/D_Zona | E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 950.0826 | SI | 848.2358 | SI | NO
LOS MONTES 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 778.25 | N/A | 758.255 | 353.7 | N/A | 333.705 | 2917.5288 | N/A | 1217.5288 | 2897.5338 | 0 | 19.995 | 19.995 | 0 | 36 | 333.705 | 333.705 | E_Nudo | E_Nudo | 333.705 | 333.705 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2685 | 16.2685 | 0 | 0 | 16.2685 | 16.2685 | 0 | 339.49 | SI | 206.97 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 333.705 |  |  |  | Concurso
LOS RAMOS 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 1005.08 | N/A | 871.08 | 883 | N/A | 0 | 1187.9776 | N/A | N/A | 285.0588 | 548.365 | 134 | 354.5538 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 107.77 | NO | 4757.9208 | SI | NO
LOS REALEJOS 66 | Canarias |  |  | ü |  | 94.64 | N/A | 79.64 | 87 | N/A | 72 | 58.4454 | N/A | N/A | 43.4454 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 43.4454 | 43.4454 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 43.4454 | 43.4454 | [6 empty] | 20 | 70.363 | NO | 15 | NO | NO
LOS VIENTOS 220 | Aragón | ü |  |  | ü | 815.37 | N/A | 2.43 | 1555.4 | N/A | 742.46 | 1107.8756 | N/A | N/A | 294.9356 | 0 | 812.94 | 812.94 | 95 | 1781.7899 | 294.9356 | 2.43 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 294.9356 | 2.43 | 294.9356 | 2.43 | [6 empty] | 0 | 2842.2348 | SI | 1741.982 | SI | NO
LOURIZAN 220 | Galicia |  |  | ü |  | 177.86 | N/A | 150.36 | 216.3 | E245_SEPE, E4_SEPE | 67.862 | 1282.6161 | D21_SEPE | N/A | 1134.1781 | 9.25 | 27.5 | 116.188 | 0 | 8.4 | 67.862 | 67.862 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 67.862 | 67.862 | [6 empty] | 0 | 218.4 | NO | 490.31 | NO | NO
LOUSAME 220 | Galicia |  | ü |  |  | 315.95 | N/A | 192.65 | 573.9 | E3_SEPE, E330_SEPE | 0 | 1299.9978 | D8_SEPE | N/A | 784.2808 | 0 | 123.3 | 123.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 31.5 | NO | 1350.916 | SI | NO
LUBIAN 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 214.27 | N/A | 89.57 | 210.4 | E176_SEPE | 0 | 1300 | N/A | N/A | 1175.3 | 0 | 124.7 | 124.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 51 | NO | 145 | NO | NO
LUCERO 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1657.6 | N/A | 1100.4514 | 259.2 | N/A | 0 | 729.7536 | N/A | N/A | 171.405 | 1.2 | 557.1486 | 557.1486 | 0 | 90 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0651 | 13.0651 | 0 | 0 | 13.0651 | 13.0651 | 0 | 1064 | SI | 1003.945 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
LUDRIO 400 | Galicia | ü |  | ü |  | 781.32 | N/A | 476.23 | 1827.1 | N/A | 380.019 | 1834.3224 | N/A | 917.1612 | 387.2414 | 18.101 | 305.09 | 1428.98 | 0 | 0 | 380.019 | 380.019 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 límite por configuración interna de nudo | 0 límite por configuración interna de nudo | 380.019 | 380.019 | [6 empty] | 21.9 | 3459.74 | SI | 1046.2 | SI | NO
LUENGOS 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1450.96 | N/A | 988.96 | 1249 | N/A | 787 | 918.2251 | N/A | 918.2251 | 456.2251 | 0 | 462 | 462 | 0 | 0 | 456.2251 | 456.2251 | D_Nudo | D_Nudo | 456.2251 | 456.2251 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.685 | 45.685 | 0 | 0 | 45.685 | 45.685 | 0 | 0 | NO | 527.735 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 456.2251 |  |  |  | Concurso
LUMINABASO 220 | País Vasco |  |  |  |  | 914.9 | N/A | 914.9 | 361.3 | E282_SEPE | 361.3 | 1027.2865 | N/A | N/A | 1027.2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.3 | 361.3 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 361.3 | 361.3 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 564.13 | SI | NO
MACHER 66 | Canarias |  |  | ü |  | 51.43 | N/A | 43.18 | 153 | N/A | 140.708 | 17.3083 | N/A | N/A | 5.0163 | 0 | 8.25 | 12.292 | 0 | 9 | 5.0163 | 5.0163 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.0163 | 5.0163 | [6 empty] | 0 | 33.7 | NO | 102.42 | NO | NO
MADRIDEJOS 220 | Castilla-La Mancha |  |  | ü |  | 345.38 | N/A | 345.38 | 608.2 | E17_SEPE, E210_SEPE | 0 | 1079.3403 | D33_SEPE | N/A | 698.804 | 96.136 | 0 | 139.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.99 | 90.9 | NO | 28.63 | NO | NO
MAGALLON 400 | Aragón |  | ü |  |  | 2155.61 | N/A | 1509.61 | 1570.3 | E65_SEPE | 64.238 | 764.2924 | N/A | 764.2924 | 118.2924 | 0 | 646 | 646 | 0 | 0 | 64.238 | 64.238 | E_Zona | E_Zona | 64.238 | 64.238 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5285 | 57.5285 | 0 | 51 | 6.5285 | 6.5285 | 0 | 452.5 | SI | 738.006 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 64.238 |  |  |  | Concurso
MAGALLON 220 | Aragón | ü |  | ü |  | 954.96 | N/A | 202.295 | 1223.9 | E65_SEPE | 64.238 | 863.1937 | N/A | N/A | 3.1317 | 24.282 | 752.665 | 835.78 | 0 | 0 | 3.1317 | 3.1317 | D_Nudo | D_Nudo | 3.1317 | 3.1317 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 242.87 | NO | 2170.714 | SI | NO
MAGAÑA 220 | Castilla y León |  |  |  |  | 0 | N/A | 0 | 1061.2 | E13_SEPE | 583.4 | 1262.3163 | D56_SEPE | N/A | 754.0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.4 | 0 | E_Zona | WSCR | 583.4 | 0 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1092.14 | SI | NO
MAHON 132 | Islas Baleares | ü |  |  |  | 12.47 | N/A | 12.47 | 118 | E30_SEB | 0 | 169.29 | D4_SEB | N/A | 0 | 247.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo/D_Zona | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 49.9 | NO | 33.41 | NO | NO
MAIALS 400 | Cataluña | ü |  |  |  | 725.51 | N/A | 208.03 | 2219.5 | N/A | 1702.02 | 801.354 | N/A | 801.354 | 283.874 | 0 | 517.48 | 517.48 | 0 | 0 | 283.874 | 208.03 | D_Nudo | WSCR | 283.874 | 208.03 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8016 | 11.498 | 0 | 0 | 64.8016 | 11.498 | 0 | 0 | NO | 1637.32 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 283.874 |  |  |  | Concurso
MAJADAHONDA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1636.02 | N/A | 1636.02 | 768.8 | N/A | 750.8382 | 725.0515 | N/A | N/A | 707.0897 | 1.415 | 0 | 16.5468 | 0 | 55 | 707.0897 | 707.0897 | D_Nudo | D_Nudo | 707.0897 | 707.0897 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.709 | 70.709 | 0 | 0 | 70.709 | 70.709 | 0 | 155.5 | NO | 3196.9298 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 707.0897 |  |  |  | Concurso
MANACOR 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 22.89 | N/A | 0 | 157 | N/A | 81.8837 | 243.15 | D3_SEB | N/A | 65.1522 | 5.3 | 23.3 | 69.8163 | 0 | 7.05 | 65.1522 | 0 | D_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65.1522 | 0 | [6 empty] | 5.3291e-15 | 147.886 | NO | 43.65 | NO | NO
MANCHEGA 400 | Castilla-La Mancha |  | ü |  | ü | 1624.17 | N/A | 1624.17 | 3968.2 | E322_SEPE | 3104.23 | 2414.7384 | N/A | 1207.3692 | 2414.7384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.1 | 2414.7384 | 1624.17 | D_Nudo | WSCR | 2414.7384 | 1624.17 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4738 | 162.417 | 0 | 0 | 241.4738 | 162.417 | 0 | 770.03 | SI | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 2414.7384 |  |  |  | Concurso
MANGRANERS 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 1111.74 | N/A | 953.96 | 1293.5 | E299_SEPE | 890.556 | 798.1868 | N/A | N/A | 395.2428 | 157.585 | 157.78 | 245.359 | 0 | 0 | 395.2428 | 395.2428 | D_Nudo | D_Nudo | 395.2428 | 395.2428 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5581 | 59.464 | 0 | 0 | 83.5581 | 59.464 | 0 | 536.7011 | SI | 1490.083 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 395.2428 |  |  |  | Concurso
MANUEL BECERRA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1733.82 | N/A | 1733.82 | 604.7 | N/A | 604.7 | 691.0717 | N/A | N/A | 691.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.7 | 604.7 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 604.7 | 604.7 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
MANUEL CRUZ 66 | Canarias |  |  | ü |  | 116.21 | N/A | 116.21 | 106 | N/A | 106 | 59.8493 | N/A | N/A | 59.8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8493 | 59.8493 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 59.8493 | 59.8493 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 94.9 | NO | NO
MANZANARES 400 | Castilla-La Mancha |  | ü |  |  | 1642.22 | N/A | 1301.22 | 2284 | E304_SEPE, E82_SEPE | 1943 | 1083.0068 | N/A | 1083.0068 | 742.0068 | 0 | 341 | 341 | 0 | 0 | 742.0068 | 742.0068 | D_Nudo | D_Nudo | 742.0068 | 742.0068 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.02 | 25.02 | 0 | 0 | 25.02 | 25.02 | 0 | 0 | NO | 1201.77 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 742.0068 |  |  |  | Concurso
MANZANARES 220 | Castilla-La Mancha | ü |  |  |  | 533.83 | N/A | 248.83 | 972.8 | E18_SEPE, E82_SEPE | 248.952 | 1201 | D55_SEPE | N/A | 477.152 | 99.8 | 285 | 285 | 0 | 0 | 248.952 | 248.83 | E_Zona | WSCR | 248.952 | 248.83 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5142 | 13.614 | 0 | 0 | 20.5142 | 13.614 | 0 | 100 | NO | 4563.2103 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 248.952 |  |  |  | Concurso
MARAGALL 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 242.75 | N/A | 242.75 | 1162.2 | N/A | 1162.2 | 805.987 | N/A | N/A | 805.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.987 | 242.75 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 805.987 | 242.75 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
MARIA 220 | Aragón | ü | ü |  |  | 914.41 | N/A | 225.86 | 2672 | N/A | 1983.45 | 479.1324 | N/A | N/A | 0 | 0 | 688.55 | 688.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 498.2 | SI | 3285.3616 | SI | NO
MARRATXI 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 104.31 | W02_SEB_BIN | 64.31 | 130 | E17_SEB_BIN | 52.075 | 222.7 | D1_SEB, D6_SEB_BIN | N/A | 12.845 | 0 | 40 | 56.925 | 0 | 0 | 12.845 | 12.845 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.845 | 12.845 | [6 empty] | 0 | 81.805 | NO | 200.945 | NO | NO
MARRATXI B 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 234.01 | W02_SEB_BIN | 234.01 | 76 | E17_SEB_BIN | 52.075 | 219.23 | D6_SEB_BIN | N/A | 165.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.075 | 52.075 | E_Zona | E_Zona | 52.075 | 52.075 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 139.755 | NO | NO
MARZAGAN 66 | Canarias |  |  | ü |  | 158.85 | N/A | 123.88 | 63 | E09_SEC | 22.12 | 40.8756 | N/A | N/A | 0 | 0 | 34.97 | 40.88 | 13.774 | 9 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 64.568 | NO | 99.4599 | NO | NO
MAS FIGUERES 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1233.36 | N/A | 1017.16 | 441.5 | N/A | 0 | 2452.413 | N/A | 817.471 | 2006.844 | 10.269 | 216.2 | 435.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1033.35 | SI | 248.503 | NO | NO
MASDENVERGE (CAMARLES) 400 | Cataluña |  |  |  | ü | 1524.92 | N/A | 1524.92 | 1917.2 | N/A | 1917.2 | 660.4872 | N/A | 660.4872 | 660.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.4872 | 660.4872 | D_Nudo | D_Nudo | 660.4872 | 660.4872 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0487 | 66.0487 | 0 | 0 | 66.0487 | 66.0487 | 0 | 0 | NO | 4141.946 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 660.4872 |  |  |  | Concurso
MATA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 146.66 | N/A | 146.66 | 762.8 | E289_SEPE | 762.8 | 820.341 | N/A | N/A | 820.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.8 | 146.66 | E_Nudo/E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 762.8 | 146.66 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
MATAPORQUERA 220 | Cantabria |  |  | ü | ü | 596.68 | N/A | 399.03 | 401.2 | E180_SEPE | 0 | 1251.5994 | N/A | N/A | 850.3958 | 27.602 | 197.65 | 373.6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 233.3649 | NO | 2374.5079 | SI | NO
MATAS BLANCAS 132 | Canarias |  | ü |  |  | 12.61 | N/A | 0 | 202 | E24_SEC | 172.615 | 24.4162 | N/A | N/A | 6.4162 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 6.4162 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 6.4162 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 5 | NO | 182.72 | NO | NO
MATAS BLANCAS 66 | Canarias |  |  | ü |  | 9.03 | N/A | 0 | 98 | E24_SEC | 86.615 | 27.121 | N/A | N/A | 15.736 | 0 | 10.26 | 11.385 | 0 | 16.6 | 15.736 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.736 | 0 | [6 empty] | 0 | 41.6 | NO | 5 | NO | NO
MATORRAL 66 | Canarias | ü | ü | ü |  | 56.77 | N/A | 0 | 94 | N/A | 0 | 27.9136 | N/A | N/A | 0 | 0 | 116.58 | 173.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/D_Nudo | WSCR/E_Nudo/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 40.9 | NO | 121.86 | NO | NO
MAZARICOS 220 | Galicia |  |  | ü |  | 330.84 | N/A | 184.84 | 807.7 | E330_SEPE | 0 | 1300 | N/A | N/A | 993 | 0 | 146 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 499.127 | NO | NO
MAZARREDO 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1734.14 | N/A | 1734.14 | 322.4 | N/A | 322.4 | 677.5285 | N/A | N/A | 677.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.4 | 322.4 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 322.4 | 322.4 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
MECO 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 298.39 | N/A | 44.0054 | 722 | E292_SEPE, E346_SEPE | 2.4394 | 1004.6422 | D73_SEPE | N/A | 461.5616 | 26.81 | 254.3846 | 516.2706 | 0 | 0 | 2.4394 | 2.4394 | E_Zona | E_Zona | 2.4394 | 2.4394 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 338.33 | SI | 1083.3 | SI | NO
MEDIANO 220 | Aragón | ü |  |  |  | 593.4 | N/A | 531.4 | 499.5 | E200_SEPE | 141.14 | 1261.5584 | N/A | N/A | 1133.1584 | 66.4 | 62 | 62 | 0 | 0 | 141.14 | 141.14 | E_Zona | E_Zona | 141.14 | 141.14 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.114 | 14.114 | 0 | 0 | 14.114 | 14.114 | 0 | 644.83 | SI | 1109.0139 | SI | NO |  | SI | 2023-11-17 | 141.14 |  |  |  | Concurso
MEDINA DEL CAMPO 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 156.53 | N/A | 0 | 460 | E15_SEPE | 0 | 1225.2037 | D64_SEPE | N/A | 310.4522 | 28.34 | 192.5575 | 442.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR/E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 910.74 | SI | 756.88 | SI | NO
MEDINACELI 400 | Castilla y León | ü |  |  |  | 719.03 | N/A | 120.18 | 1771.6 | E201_SEPE | 1160.75 | 1289.95 | N/A | 1289.95 | 691.1 | 0 | 598.85 | 598.85 | 0 | 0 | 691.1 | 120.18 | D_Nudo | WSCR | 691.1 | 120.18 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8443 | 10.526 | 0 | 0 | 66.8443 | 10.526 | 0 | 1101.51 | SI | 610.46 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 691.1 |  |  |  | Concurso
MEDIODIA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1628.82 | N/A | 1628.82 | 372.3 | E198_SEPE | 371.028 | 705.0375 | N/A | N/A | 703.7655 | 1.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.028 | 371.028 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 371.028 | 371.028 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
MEIRAMA 220 | Galicia | ü | ü | ü |  | 388.24 | N/A | 148.84 | 724 | N/A | 403.327 | 1162.9153 | N/A | N/A | 842.2423 | 78.273 | 239.4 | 242.4 | 0 | 31 | 403.327 | 148.84 | E_Nudo | WSCR | 403.327 | 148.84 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 378.19 | SI | 420.365 | NO | NO |  |  |  | 403.327 | SI | 197.237 | 0 | NTJ
MELANCOLICOS 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1831.1 | N/A | 1831.1 | 953.9 | N/A | 953.9 | 701.8635 | N/A | N/A | 701.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.8635 | 701.8635 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 701.8635 | 701.8635 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 225 | NO | NO
MEQUINENZA 400 | Aragón |  |  |  |  | 1406 | N/A | 1406 | 632.7 | E66_SEPE | 260.32 | 527.7556 | N/A | N/A | 527.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.32 | 260.32 | E_Zona | E_Zona | 260.32 | 260.32 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 710.9957 | SI | NO
MEQUINENZA 220 | Aragón | ü |  | ü |  | 1109.78 | N/A | 1088.78 | 493.3 | E66_SEPE | 120.92 | 803.1334 | N/A | N/A | 430.7534 | 342.58 | 21 | 29.8 | 0 | 0 | 120.92 | 120.92 | E_Nudo | E_Nudo | 120.92 | 120.92 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.462 | 66.462 | 0 | 0 | 66.462 | 66.462 | 0 | 497.9957 | SI | 1379.4527 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 120.92 |  |  |  | Concurso
MERCADAL 132 | Islas Baleares |  | ü | ü |  | 88.15 | N/A | 47.15 | 118 | E30_SEB | 0 | 223.78 | D4_SEB | N/A | 0 | 0 | 41 | 46.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona/D_Zona | E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 49.1815 | NO | 56.31 | NO | NO
MERCEDES BENZ 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 507.73 | N/A | 507.73 | 542.7 | E195_SEPE, E335_SEPE | 469.32 | 945.9108 | N/A | N/A | 945.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.32 | 469.32 | E_Zona | E_Zona | 469.32 | 469.32 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 787.9 | SI | NO
MERIDA 220 | Extremadura |  |  | ü |  | 654.13 | N/A | 608.294 | 833.6 | N/A | 389.8337 | 1067.7345 | N/A | N/A | 623.9682 | 136.169 | 45.836 | 307.5973 | 0 | 0 | 389.8337 | 389.8337 | E_Nudo | E_Nudo | 389.8337 | 389.8337 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9834 | 38.9834 | 0 | 0 | 38.9834 | 38.9834 | 0 | 131.713 | NO | 1669.302 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 389.8337 |  |  |  | Concurso
MESON D.V. 400 | Galicia |  | ü |  |  | 1544.94 | N/A | 1544.94 | 2184.9 | E116_SEPE | 1479.664 | 708.3126 | N/A | N/A | 688.3166 | 19.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.3166 | 688.3166 | D_Nudo | D_Nudo | 688.3166 | 688.3166 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4669 | 53.4669 | 0 | 0 | 53.4669 | 53.4669 | 0 | 947 | SI | 1435.109 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 688.3166 |  |  |  | Concurso
MESON D.V. 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 368.74 | N/A | 0 | 1602.8 | E116_SEPE, E2_SEPE | 810.117 | 811.4923 | D10_SEPE | N/A | 0 | 170.1 | 506.315 | 515.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 37.925 | NO | 4018.677 | SI | NO
MEZQUITA 400 | Aragón |  | ü |  |  | 1993.93 | N/A | 1508.93 | 2866.3 | E61_SEPE | 1987.4 | 405.772 | N/A | 405.772 | 0 | 0 | 485 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8663 | 60.8663 | 0 | 0 | 60.8663 | 60.8663 | 0 | 0 | NO | 1647.2879 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
MEZQUITA 220 | Aragón | ü |  |  |  | 504.5 | N/A | 110.6 | 631.1 | E23_SEPE, E61_SEPE | 0 | 1119.6373 | D13_SEPE | N/A | 455.9103 | 0 | 393.9 | 393.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1068.2879 | SI | 2818.7973 | SI | NO
MINGLANILLA 400 | Castilla-La Mancha | ü |  |  | ü | 2221.88 | N/A | 1287.68 | 2987.6 | N/A | 2053.4 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 934.2 | 934.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 419.498 | SI | 585.2 | SI | NO
MIRABAL 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 547.2 | N/A | 447.2 | 416.3 | N/A | 221.782 | 1233.9676 | N/A | N/A | 1039.4496 | 0 | 100 | 194.518 | 0 | 289.605 | 221.782 | 221.782 | E_Nudo | E_Nudo | 221.782 | 221.782 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6932 | 30.6932 | 0 | 0 | 30.6932 | 30.6932 | 0 | 1388.475 | SI | 2350.9948 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 221.782 |  |  |  | Concurso
MIRANDA DE EBRO 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 715.14 | N/A | 383.635 | 302.2 | E194_SEPE | 0 | 1177.1123 | N/A | N/A | 752.9673 | 72.64 | 331.505 | 351.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 976.825 | SI | 1573.645 | SI | NO
MIRASIERRA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1493.11 | N/A | 1493.11 | 519.4 | N/A | 514.6 | 780.1101 | N/A | N/A | 775.3101 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.6 | 514.6 | E_Nudo | E_Nudo | 514.6 | 514.6 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.46 | 51.46 | 0 | 0 | 51.46 | 51.46 | 0 | 0 | NO | 1035.696 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 514.6 |  |  |  | Concurso
MOGAN 66 | Canarias |  |  |  | ü | 23.78 | N/A | 23.78 | 121 | E07_SEC | 72.316 | 65.4915 | N/A | N/A | 65.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4915 | 23.78 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65.4915 | 23.78 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 146.86 | NO | NO
MOLINES 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 57.76 | N/A | 57.76 | 91 | N/A | 91 | 219.34 | N/A | N/A | 219.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 57.76 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 91 | 57.76 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 279.88 | NO | NO
MONCAYO 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 772.68 | N/A | 429.556 | 544 | E338_SEPE | 112.086 | 1132.7253 | N/A | N/A | 749.7213 | 14.58 | 343.124 | 368.424 | 0 | 1534.3839 | 112.086 | 112.086 | E_Zona | E_Zona | 112.086 | 112.086 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2086 | 11.2086 | 0 | 0 | 11.2086 | 11.2086 | 0 | 2708.7678 | SI | 0 | NO | NO |  | SI | 2023-05-11 | 112.086 |  |  |  | Concurso
MONTBLANC 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 283.98 | N/A | 222.89 | 1049.6 | N/A | 986.51 | 820.956 | N/A | N/A | 757.866 | 0 | 61.09 | 63.09 | 0 | 0 | 757.866 | 222.89 | D_Nudo | WSCR | 757.866 | 222.89 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7866 | 22.289 | 0 | 0 | 75.7866 | 22.289 | 0 | 406.01 | SI | 1358.77 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 757.866 |  |  |  | Concurso
MONTEARENAS 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 2444.19 | N/A | 1961.89 | 1933 | E76_SEPE | 228.84 | 0 | N/A | N/A | 0 | 535.44 | 482.3 | 482.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 160 | NO | 5247.04 | SI | NO |  |  |  | 0 | SI | 0 | 0 | NTJ
MONTEARENAS 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 873.82 | N/A | 187.4 | 1676.5 | E5_SEPE, E76_SEPE | 228.84 | 805.1762 | N/A | N/A | 118.7562 | 0 | 686.42 | 686.42 | 0 | 0 | 118.7562 | 118.7562 | D_Nudo | D_Nudo | 118.7562 | 118.7562 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1483.966 | SI | NO |  |  |  | 118.7562 | SI | 0 | 0 | NTJ
MONTEBELLO 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 618.71 | N/A | 613.81 | 1181.2 | E37_SEPE | 1173.863 | 454.935 | D50_SEPE | N/A | 0 | 2.437 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 159.404 | NO | 2453.4239 | SI | NO
MONTECILLO BAJO 220 | Andalucía |  |  |  |  | 360.33 | N/A | 360.33 | 342.4 | E191_SEPE | 342.4 | 1182.9729 | N/A | N/A | 1182.9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.4 | 342.4 | E_Nudo | E_Nudo | 342.4 | 342.4 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 249.896 | NO | 1087.4265 | SI | NO
MONTESA 400 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 1680.27 | N/A | 1564.15 | 1995.4 | N/A | 1879.28 | 83.9341 | N/A | 83.9341 | 0 | 0 | 116.12 | 116.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.908 | 58.908 | 0 | 0 | 58.908 | 58.908 | 0 | 0 | NO | 1652.266 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
MONTETORRERO 220 | Aragón |  |  | ü |  | 777.24 | N/A | 452.4 | 2200.2 | N/A | 1318.655 | 664.1821 | N/A | N/A | 0 | 7.36 | 324.84 | 874.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 315.0038 | SI | 1979.4309 | SI | NO
MONTOUTO 220 | Galicia | ü |  |  |  | 416.11 | N/A | 347.71 | 494.4 | E280_SEPE | 0 | 1168.7849 | N/A | N/A | 1100.3849 | 0 | 68.4 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 18 | NO | 427.35 | NO | NO
MONZON 220 | Aragón |  |  | ü |  | 308.71 | N/A | 138.36 | 553.6 | E25_SEPE | 0 | 1268.6924 | D14_SEPE | N/A | 656.3514 | 160.6 | 170.35 | 272.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.2 | 246.443 | NO | 1825.7411 | SI | NO
MORA 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 490.28 | N/A | 490.28 | 331.4 | E211_SEPE | 331.4 | 1258.2395 | N/A | N/A | 1258.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.4 | 331.4 | E_Nudo | E_Nudo | 331.4 | 331.4 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 186.2 | NO | NO
MORALEJA 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 2548.07 | N/A | 2388.07 | 1093.6 | E127_SEPE | 465.04 | 151.4053 | N/A | N/A | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 2003.534 | SI | NO
MORALEJA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1854.02 | N/A | 1385.46 | 686.3 | E127_SEPE | 217.74 | 695.4662 | N/A | N/A | 226.9062 | 0 | 468.56 | 468.56 | 0 | 242.544 | 217.74 | 217.74 | E_Nudo | E_Nudo | 217.74 | 217.74 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.774 | 21.774 | 0 | 0 | 21.774 | 21.774 | 0 | 268.534 | NO | 3847.79 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 217.74 |  |  |  | Concurso
MORALETS 220 | Cataluña | ü |  |  |  | 534.35 | N/A | 534.35 | 253.5 | E26_SEPE | 0 | 1109.965 | D15_SEPE | N/A | 699.375 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1.3 | NO | NO
MORATA 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 3355.84 | N/A | 2786.5 | 1039.9 | E128_SEPE | 167.69 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 569.34 | 569.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 302 | SI | 239.44 | NO | NO
MORATA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü | ü | 1738.26 | N/A | 1369.69 | 841.1 | E128_SEPE | 167.69 | 711.2456 | N/A | N/A | 342.6756 | 0 | 368.57 | 368.57 | 0 | 13.6 | 167.69 | 167.69 | E_Zona | E_Zona | 167.69 | 167.69 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3863 | 31.3863 | 0 | 0 | 31.3863 | 31.3863 | 0 | 13.6 | NO | 1058.87 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 167.69 |  |  |  | Concurso
MORELLA 400 | Comunidad Valenciana | ü | ü |  |  | 1327.4 | N/A | 0 | 4910.5 | N/A | 3507.53 | 213.7433 | N/A | 213.7433 | 0 | 8.47 | 1394.5 | 1394.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 7179.188 | SI | NO
MORERUELA (PIEDRAHITA DE CASTRO) 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1280.45 | N/A | 1280.45 | 1534.6 | N/A | 1534.6 | 726.2478 | N/A | 726.2478 | 726.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.2478 | 726.2478 | D_Nudo | D_Nudo | 726.2478 | 726.2478 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6248 | 72.6248 | 0 | 0 | 72.6248 | 72.6248 | 0 | 0 | NO | 631.99 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 726.2478 |  |  |  | Concurso
MORVEDRE 400 | Comunidad Valenciana | ü |  |  |  | 1357 | N/A | 1357 | 988.7 | E107_SEPE | 0 | 507.7283 | N/A | N/A | 0 | 1168.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 3211.44 | SI | NO
MORVEDRE B 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü | ü | 1077.92 | N/A | 1034.555 | 695.7 | E107_SEPE | 0 | 912.2245 | N/A | N/A | 868.8595 | 0 | 43.365 | 43.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.08 | 48.08 | 0 | 0 | 48.08 | 48.08 | 0 | 1205 | SI | 263.585 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
MOTORS 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1411.86 | N/A | 1371.86 | 593.8 | N/A | 543.09 | 805.3654 | N/A | N/A | 754.6554 | 6.29 | 40 | 44.42 | 0 | 60 | 543.09 | 543.09 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 543.09 | 543.09 | [6 empty] | 0 | 100 | NO | 230 | NO | NO
MUDARRA 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 1770.44 | N/A | 536.865 | 2446.5 | E79_SEPE | 608.625 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 1233.575 | 1233.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 400 | SI | 1613.881 | SI | NO
MUDARRA 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 741.45 | N/A | 156.866 | 1215.7 | E79_SEPE | 608.625 | 901.0411 | N/A | N/A | 296.7411 | 0 | 584.584 | 604.3 | 0 | 25 | 296.7411 | 156.866 | D_Nudo | WSCR | 296.7411 | 156.866 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9557 | 15.6866 | 0 | 0 | 29.9557 | 15.6866 | 0 | 145.816 | NO | 936.55 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 296.7411 |  |  |  | Concurso
MUDARRITA 220 | Castilla y León |  |  |  |  | 0 | N/A | 0 | 846.8 | N/A | 846.8 | 813.5075 | N/A | N/A | 813.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.5075 | 0 | D_Nudo | WSCR | 813.5075 | 0 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1181.649 | SI | NO
MUDEJAR 400 | Aragón |  | ü |  |  | 2034 | N/A | 130.95 | 2188 | N/A | 284.95 | 2794.5666 | N/A | 1135.505 | 891.5166 | 0 | 1903.05 | 1903.05 | 0 | 0 | 284.95 | 130.95 | E_Nudo | WSCR | 284.95 | 130.95 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 5001.51 | SI | 238.8 | NO | NO |  |  |  | 284.95 | SI | 1456.7 | 1302.7 | NTJ
MUELA 400 | Comunidad Valenciana | ü |  |  |  | 2412.47 | N/A | 2412.47 | 3276.8 | E339_SEPE | 657.15 | 22.8521 | N/A | N/A | 0 | 1816.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1509.96 | SI | NO
MUELLE GRANDE 66 | Canarias |  |  | ü |  | 162.34 | N/A | 117.54 | 143 | N/A | 97.35 | 57.3453 | N/A | N/A | 11.6953 | 0 | 44.8 | 45.65 | 0 | 21.9 | 11.6953 | 11.6953 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.6953 | 11.6953 | [6 empty] | 0 | 69.2 | NO | 69.36 | NO | NO
MUNIESA 400 | Aragón | ü |  |  |  | 926.32 | N/A | 0 | 2768.9 | N/A | 1679 | 550.7476 | N/A | 550.7476 | 0 | 0 | 1089.9 | 1089.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 430 | SI | 149 | NO | NO
MURCIA 220 | Región de Murcia |  |  | ü |  | 175.2 | N/A | 175.2 | 592 | E39_SEPE | 592 | 450.8233 | D67_SEPE | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 125 | NO | 195.875 | NO | NO
MURTERAR 220 | Islas Baleares | ü |  | ü |  | 60.55 | N/A | 10.54 | 369 | E20_SEB | 171.61 | 219.2234 | N/A | N/A | 94.2134 | 75 | 50.01 | 50.01 | 0 | 100 | 94.2134 | 10.54 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 94.2134 | 10.54 | 94.2134 | 10.54 | [6 empty] | 0 | 239.83 | SI | 0 | NO | NO
MURUARTE 400 | Comunidad Foral de Navarra |  | ü |  |  | 1324.4 | N/A | 1324.4 | 1727 | E139_SEPE | 1499.34 | 985.9572 | N/A | 985.9572 | 985.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.9572 | 985.9572 | D_Nudo | D_Nudo | 985.9572 | 985.9572 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.923 | 42.923 | 0 | 0 | 42.923 | 42.923 | 0 | 628.12 | SI | 2150.62 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 985.9572 |  |  |  | Concurso
MURUARTE 220 | Comunidad Foral de Navarra | ü | ü |  |  | 453.78 | N/A | 226.12 | 720.3 | E139_SEPE, E251_SEPE, E270_SEPE | 0 | 1199.6283 | D58_SEPE | N/A | 971.9683 | 0 | 227.66 | 227.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 382.69 | SI | 2686.095 | SI | NO
NARCEA 400 | Principado de Asturias | ü |  | ü |  | 252.29 | N/A | 252.29 | 1003 | E6_SEPE | 990.4 | 967.9048 | D26_SEPE | N/A | 354.2278 | 7.6 | 0 | 5 | 0 | 27 | 354.2278 | 252.29 | D_Zona | WSCR | 354.2278 | 252.29 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 186 | NO | 460.065 | NO | NO |  |  |  | 354.2278 | SI | 112.8278 | 112.8278 | NTJ
NORTE 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1765.1 | N/A | 1765.1 | 771.5 | E216_SEPE | 771.5 | 677.5285 | N/A | N/A | 677.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.5285 | 677.5285 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 677.5285 | 677.5285 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
NOVELDA 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 504.34 | N/A | 296.37 | 1521.3 | N/A | 1313.33 | 671.3825 | N/A | N/A | 463.4125 | 0 | 207.97 | 207.97 | 0 | 23 | 463.4125 | 296.37 | D_Nudo | WSCR | 463.4125 | 296.37 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6725 | 28.1084 | 0 | 0 | 70.6725 | 28.1084 | 0 | 44.666 | NO | 50386.086 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 463.4125 |  |  |  | Concurso
NUDO VIARIO 220 | Cataluña |  |  |  |  | 1449.27 | N/A | 1449.27 | 827.2 | N/A | 827.2 | 805.3474 | N/A | N/A | 805.3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.3474 | 805.3474 | D_Nudo | D_Nudo | 805.3474 | 805.3474 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
NUEVA CASARES 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 490.3 | N/A | 350.9 | 507 | N/A | 330.89 | 1265.5795 | N/A | N/A | 1089.4695 | 18.76 | 139.4 | 157.35 | 0 | 30 | 330.89 | 330.89 | E_Nudo | E_Nudo | 330.89 | 330.89 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6895 | 13.6895 | 0 | 0 | 13.6895 | 13.6895 | 0 | 317.88 | SI | 298.99 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 330.89 |  |  |  | Concurso
NUEVA ESCOMBRERAS 400 | Región de Murcia | ü |  |  |  | 1190.36 | W02_SEPE_BIN | 706.5 | 2747.7 | E170_SEPE_Bin | 340.5 | 541.9011 | D81_SEPE_Bin | 180.6337 | 0 | 2407.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
NUEVA ESCOMBRERAS B 400 | Región de Murcia |  |  |  |  | 1101.08 | W02_SEPE_BIN | 706.5 | 1735.7 | E170_SEPE_Bin, E331_SEPE | 361.5 | 841.111 | D81_SEPE_Bin | 420.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1100.12 | SI | NO
NUEVA MECO 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 298.86 | N/A | 298.86 | 722 | E292_SEPE, E346_SEPE | 2.4394 | 1004.6422 | D73_SEPE | N/A | 461.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4394 | 2.4394 | E_Zona | E_Zona | 2.4394 | 2.4394 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
NUEVO CAUCE 220 | Comunidad Valenciana |  |  |  | ü | 1161.65 | N/A | 1161.65 | 724.6 | E287_SEPE, E340_SEPE | 628.089 | 842.4003 | N/A | N/A | 842.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.089 | 628.089 | E_Zona | E_Zona | 325.4427 | 325.4427 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 302.6463 | 302.6463 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 280.575 | NO | NO
NUREDDUNA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 262.83 | N/A | 262.83 | 81 | N/A | 81 | 228.71 | N/A | N/A | 228.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 81 | 81 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 57.95 | NO | NO
O INCIO 220 | Galicia |  |  |  |  | 541.95 | N/A | 541.95 | 575.1 | E329_SEPE | 575.1 | 1286.9833 | N/A | N/A | 1286.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.1 | 541.95 | E_Nudo | WSCR | 575.1 | 541.95 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1690.12 | SI | NO
OLITE 220 | Comunidad Foral de Navarra | ü | ü |  |  | 387.21 | N/A | 167.81 | 859 | E196_SEPE, E251_SEPE | 0 | 1130.8296 | N/A | N/A | 911.4296 | 0 | 219.4 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 176.75 | NO | 943.985 | SI | NO
OLIVARES 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 576.98 | N/A | 517.98 | 698.3 | N/A | 507.718 | 1167.9772 | N/A | N/A | 977.3952 | 0 | 59 | 190.582 | 0 | 0 | 507.718 | 507.718 | E_Nudo | E_Nudo | 507.718 | 507.718 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2218 | 51.2218 | 0 | 0 | 51.2218 | 51.2218 | 0 | 120.8477 | NO | 656.4553 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 507.718 |  |  |  | Concurso
OLIVOS, LOS 66 | Canarias |  |  | ü | ü | 83.01 | N/A | 53.01 | 232 | N/A | 197.2 | 57.5296 | N/A | N/A | 22.7296 | 0 | 30 | 34.8 | 0 | 44.733 | 22.7296 | 22.7296 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.7296 | 22.7296 | [6 empty] | 0 | 145.926 | NO | 0 | NO | NO
OLMEDILLA 400 | Castilla-La Mancha | ü | ü | ü |  | 1510.76 | N/A | 305.96 | 2599.4 | E83_SEPE | 1034.14 | 0 | N/A | 0 | 0 | 45.61 | 1204.8 | 1324.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 355.2 | SI | 1829.957 | SI | NO
OLMEDILLA 220 | Castilla-La Mancha |  | ü | ü |  | 498.26 | N/A | 365.76 | 684.6 | E83_SEPE | 489.35 | 1253.9794 | N/A | N/A | 1058.7294 | 30.22 | 132.5 | 165.03 | 0 | 0 | 489.35 | 365.76 | E_Nudo | WSCR | 489.35 | 365.76 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2256 | 39.9446 | 0 | 0 | 43.2256 | 39.9446 | 0 | 0 | NO | 609.698 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 489.35 |  |  |  | Concurso
OLMEDO 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1392.1 | N/A | 970.6 | 1571 | E182_SEPE | 572.7406 | 885.9089 | N/A | 885.9089 | 464.4089 | 0 | 421.5 | 421.5 | 0 | 15 | 464.4089 | 464.4089 | D_Nudo | D_Nudo | 464.4089 | 464.4089 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7719 | 67.7719 | 0 | 0 | 67.7719 | 67.7719 | 0 | 23.42 | NO | 566 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 464.4089 |  |  |  | Concurso
ONCALA 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 348.29 | N/A | 0 | 390 | E13_SEPE | 0 | 1262.3163 | D56_SEPE | N/A | 754.0163 | 0 | 508.3 | 508.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR/E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 158 | NO | 0 | NO | NO
ONDINAS 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 160.69 | N/A | 41.69 | 200 | N/A | 0.2 | 1246 | D16_SEPE | N/A | 834.0056 | 80.8 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 198.4 | NO | 205 | NO | NO
ONUBA 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 967.7 | N/A | 816.93 | 573.9 | E314_SEPE | 0 | 1037.9695 | N/A | N/A | 528.227 | 147 | 150.77 | 362.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 804.244 | SI | 623.8774 | SI | NO
ORCOYEN 220 | Comunidad Foral de Navarra |  | ü | ü |  | 683.42 | N/A | 573.42 | 734 | E251_SEPE | 0 | 1201.0213 | N/A | N/A | 1058.8103 | 18.011 | 110 | 124.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 85.2 | 1243.775 | SI | 1474.515 | SI | NO
ORGIVA 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 456.98 | N/A | 408.98 | 547.4 | E218_SEPE | 0 | 1251.7149 | N/A | N/A | 794.6238 | 112.55 | 48 | 344.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 113.72 | NO | 111.48 | NO | NO
ORMAIZTEGUI 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1229.47 | N/A | 1229.47 | 648.5 | N/A | 584.414 | 969.3297 | D51_SEPE | N/A | 905.2437 | 44.886 | 0 | 19.2 | 0 | 132 | 584.414 | 584.414 | E_Nudo | E_Nudo | 584.414 | 584.414 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4414 | 58.4414 | 0 | 0 | 58.4414 | 58.4414 | 0 | 132 | NO | 745.5 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 584.414 |  |  |  | Concurso
ORTIGUERO 220 | Principado de Asturias |  |  |  | ü | 453.21 | N/A | 453.21 | 625.8 | E320_SEPE | 212.6 | 1266.4336 | N/A | N/A | 1266.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.6 | 212.6 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 212.6 | 212.6 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 630.9429 | SI | NO
ORTUELLA 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1246.24 | N/A | 1246.24 | 1169.9 | N/A | 507.29 | 975.9198 | N/A | N/A | 313.3098 | 128.065 | 0 | 534.545 | 0 | 0 | 313.3098 | 313.3098 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 313.3098 | 313.3098 | [6 empty] | 0 | 472.57 | SI | 276 | NO | NO
OTERO 220 | Castilla y León |  |  | ü |  | 197.7 | N/A | 197.7 | 239 | N/A | 239 | 906.1371 | D59_SEPE | N/A | 549.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 197.7 | E_Nudo | WSCR | 239 | 197.7 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 27.5 | NO | NO
PALAFOX 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1703.24 | N/A | 1703.24 | 763.7 | N/A | 763.7 | 723.5196 | N/A | N/A | 723.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.5196 | 723.5196 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 723.5196 | 723.5196 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
PALAU 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1361.36 | N/A | 1171.36 | 725.3 | N/A | 526.593 | 817.0816 | N/A | N/A | 618.3746 | 4.227 | 190 | 194.48 | 0 | 0 | 526.593 | 526.593 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 526.593 | 526.593 | [6 empty] | 0 | 248.503 | NO | 1254.062 | SI | NO
PALENCIA 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 755.5 | N/A | 480.918 | 1496.5 | N/A | 1135.688 | 1185.5382 | N/A | N/A | 824.7262 | 0 | 274.582 | 360.812 | 0 | 36.6 | 824.7262 | 480.918 | D_Nudo | WSCR | 824.7262 | 480.918 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3691 | 55.4061 | 0 | 0 | 79.3691 | 55.4061 | 0 | 262.2 | NO | 2544.203 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 824.7262 |  |  |  | Concurso
PALMA NOVA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 12.07 | N/A | 12.07 | 120 | N/A | 120 | 219.24 | N/A | N/A | 219.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 12.07 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 12.07 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 20.8 | NO | NO
PALOS 400 | Andalucía | ü | ü |  |  | 1277.34 | N/A | 945.34 | 2200.3 | E51_SEPE | 183 | 2667.7902 | N/A | 967.7902 | 1173.4902 | 1162.3 | 332 | 332 | 0 | 0 | 183 | 183 | E_Zona | E_Zona | 183 | 183 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 18.3 | 0 | 0 | 18.3 | 18.3 | 0 | 791.97 | SI | 1039.9 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 183 |  |  |  | Concurso
PALOS 220 | Andalucía | ü | ü |  |  | 1126.4 | N/A | 688.4 | 1769.7 | E51_SEPE | 183 | 1011.1914 | N/A | N/A | 488.1914 | 85 | 438 | 438 | 0 | 334 | 183 | 183 | E_Zona | E_Zona | 183 | 183 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.77 | 33.682 | 0 | 0 | 35.77 | 33.682 | 0 | 1039.9 | SI | 850.396 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 183 |  |  |  | Concurso
PARAMO DE POZA 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 166 | N/A | 23.35 | 236.9 | E12_SEPE | 45.78 | 1226.7066 | D60_SEPE | N/A | 556.5866 | 0 | 142.65 | 187.65 | 0 | 258.089 | 45.78 | 23.35 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 45.78 | 23.35 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 569.848 | SI | 660 | SI | NO
PARLA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1042.57 | N/A | 758.57 | 598.4 | E291_SEPE | 207.072 | 1073.0075 | N/A | N/A | 789.0075 | 0 | 284 | 284 | 0 | 100 | 207.072 | 207.072 | E_Zona | E_Zona | 207.072 | 207.072 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 35.4 | 0 | 0 | 35.4 | 35.4 | 0 | 1399 | SI | 1367.6415 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 207.072 |  |  |  | Concurso
PARQUE CENTRAL 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1203.33 | N/A | 1203.33 | 796.4 | E184_SEPE, E340_SEPE | 628.089 | 840.7428 | N/A | N/A | 840.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.089 | 628.089 | E_Zona | E_Zona | 325.4427 | 325.4427 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 302.6463 | 302.6463 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 30 | NO | NO
PARQUE EOLICO DO SIL 220 | Galicia | ü | ü |  |  | 444.32 | N/A | 343.27 | 479.7 | N/A | 378.65 | 1276.591 | N/A | N/A | 1175.541 | 0 | 101.05 | 101.05 | 0 | 0 | 378.65 | 343.27 | E_Nudo | WSCR | 378.65 | 343.27 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.295 | 19.231 | 0 | 0 | 21.295 | 19.231 | 0 | 154 | NO | 591.68 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 378.65 |  |  |  | Concurso
PARQUE INGENIEROS 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1872.06 | N/A | 1872.06 | 1267 | N/A | 1237 | 694.5447 | N/A | N/A | 664.5447 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 664.5447 | 664.5447 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 664.5447 | 664.5447 | [6 empty] | 0 | 30 | NO | 30 | NO | NO
PATRAIX 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 610.12 | N/A | 610.12 | 679.2 | E287_SEPE, E340_SEPE | 628.089 | 838.3713 | N/A | N/A | 838.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.089 | 610.12 | E_Zona | WSCR | 325.4427 | 307.4737 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 302.6463 | 302.6463 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 321.38 | NO | NO
PAZOS DE BORBEN 220 | Galicia |  |  | ü |  | 1002.78 | N/A | 1002.78 | 1076.5 | E328_SEPE | 224.635 | 940.0637 | N/A | N/A | 601.9187 | 91.795 | 0 | 246.35 | 0 | 129.88 | 224.635 | 224.635 | E_Zona | E_Zona | 224.635 | 224.635 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4635 | 22.4635 | 0 | 0 | 22.4635 | 22.4635 | 0 | 363.68 | SI | 2559.92 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 224.635 |  |  |  | Concurso
PENAGOS 400 | Cantabria |  |  |  |  | 1247.32 | N/A | 1247.32 | 2170.6 | E72_SEPE | 2170.6 | 2676.2405 | N/A | 976.2405 | 2676.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170.6 | 1247.32 | E_Nudo | WSCR | 2170.6 | 1247.32 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
PENAGOS 220 | Cantabria |  |  |  |  | 310.98 | N/A | 310.98 | 1122 | E228_SEPE, E72_SEPE | 47.186 | 1145.8948 | N/A | N/A | 1145.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.186 | 47.186 | E_Zona | E_Zona | 47.186 | 47.186 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 2646.63 | SI | NO
PENEDES 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 889.14 | N/A | 695.14 | 335.6 | E208_SEPE | 0 | 822.1204 | N/A | N/A | 623.1304 | 0 | 194 | 198.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 492 | SI | 251.55 | NO | NO
PEÑADRADA 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 211.48 | N/A | 78.48 | 170.2 | N/A | 0 | 1246 | D16_SEPE | N/A | 834.0056 | 37.6 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 205 | NO | 210.4 | NO | NO
PEÑAFLOR 400 | Aragón |  | ü |  |  | 1576.52 | N/A | 1060.53 | 2333.5 | E67_SEPE | 1784.7155 | 653.6406 | N/A | 653.6406 | 137.6506 | 0 | 515.99 | 515.99 | 0 | 3.036 | 137.6506 | 137.6506 | D_Nudo | D_Nudo | 137.6506 | 137.6506 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3415 | 42.3415 | 0 | 0 | 42.3415 | 42.3415 | 0 | 201.136 | NO | 1293.6327 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 137.6506 |  |  |  | Concurso
PEÑAFLOR 220 | Aragón |  | ü | ü | ü | 857.06 | N/A | 471.58 | 885.1 | E67_SEPE | 285.5055 | 824.0802 | N/A | N/A | 224.4857 | 7.4495 | 385.48 | 592.145 | 0 | 0 | 224.4857 | 224.4857 | D_Nudo | D_Nudo | 224.4857 | 224.4857 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3415 | 37.961 | 0 | 0 | 42.3415 | 37.961 | 0 | 602.3327 | SI | 1625.0356 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 224.4857 |  |  |  | Concurso
PEÑALBA 400 | Aragón |  |  |  |  | 1816.85 | N/A | 1816.85 | 1900 | E261_SEPE | 1900 | 2282.598 | N/A | 582.598 | 2282.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1816.85 | E_Nudo | WSCR | 1900 | 1816.85 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 238.8 | NO | NO
PEÑALBA 220 | Aragón |  |  |  |  | 953.76 | N/A | 953.76 | 839.4 | E261_SEPE, E299_SEPE | 839.4 | 828.5452 | N/A | N/A | 828.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.5452 | 828.5452 | D_Nudo | D_Nudo | 828.5452 | 828.5452 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 536.7011 | SI | NO
PEÑARRUBIA 400 | Región de Murcia | ü | ü |  | ü | 866.14 | N/A | 390.95 | 2563.9 | N/A | 2038.71 | 42.5502 | N/A | 14.1834 | 0 | 50 | 475.19 | 475.19 | 0 | 125 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6931 | 23.939 | 0 | 0 | 95.6931 | 23.939 | 0 | 845.67 | SI | 1807.7688 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
PERAFORT 220 | Cataluña | ü | ü | ü |  | 1103.42 | N/A | 1036.42 | 316.7 | N/A | 0 | 805.8046 | N/A | N/A | 469.3166 | 222.168 | 67 | 114.32 | 0 | 265.3 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1073.53 | SI | 451.0495 | NO | NO
PESOZ 400 | Principado de Asturias |  | ü | ü |  | 862.6 | N/A | 227.555 | 3317.4 | E227_SEPE | 1193.221 | 1414.7748 | N/A | 707.3874 | 242.5598 | 404.64 | 635.045 | 767.575 | 0 | 0 | 242.5598 | 227.555 | D_Nudo | WSCR | 242.5598 | 227.555 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.256 | 22.7555 | 0 | 0 | 24.256 | 22.7555 | 0 | 2218.305 | SI | 1596.9265 | SI | NO |  | SI | 2024-01-25 | 242.5598 |  |  |  | Concurso
PICON 220 | Castilla-La Mancha | ü |  |  |  | 501.56 | N/A | 204.56 | 1236.7 | N/A | 939.7 | 1222.743 | N/A | N/A | 925.743 | 0 | 297 | 297 | 0 | 0 | 925.743 | 204.56 | D_Nudo | WSCR | 925.743 | 204.56 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 17.644 | 0 | 0 | 59.1 | 17.644 | 0 | 0 | NO | 1258.6681 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 925.743 |  |  |  | Concurso
PIEROLA 400 | Cataluña |  | ü | ü |  | 2195.88 | N/A | 1453.38 | 1060.6 | E89_SEPE | 0 | 1332.0648 | N/A | 666.0324 | 198.3708 | 241.376 | 742.5 | 892.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.9738e-14 | 1432.774 | SI | 6402.384 | SI | NO
PIEROLA 220 | Cataluña |  | ü |  |  | 1110.64 | N/A | 813.64 | 557.6 | E89_SEPE | 0 | 820.341 | N/A | N/A | 523.341 | 0 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 824.88 | SI | 2474.084 | SI | NO
PILAR, EL 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 293.58 | N/A | 293.58 | 947.9 | E45_SEPE | 916.624 | 760.2473 | D42_SEPE | N/A | 319.5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.5713 | 293.58 | D_Zona | WSCR | 319.5713 | 293.58 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8171 | 29.358 | 0 | 0 | 31.8171 | 29.358 | 0 | 0 | NO | 810.696 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 319.5713 |  |  |  | Concurso
PINAR DE REY 400 | Andalucía | ü | ü |  |  | 2088.06 | N/A | 1914.66 | 2709.7 | E47_SEPE, E48_SEPE | 676.553 | 2511.3949 | N/A | 811.3949 | 1557.3349 | 780.66 | 173.4 | 173.4 | 0 | 0 | 676.553 | 676.553 | E_Zona | E_Zona | 676.553 | 676.553 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2544.48 | SI | 905.4686 | SI | NO |  |  |  | 676.553 | SI | 0 | 0 | NTJ
PINAR DE REY 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 515.68 | W12_SEPE_BIN | 101.76 | 598 | E146_SEPE_Bin, E48_SEPE | 0 | 2955.988 | D90_SEPE_Bin | 1255.988 | 1463.293 | 770.09 | 97.27 | 308.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 277.4686 | NO | 7995.858 | SI | NO |  |  |  | 0 | SI | 0 | 0 | NTJ
PINAR DE REY B 220 | Andalucía |  | ü |  |  | 172 | W12_SEPE_BIN | 0 | 1443 | E146_SEPE_Bin, E40_SEPE, E47_SEPE | 1014.33 | 2678.5336 | D90_SEPE_Bin | 1163.5588 | 1463.293 | 0 | 211.62 | 211.62 | 0 | 0 | 1014.33 | 0 | E_Zona | WSCR | 1014.33 | 0 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 628 | SI | 3002.056 | SI | NO |  |  |  | 1014.33 | SI | 669.16 | 0 | NTJ
PINTO 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü | ü | 680.88 | N/A | 289.79 | 608.1 | E291_SEPE | 207.072 | 883.1949 | N/A | N/A | 492.1049 | 0 | 391.09 | 391.09 | 0 | 133.75 | 207.072 | 207.072 | E_Zona | E_Zona | 207.072 | 207.072 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 15.3 | 15.3 | 0 | 1248.74 | SI | 1399 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 207.072 |  |  |  | Concurso
PINTO AYUDEN 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1481.5 | N/A | 1066.505 | 396.5 | E214_SEPE | 0 | 780.0525 | N/A | N/A | 359.2625 | 0 | 414.995 | 420.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 17.52 | 0 | 0 | 17.52 | 17.52 | 0 | 654 | SI | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
PLASENCIA 220 | Extremadura |  | ü | ü |  | 372.34 | N/A | 163.1339 | 543.9 | E16_SEPE | 114.3854 | 1060.2728 | D30_SEPE | N/A | 0 | 167.113 | 209.2061 | 262.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 127.9 | NO | 424.96 | NO | NO
PLATEA 400 | Aragón |  |  |  | ü | 1646.14 | N/A | 1646.14 | 4533.5 | N/A | 4533.5 | 453.014 | N/A | 453.014 | 453.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.014 | 453.014 | D_Nudo | D_Nudo | 453.014 | 453.014 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3014 | 45.3014 | 0 | 0 | 45.3014 | 45.3014 | 0 | 0 | NO | 130 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 453.014 |  |  |  | Concurso
PLAYA BLANCA 132 | Canarias |  |  |  |  | 87.98 | N/A | 87.98 | 128 | E27_SEC | 104 | 23.3997 | N/A | N/A | 23.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3997 | 23.3997 | D_Nudo | D_Nudo | 23.3997 | 23.3997 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 49.9 | NO | 223.12 | NO | NO
PLAYA BLANCA 66 | Canarias |  |  | ü |  | 82.55 | N/A | 77.55 | 128 | E27_SEC | 104 | 24.009 | N/A | N/A | 0.0089556 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0.0089556 | 0.0089556 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0089556 | 0.0089556 | [6 empty] | 0 | 70.22 | NO | 83.6 | NO | NO
PLAZA 220 | Aragón |  | ü | ü |  | 507.24 | N/A | 241.04 | 496.3 | E203_SEPE | 0 | 1230.2386 | N/A | N/A | 727.0776 | 0 | 266.2 | 503.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 441.1132 | SI | 391.7638 | NO | NO
POBLA 220 | Cataluña |  | ü |  |  | 760.86 | N/A | 518.86 | 611.5 | N/A | 369.5 | 847.0156 | N/A | N/A | 605.0156 | 0 | 242 | 242 | 0 | 0 | 369.5 | 369.5 | E_Nudo | E_Nudo | 369.5 | 369.5 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5059 | 55.678 | 0 | 0 | 92.5059 | 55.678 | 0 | 415 | SI | 1157.8224 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 369.5 |  |  |  | Concurso
POLA DE GORDON 400 | Castilla y León |  |  |  |  | 1840.38 | N/A | 1840.38 | 1734.7 | E281_SEPE | 1734.7 | 494.3499 | N/A | N/A | 494.3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.3499 | 494.3499 | D_Nudo | D_Nudo | 494.3499 | 494.3499 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 127.735 | NO | NO
POLIGONO 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 875.9 | N/A | 825.9 | 437 | N/A | 10.001 | 1190.0994 | N/A | N/A | 763.1004 | 12.74 | 50 | 414.259 | 0 | 134.4 | 10.001 | 10.001 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.001 | 10.001 | [6 empty] | 0 | 1138.997 | SI | 3288.0038 | SI | NO
POLIGONO BALEARES 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 29.21 | N/A | 0 | 86 | N/A | 42.821 | 220.43 | N/A | N/A | 177.251 | 0 | 29.6 | 43.179 | 0 | 0 | 42.821 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42.821 | 0 | [6 empty] | 0 | 60.691 | NO | 49.34 | NO | NO
POLIGONO C 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1777.92 | N/A | 1777.92 | 508.8 | E213_SEPE | 390.7856 | 703.691 | N/A | N/A | 585.6766 | 5.8144 | 0 | 112.2 | 0 | 10 | 390.7856 | 390.7856 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 390.7856 | 390.7856 | [6 empty] | 0 | 171 | NO | 255 | NO | NO
POLIGONO GRANADILLA 66 | Canarias |  |  | ü |  | 75.5 | N/A | 57.77 | 115 | E19_SEC | 72.638 | 73.5308 | D07_SEC | N/A | 0 | 1.272 | 17.73 | 41.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 142.5 | 81.719 | NO | 17.5 | NO | NO
POLIGONO GUIMAR 66 | Canarias |  |  | ü |  | 134.04 | N/A | 97.22 | 59 | N/A | 0 | 60.2506 | N/A | N/A | 1.1996 | 20.663 | 36.82 | 38.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 83.183 | NO | 6.3873 | NO | NO
POLLENSA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 117.42 | N/A | 87.42 | 93 | N/A | 62 | 220.06 | N/A | N/A | 189.06 | 0 | 30 | 31 | 0 | 20 | 62 | 62 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 62 | 62 | [6 empty] | 0 | 74.3 | NO | 73.415 | NO | NO
PONT DE SUERT 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 725.26 | N/A | 725.26 | 253.5 | E26_SEPE | 0 | 1109.965 | D15_SEPE | N/A | 699.375 | 187.89 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1.3 | NO | 437 | NO | NO
PORIS 220 | Canarias | ü | ü |  |  | 139.92 | N/A | 42.595 | 429 | E15_SEC | 290.725 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 97.325 | 97.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 12.2 | NO | 13.9 | NO | NO
PORIS 66 | Canarias | ü |  |  |  | 53.3 | N/A | 0 | 248 | E10_SEC, E15_SEC | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 64.95 | 64.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | WSCR/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 13.9 | NO | 113.7073 | NO | NO
PORTO COLOM 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 90.78 | N/A | 57.8 | 109 | N/A | 51.9 | 221.07 | N/A | N/A | 163.97 | 0 | 32.98 | 57.1 | 0 | 0 | 51.9 | 51.9 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 51.9 | 51.9 | [6 empty] | 0 | 56.2694 | NO | 38.14 | NO | NO
PORTODEMOUROS 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 370.24 | N/A | 276.89 | 751.1 | N/A | 454.745 | 1253.7368 | N/A | N/A | 957.3818 | 139.505 | 93.35 | 156.85 | 0 | 0 | 454.745 | 276.89 | E_Nudo | WSCR | 454.745 | 276.89 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0727 | 12.175 | 0 | 0 | 24.0727 | 12.175 | 0 | 135.9 | NO | 754.95 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 454.745 |  |  |  | Concurso
POZA DE LA SAL 220 | Castilla y León |  |  |  |  | 0 | N/A | 0 | 694.2 | E12_SEPE | 45.78 | 1226.7066 | D60_SEPE | N/A | 556.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.78 | 0 | E_Zona | WSCR | 45.78 | 0 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1138.371 | SI | NO
PRADA 220 | Galicia | ü |  |  |  | 652.22 | N/A | 652.22 | 141.9 | E176_SEPE | 0 | 1292.0944 | N/A | N/A | 1225.6944 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
PRADILLOS 220 | Castilla-La Mancha |  | ü | ü |  | 947.02 | N/A | 595.32 | 980.9 | E291_SEPE | 207.072 | 1165.156 | N/A | N/A | 747.318 | 3.138 | 351.7 | 414.7 | 0 | 0 | 207.072 | 207.072 | E_Zona | E_Zona | 207.072 | 207.072 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7072 | 20.7072 | 0 | 0 | 20.7072 | 20.7072 | 0 | 118.9015 | NO | 1399 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 207.072 |  |  |  | Concurso
PRADO SANTO DOMINGO 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1382.36 | N/A | 979 | 337.8 | N/A | 0 | 812.1085 | N/A | N/A | 408.7485 | 0 | 403.36 | 403.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.348 | 18.348 | 0 | 0 | 18.348 | 18.348 | 0 | 833 | SI | 988 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
PROSPERIDAD 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1789.54 | N/A | 1789.54 | 851.2 | N/A | 851.2 | 677.5285 | N/A | N/A | 677.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.5285 | 677.5285 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 677.5285 | 677.5285 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 30 | NO | NO
PTE.SAN FERNANDO 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 787.03 | N/A | 787.03 | 507 | E341_SEPE | 403.796 | 770.4711 | D68_SEPE | N/A | 667.2671 | 11.644 | 0 | 91.56 | 0 | 68.3 | 403.796 | 403.796 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 256.43 | 256.43 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 147.366 | 147.366 | [6 empty] | 0 | 338.934 | SI | 0 | NO | NO
PUEBLA DE GUZMAN 400 | Andalucía |  |  |  |  | 1233.86 | N/A | 1233.86 | 2074.3 | E52_SEPE | 2074.3 | 2508.8038 | N/A | 808.8038 | 2508.8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074.3 | 1233.86 | E_Nudo | WSCR | 2074.3 | 1233.86 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 250 | NO | 3200.5279 | SI | NO
PUEBLA DE GUZMAN 220 | Andalucía | ü |  |  | ü | 494.02 | N/A | 28.949 | 988.1 | E52_SEPE | 0 | 1124.6678 | N/A | N/A | 90.5968 | 0 | 465.071 | 1034.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 3200.5279 | SI | 558.1774 | SI | NO
PUEBLA DE SANABRIA 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 311.27 | N/A | 311.27 | 210.4 | E176_SEPE | 0 | 1288 | N/A | N/A | 1186.76 | 101.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 145 | NO | 196.816 | NO | NO
PUENTE BIBEY 220 | Galicia | ü |  |  |  | 1143.22 | N/A | 1143.22 | 868 | N/A | 583.2 | 909.4058 | N/A | N/A | 624.6058 | 284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.2 | 583.2 | E_Nudo | E_Nudo | 583.2 | 583.2 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.92 | 25.92 | 0 | 0 | 25.92 | 25.92 | 0 | 0 | NO | 1492.245 | SI | NO |  | SI | 2021-08-20 | 583.2 |  |  |  | Concurso
PUENTE PRINCESA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1666.5 | N/A | 1666.5 | 138 | E198_SEPE | 138 | 680.1828 | N/A | N/A | 680.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 138 | 138 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
PUENTE S.MIGUEL 220 | Cantabria | ü |  | ü |  | 888.72 | N/A | 888.72 | 1056.5 | N/A | 648.803 | 1221.9537 | N/A | N/A | 814.2567 | 407.697 | 0 | 0 | 0 | 105 | 648.803 | 648.803 | E_Nudo | E_Nudo | 648.803 | 648.803 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4803 | 41.4803 | 12.5 | 0 | 28.9803 | 28.9803 | 0 | 154.99 | NO | 967.0529 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 648.803 |  |  |  | Concurso
PUENTELARRA 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1092.91 | N/A | 1092.91 | 1254 | N/A | 1224.68 | 992.9877 | N/A | N/A | 963.6677 | 28.32 | 0 | 1 | 0 | 175.91 | 963.6677 | 963.6677 | D_Nudo | D_Nudo | 963.6677 | 963.6677 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3668 | 96.3668 | 0 | 0 | 96.3668 | 96.3668 | 0 | 582.218 | SI | 3427.399 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 963.6677 |  |  |  | Concurso
PUENTES G.R. 400 | Galicia | ü |  | ü |  | 1090.25 | N/A | 400.05 | 3358 | N/A | 1200.0084 | 458.9241 | N/A | N/A | 0 | 1058.7485 | 690.2 | 1099.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 886.2 | SI | 5351.39 | SI | NO |  |  |  | 0 | SI | 0 | 0 | NTJ
PUERTO 220 | Galicia |  |  | ü |  | 760.22 | N/A | 760.22 | 379 | E244_SEPE, E279_SEPE | 0 | 811.4923 | D10_SEPE | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona/D_Zona | E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
PUERTO DE LA CRUZ 400 | Andalucía |  |  |  |  | 0 | N/A | 0 | 3220.9 | E49_SEPE | 2433.45 | 2593.296 | D19_SEPE | 960.0876 | 163.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.5376 | 0 | D_Zona | WSCR | 163.5376 | 0 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 3245.96 | SI | NO
PUERTO DE LA CRUZ 220 | Andalucía | ü |  |  |  | 188.69 | N/A | 46.04 | 400.8 | E49_SEPE | 0.05 | 960.0876 | D19_SEPE | N/A | 163.5376 | 0 | 142.65 | 400.75 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 701.48 | SI | 817.85 | SI | NO
PUERTO DE SANTA MARIA 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 356.86 | N/A | 253.58 | 596.5 | N/A | 359.296 | 1276.1849 | N/A | N/A | 1038.9809 | 49.9 | 103.28 | 187.304 | 0 | 483.24 | 359.296 | 253.58 | E_Nudo | WSCR | 359.296 | 253.58 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9296 | 25.358 | 0 | 0 | 35.9296 | 25.358 | 0 | 1387.1 | SI | 5810.213 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 359.296 |  |  |  | Concurso
PUERTO DEL ROSARIO 132 | Canarias |  |  |  |  | 91.05 | N/A | 91.05 | 251 | E25_SEC | 221.53 | 28.5112 | N/A | N/A | 28.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5112 | 28.5112 | D_Nudo | D_Nudo | 28.5112 | 28.5112 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 179.99 | NO | NO
PUERTO DEL ROSARIO 66 | Canarias | ü |  |  |  | 44 | N/A | 0 | 166 | E25_SEC | 105.53 | 22.8171 | N/A | N/A | 0 | 0 | 60.47 | 60.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 15.395 | NO | 24.45 | NO | NO
PUERTO REAL 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 493.32 | N/A | 243.354 | 1296.4 | N/A | 645.189 | 2607.7907 | N/A | 907.7907 | 1956.5797 | 4.28 | 249.966 | 646.931 | 0 | 202.625 | 645.189 | 243.354 | E_Nudo | WSCR | 645.189 | 243.354 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5189 | 24.3354 | 0 | 0 | 64.5189 | 24.3354 | 0 | 1542.035 | SI | 8743.903 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 645.189 |  |  |  | Concurso
PUERTOLLANO 220 | Castilla-La Mancha |  |  | ü | ü | 1025 | N/A | 1025 | 1502 | E20_SEPE | 835.44 | 978.5522 | D5_SEPE | N/A | 411.9922 | 84 | 0 | 39.16 | 0 | 130 | 411.9922 | 411.9922 | D_Zona | D_Zona | 411.9922 | 411.9922 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 279.84 | NO | 1423.59 | SI | NO |  |  |  | 411.9922 | SI | 331.9922 | 331.9922 | NTJ
PUIGPELAT 220 | Cataluña |  | ü | ü | ü | 566.33 | N/A | 326.751 | 335.6 | E208_SEPE | 0 | 819.7334 | N/A | N/A | 544.6944 | 0 | 239.579 | 275.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 251.55 | NO | 492 | NO | NO
PUJALT 220 | Cataluña | ü |  |  |  | 257.23 | N/A | 38.107 | 278.1 | E205_SEPE | 19.604 | 1300 | N/A | N/A | 1080.877 | 0 | 219.123 | 219.123 | 0 | 0 | 19.604 | 19.604 | E_Zona | E_Zona | 19.604 | 19.604 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 39 | NO | 475.1427 | NO | NO
PUNTA GRANDE 66 | Canarias | ü |  | ü |  | 66.7 | N/A | 55.125 | 132 | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 234.356 | 11.575 | 19.425 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | E_Nudo/D_Nudo | E_Nudo/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 37.197 | NO | 32.2 | NO | NO
QUART DE POBLET 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1065.75 | N/A | 1054.95 | 365.3 | E185_SEPE | 171.056 | 880.9344 | N/A | N/A | 865.7344 | 0 | 10.8 | 15.2 | 0 | 0 | 171.056 | 171.056 | E_Zona | E_Zona | 171.056 | 171.056 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1056 | 17.1056 | 0 | 0 | 17.1056 | 17.1056 | 0 | 0 | NO | 729.25 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 171.056 |  |  |  | Concurso
QUEL 220 | La Rioja | ü |  | ü |  | 371.96 | N/A | 109.09 | 554.8 | N/A | 218.299 | 1216.054 | N/A | N/A | 879.553 | 33.381 | 262.87 | 303.12 | 0 | 58.5 | 218.299 | 109.09 | E_Nudo | WSCR | 218.299 | 109.09 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5499 | 9.139 | 0 | 0 | 29.5499 | 9.139 | 0 | 151.857 | NO | 1465.02 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 218.299 |  |  |  | Concurso
QUEREÑO 220 | Galicia | ü | ü |  |  | 215.47 | N/A | 0 | 230 | E5_SEPE | 0 | 1294 | D6_SEPE | N/A | 701.5 | 34 | 221.5 | 221.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR/E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 887.62 | SI | 217 | NO | NO
QUINTANA DE LA SERENA (LA SERENA) 400 | Extremadura |  | ü |  | ü | 1088.4 | N/A | 1088.4 | 880.6 | N/A | 880.6 | 1217.7156 | N/A | 1217.7156 | 1217.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.6 | 880.6 | E_Nudo | E_Nudo | 880.6 | 880.6 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.06 | 88.06 | 0 | 0 | 88.06 | 88.06 | 0 | 0 | NO | 1694.075 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 880.6 |  |  |  | Concurso
QUINTOS 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 1070.32 | N/A | 806.3 | 502.4 | E192_SEPE | 0 | 2715.1664 | N/A | 1015.1664 | 2326.7464 | 0 | 264.02 | 388.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 178.96 | NO | 0 | NO | NO
RAFAL 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 98.84 | N/A | 78.84 | 214 | N/A | 189.645 | 219.63 | N/A | N/A | 195.275 | 0 | 20 | 24.355 | 0 | 0 | 189.645 | 78.84 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 189.645 | 78.84 | [6 empty] | 0 | 24.505 | NO | 0 | NO | NO
REGOELLE 220 | Galicia | ü |  |  |  | 356.3 | N/A | 0.4 | 433.5 | N/A | 0 | 992.5894 | N/A | N/A | 558.6894 | 0 | 355.9 | 433.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 467.627 | SI | 37.925 | NO | NO
RENEDO 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 724.74 | N/A | 470.762 | 552.5 | N/A | 184.728 | 1210.6662 | N/A | N/A | 842.8942 | 55.604 | 253.978 | 312.168 | 0 | 99.331 | 184.728 | 184.728 | E_Nudo | E_Nudo | 184.728 | 184.728 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6074 | 51.6074 | 0 | 0 | 51.6074 | 51.6074 | 0 | 471.633 | SI | 832.765 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 184.728 |  |  |  | Concurso
REQUENA 400 | Comunidad Valenciana | ü | ü |  |  | 2012.79 | N/A | 1634.58 | 3469.4 | N/A | 3091.19 | 44.789 | N/A | 22.3945 | 0 | 0 | 378.21 | 378.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.679 | 69.679 | 0 | 0 | 69.679 | 69.679 | 0 | 130 | NO | 1469.498 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
RETAMAR 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1422.48 | N/A | 1419.9 | 489 | N/A | 479.324 | 799.1715 | N/A | N/A | 789.4955 | 7.096 | 2.58 | 2.58 | 0 | 6 | 479.324 | 479.324 | E_Nudo | E_Nudo | 479.324 | 479.324 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1904 | 48.1904 | 0 | 0 | 48.1904 | 48.1904 | 0 | 6 | NO | 2328.8 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 479.324 |  |  |  | Concurso
RIBA-ROJA 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 321.25 | N/A | 0 | 588.3 | E29_SEPE | 0 | 1300.004 | D20_SEPE | N/A | 690.454 | 261.8 | 336.1 | 347.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | WSCR/E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 25.9 | NO | 844.4187 | SI | NO
RIBINA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1171.69 | N/A | 567.563 | 2712.6 | N/A | 2108.473 | 388.4276 | N/A | 388.4276 | 0 | 0 | 604.127 | 604.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.84 | 25.84 | 0 | 0 | 25.84 | 25.84 | 15.43 | 764.55 | SI | 2766.0261 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
RICOBAYO 220 | Castilla y León | ü | ü | ü |  | 637.5 | N/A | 241.5 | 617.8 | N/A | 49.44 | 756.8808 | N/A | N/A | 188.5208 | 158.04 | 396 | 410.32 | 0 | 1120.52 | 49.44 | 49.44 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 49.44 | 49.44 | 49.44 | 49.44 | [6 empty] | 0 | 2223.084 | SI | 2976.9396 | SI | NO
RIERA DE CALDES 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1374.66 | N/A | 1314.66 | 1199.9 | E207_SEPE | 798.189 | 817.0816 | N/A | N/A | 757.0816 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 757.0816 | 757.0816 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 757.0816 | 757.0816 | [6 empty] | 0 | 121.262 | NO | 1046.152 | SI | NO
RIOCAYA 400 | Extremadura |  |  |  |  | 420.66 | N/A | 420.66 | 3043 | E269_SEPE, E327_SEPE | 2399.102 | 2673.6994 | N/A | 973.6994 | 2673.6994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399.102 | 420.66 | E_Zona | WSCR | 2399.102 | 420.66 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
RIUDARENES 400 | Cataluña |  |  |  | ü | 1230.74 | N/A | 1230.74 | 2963 | N/A | 2963 | 820.341 | N/A | 820.341 | 820.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.341 | 820.341 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 820.341 | 820.341 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 127.134 | NO | NO
ROBLA 400 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 1508 | N/A | 740.01 | 3763 | N/A | 2846.493 | 2365.5233 | N/A | 707.7516 | 1449.0163 | 80.955 | 767.99 | 835.552 | 0 | 0 | 1449.0163 | 740.01 | D_Nudo | WSCR | 1449.0163 | 740.01 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 127.735 | NO | 847.76 | SI | NO |  |  |  | 1449.0163 | SI | 1269.5763 | 563.51 | NTJ
ROCAMORA 400 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1758.6 | N/A | 1701.1251 | 2992.1 | N/A | 2354.8981 | 43.8666 | N/A | 21.9333 | 0 | 51.761 | 57.4749 | 585.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 545.7768 | SI | 1274.668 | SI | NO
ROCIO 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 589.04 | N/A | 453.44 | 714.6 | E189_SEPE | 495.55 | 1120.5223 | N/A | N/A | 923.5823 | 0 | 135.6 | 196.94 | 0 | 194.45 | 495.55 | 453.44 | E_Zona | WSCR | 495.55 | 453.44 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.325 | 41.776 | 0 | 0 | 54.325 | 41.776 | 0 | 829.9026 | SI | 103.954 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 495.55 |  |  |  | Concurso
RODA DE ANDALUCIA 400 | Andalucía | ü |  |  |  | 803.91 | N/A | 293.21 | 2344.3 | N/A | 1833.6 | 1167.5565 | N/A | 1167.5565 | 656.8565 | 0 | 510.7 | 510.7 | 0 | 0 | 656.8565 | 293.21 | D_Nudo | WSCR | 656.8565 | 293.21 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5636 | 21.201 | 0 | 21 | 14.5636 | 0.201 | 0 | 57 | NO | 1233.6339 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 656.8565 |  |  |  | Concurso
ROJALES 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 815.48 | N/A | 688.862 | 505.3 | E187_SEPE | 259.282 | 914.0915 | N/A | N/A | 787.4735 | 0 | 126.618 | 126.618 | 0 | 24 | 259.282 | 259.282 | E_Zona | E_Zona | 259.282 | 259.282 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0382 | 61.0382 | 0 | 0 | 61.0382 | 61.0382 | 70.8 | 621.398 | SI | 320.37 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 259.282 |  |  |  | Concurso
ROMICA 400 | Castilla-La Mancha | ü |  | ü |  | 1140.61 | N/A | 287.1805 | 4002.2 | N/A | 2669.0915 | 28.9263 | N/A | 9.6421 | 0 | 91.069 | 853.4295 | 1242.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3488 | 0 | 0 | 0 | 66.3488 | 0 | 0 | 685.999 | SI | 1617.192 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
RONDA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1330.14 | N/A | 903.14 | 2716.7 | N/A | 2289.7 | 1093.1584 | N/A | 1093.1584 | 666.1584 | 0 | 427 | 427 | 0 | 0 | 666.1584 | 666.1584 | D_Nudo | D_Nudo | 666.1584 | 666.1584 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.464 | 48.464 | 0 | 0 | 48.464 | 48.464 | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 666.1584 |  |  |  | Concurso
RUBI 400 | Cataluña |  | ü |  |  | 940.78 | N/A | 412.78 | 2167.5 | E90_SEPE | 1614.64 | 759.4255 | N/A | N/A | 231.4255 | 0 | 528 | 528 | 0 | 542.76 | 231.4255 | 231.4255 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 231.4255 | 231.4255 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1637.32 | SI | 3149.648 | SI | NO
RUBI 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 1497.72 | N/A | 1184.01 | 937.1 | E90_SEPE | 607.04 | 803.7074 | N/A | N/A | 473.6474 | 16.35 | 313.71 | 313.71 | 0 | 0 | 473.6474 | 473.6474 | D_Nudo | D_Nudo | 473.6474 | 473.6474 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2271 | 78.556 | 0 | 0 | 88.2271 | 78.556 | 0 | 1185.38 | SI | 1724.3377 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 473.6474 |  |  |  | Concurso
RUBIO 220 | Cataluña | ü |  |  |  | 398.21 | N/A | 81.84 | 316.2 | N/A | 0 | 864.1044 | N/A | N/A | 547.7344 | 0 | 316.37 | 316.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1041.31 | SI | 1239.88 | SI | NO
RUEDA DE JALON 400 | Aragón |  | ü |  |  | 1153.32 | N/A | 970.72 | 1631.7 | E201_SEPE | 1160.75 | 1212.7156 | N/A | 1212.7156 | 1030.1156 | 0 | 182.6 | 182.6 | 0 | 0 | 1030.1156 | 970.72 | D_Nudo | WSCR | 1030.1156 | 970.72 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5873 | 66.5873 | 0 | 0 | 66.5873 | 66.5873 | 0 | 0 | NO | 1554.01 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 1030.1156 |  |  |  | Concurso
S.AGUSTIN 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 461.74 | N/A | 461.74 | 173.5 | E176_SEPE | 0 | 1208.9471 | N/A | N/A | 1173.7471 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 51 | NO | NO
SA POBLA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 105.36 | N/A | 57.805 | 206 | N/A | 152.145 | 224.3 | N/A | N/A | 170.445 | 0 | 47.555 | 53.855 | 0 | 0 | 152.145 | 57.805 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 152.145 | 57.805 | [6 empty] | 0 | 62.255 | NO | 790.8029 | NO | NO
SA VINYETA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 91.1 | N/A | 68.51 | 81 | E21_SEB | 0 | 225.97 | N/A | N/A | 184.708 | 0 | 22.59 | 41.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 66.1763 | NO | 423.3639 | NO | NO
SABINAL 220 | Canarias |  |  |  |  | 119.86 | N/A | 119.86 | 790 | E06_SEC | 790 | 29.719 | N/A | N/A | 29.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.719 | 29.719 | D_Nudo | D_Nudo | 29.719 | 29.719 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 250 | NO | NO
SABINAL 66 | Canarias |  |  |  |  | 50.34 | N/A | 50.34 | 604 | E06_SEC | 604 | 29.719 | N/A | N/A | 29.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.719 | 29.719 | D_Nudo | D_Nudo | 29.719 | 29.719 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 426.4588 | NO | NO
SABIÑANIGO 220 | Aragón |  |  | ü |  | 764.06 | N/A | 764.06 | 209.1 | E21_SEPE, E333_SEPE | 0 | 1285.0638 | N/A | N/A | 910.8058 | 284.327 | 0 | 89.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 113.2657 | NO | 1558.5648 | SI | NO
SABON 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 853.56 | N/A | 762.71 | 717.6 | E244_SEPE | 0 | 811.4923 | D10_SEPE | N/A | 0 | 472.57 | 90.85 | 157.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona/D_Zona | E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0695 | 34.0695 | 0 | 34 | 0.0695 | 0.0695 | 4.89 | 382.44 | SI | 416.115 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
SAGRAJAS 400 | Extremadura |  |  |  |  | 519.31 | N/A | 519.31 | 3043 | E269_SEPE, E327_SEPE | 2399.102 | 2438.3242 | N/A | 738.3242 | 2438.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399.102 | 519.31 | E_Zona | WSCR | 2399.102 | 519.31 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
SAGRERA, LA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 145.34 | N/A | 145.34 | 698.2 | N/A | 698.2 | 820.341 | N/A | N/A | 820.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.2 | 145.34 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 698.2 | 145.34 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
SAGUNTO 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 503.18 | N/A | 499.31 | 744.5 | E183_SEPE, E344_SEPE | 333.6206 | 977.3315 | D70_SEPE | N/A | 878.492 | 34.248 | 3.87 | 58.635 | 0 | 0 | 333.6206 | 333.6206 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 333.6206 | 333.6206 | [6 empty] | 0 | 213.835 | NO | 2283.855 | SI | NO
SAGUNTO GIS 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 500.89 | N/A | 495.265 | 744.5 | E183_SEPE, E344_SEPE | 333.6206 | 977.3315 | D70_SEPE | N/A | 878.492 | 0 | 5.625 | 5.625 | 0 | 0 | 333.6206 | 333.6206 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 333.6206 | 333.6206 | [6 empty] | 0 | 11 | NO | 0 | NO | NO
SALADAS 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 288.67 | N/A | 265.88 | 1418.2 | N/A | 1379.08 | 625.2615 | N/A | N/A | 586.1415 | 0 | 22.79 | 39.12 | 0 | 0 | 586.1415 | 265.88 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 586.1415 | 265.88 | [6 empty] | 0 | 61.582 | NO | 277.442 | NO | NO
SALAS 400 | Principado de Asturias |  | ü | ü |  | 451.16 | N/A | 266.06 | 3590.7 | E6_SEPE | 2989.623 | 1661.5878 | D26_SEPE | 830.7939 | 354.2278 | 309.282 | 185.1 | 291.795 | 0 | 26 | 354.2278 | 266.06 | D_Zona | WSCR | 354.2278 | 266.06 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.065 | SI | 2449.305 | SI | NO |  | SI | 2022-02-28 | 354.2278 |  |  |  | Concurso
SALERES 220 | Andalucía |  | ü |  | ü | 594.33 | N/A | 547.93 | 881.2 | N/A | 477.928 | 1157.391 | N/A | N/A | 754.119 | 356.872 | 46.4 | 46.4 | 0 | 0 | 477.928 | 477.928 | E_Nudo | E_Nudo | 477.928 | 477.928 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7928 | 47.7928 | 0 | 0 | 47.7928 | 47.7928 | 0 | 100 | NO | 624.284 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 477.928 |  |  |  | Concurso
SALINAS 66 | Canarias | ü |  | ü | ü | 8 | N/A | 0 | 150 | N/A | 0 | 13.7458 | N/A | N/A | 0 | 173.34 | 8 | 59.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/D_Nudo | WSCR/E_Nudo/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 24.45 | NO | 15.395 | NO | NO
SALLENTE 400 | Cataluña | ü |  |  |  | 0 | N/A | 0 | 1439.4 | N/A | 993.4 | 747.9997 | D23_SEPE | N/A | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.795 | 36.592 | 0 | 0 | 79.795 | 36.592 | 0 | 0 | NO | 1602.5375 | SI | NO |  | SI | 2021-08-20 | 0 |  |  |  | Concurso
SALTERAS 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 867.03 | N/A | 579.03 | 541.2 | N/A | 253.2 | 1031.7564 | N/A | N/A | 743.7564 | 0 | 288 | 288 | 0 | 0 | 253.2 | 253.2 | E_Nudo | E_Nudo | 253.2 | 253.2 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 29.3 | 0 | 0 | 29.3 | 29.3 | 0 | 0 | NO | 495.9032 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 253.2 |  |  |  | Concurso
SAN AGUSTIN BALEARES 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 177.5 | N/A | 177.5 | 97 | N/A | 97 | 219.28 | N/A | N/A | 219.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 97 | 97 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 20.8 | NO | NO
SAN AGUSTIN GC 66 | Canarias |  |  | ü |  | 122.03 | N/A | 107.53 | 76 | N/A | 39.5 | 60.4071 | N/A | N/A | 23.9071 | 0 | 14.5 | 36.5 | 0 | 23.78 | 23.9071 | 23.9071 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.9071 | 23.9071 | [6 empty] | 0 | 118.226 | NO | 51.8 | NO | NO
SAN ANTONIO 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 5.97 | N/A | 5.97 | 176 | E28_SEB | 0 | 221.1 | N/A | N/A | 220.28 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1.52 | NO | NO
SAN BARTOLOME 66 | Canarias |  |  | ü |  | 0 | N/A | 0 | 87 | E29_SEC | 52.275 | 21.8598 | D05_SEC | N/A | 0.275 | 0 | 0 | 3.125 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | D_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.275 | 0 | [6 empty] | 0 | 20.193 | NO | 32.2 | NO | NO
SAN CAYETANO 220 | Galicia |  |  | ü |  | 578.12 | N/A | 578.12 | 380.6 | N/A | 372.782 | 1282.8928 | N/A | N/A | 1275.0748 | 7.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.782 | 372.782 | E_Nudo | E_Nudo | 372.782 | 372.782 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2782 | 37.2782 | 0 | 0 | 37.2782 | 37.2782 | 0 | 0 | NO | 722.9 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 372.782 |  |  |  | Concurso
SAN ESTEBAN 220 | Galicia | ü |  |  |  | 798.39 | N/A | 798.39 | 872.4 | N/A | 421.59 | 1232.512 | N/A | N/A | 781.702 | 450.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.59 | 421.59 | E_Nudo | E_Nudo | 421.59 | 421.59 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.419 | 30.419 | 0 | 0 | 30.419 | 30.419 | 0 | 0 | NO | 1530.88 | SI | NO |  | SI | 2021-08-20 | 421.59 |  |  |  | Concurso
SAN FERNANDO 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 2331.4 | N/A | 1832.93 | 754.9 | E129_SEPE | 256.43 | 297.8589 | N/A | 297.8589 | 0 | 0 | 498.47 | 498.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 427.84 | NO | NO
SAN FERNANDO 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  | ü | 799.16 | N/A | 799.16 | 507 | E129_SEPE, E341_SEPE | 256.43 | 770.4711 | D68_SEPE | N/A | 667.2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.43 | 256.43 | E_Zona | E_Zona | 256.43 | 256.43 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.643 | 25.643 | 0 | 0 | 25.643 | 25.643 | 0 | 0 | NO | 1589.934 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 256.43 |  |  |  | Concurso
SAN ISIDRO 66 | Canarias |  | ü |  |  | 111.68 | N/A | 54.68 | 114 | N/A | 57 | 56.6746 | N/A | N/A | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 82 | NO | 37.5 | NO | NO
SAN JORGE 132 | Islas Baleares |  |  |  |  | 7.4 | N/A | 7.4 | 234 | E28_SEB | 0 | 219.23 | N/A | N/A | 219.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 10.7 | NO | NO
SAN JORGE 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 6.62 | N/A | 6.62 | 93 | E27_SEB, E28_SEB | 0 | 219.33 | N/A | N/A | 203.43 | 14 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0.7 | NO | 0 | NO | NO
SAN JORGE 30 | Islas Baleares |  |  |  |  | 3.23 | N/A | 3.23 | 54 | E27_SEB, E28_SEB | 0 | 219.23 | N/A | N/A | 219.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0.7 | NO | NO
SAN JUAN BALEARES 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 57.7 | N/A | 17.7 | 238 | N/A | 198 | 217.07 | N/A | N/A | 177.07 | 0 | 40 | 40 | 0 | 31.88 | 177.07 | 17.7 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 177.07 | 17.7 | [6 empty] | 0 | 279.88 | SI | 180.676 | SI | NO
SAN MARTIN BALEARES 220 | Islas Baleares |  |  |  |  | 60.43 | N/A | 60.43 | 294 | E07_SEB, E20_SEB | 171.61 | 219.2234 | N/A | N/A | 219.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.61 | 60.43 | E_Zona | WSCR | 171.61 | 60.43 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 619.46 | NO | NO
SAN MARTIN BALEARES 66 | Islas Baleares |  | ü | ü |  | 91.25 | N/A | 0 | 173 | E07_SEB, E20_SEB | 78.62 | 219.23 | N/A | N/A | 124.85 | 0 | 91.32 | 94.38 | 0 | 135 | 78.62 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 78.62 | 0 | 78.62 | 0 | [6 empty] | 0 | 379.63 | SI | 73.415 | SI | NO
SAN MATEO 66 | Canarias |  |  | ü |  | 30.08 | N/A | 29.18 | 156 | N/A | 153.734 | 27.5726 | N/A | N/A | 25.3066 | 0 | 0.9 | 2.266 | 0 | 11.784 | 25.3066 | 25.3066 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.3066 | 25.3066 | [6 empty] | 0 | 27.2978 | NO | 108.7 | NO | NO
SAN MIGUEL DE SALINAS 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 616.03 | W01_SEPE_BIN | 426.17 | 827.2 | E296_SEPE_Bin | 809.2 | 903.4325 | D49_SEPE, D83_SEPE_Bin | N/A | 450.7013 | 0 | 18 | 18 | 0 | 30 | 450.7013 | 426.17 | D_Zona | WSCR | 450.7013 | 426.17 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.58 | 43.14 | 0 | 0 | 89.58 | 43.14 | 0 | 87.594 | NO | 621.398 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 450.7013 |  |  |  | Concurso
SAN MIGUEL DE SALINAS B 220 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | 257.18 | W01_SEPE_BIN | 257.18 | 1152.3 | E273_SEPE, E296_SEPE_Bin | 1134.3 | 821.7171 | D83_SEPE_Bin | N/A | 450.7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.7013 | 257.18 | D_Zona | WSCR | 450.7013 | 257.18 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 454.455 | NO | NO
SAN PEDRO 220 | Galicia | ü |  |  |  | 740.34 | N/A | 664.74 | 507.8 | E174_SEPE | 228.51 | 1276.591 | N/A | N/A | 1143.101 | 57.89 | 75.6 | 75.6 | 0 | 0 | 228.51 | 228.51 | E_Zona | E_Zona | 228.51 | 228.51 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.851 | 22.851 | 0 | 0 | 22.851 | 22.851 | 0 | 785.2 | SI | 96 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 228.51 |  |  |  | Concurso
SAN PEDRO DEL PINATAR 220 | Región de Murcia |  | ü | ü |  | 373.28 | N/A | 97.724 | 809.4 | E188_SEPE | 475.118 | 774.8025 | N/A | N/A | 497.2465 | 2 | 275.556 | 275.556 | 0 | 0 | 475.118 | 97.724 | E_Zona | WSCR | 475.118 | 97.724 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4994 | 18.2934 | 0 | 0 | 30.4994 | 18.2934 | 0 | 19.8 | NO | 198.455 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 475.118 |  |  |  | Concurso
SAN SERVAN 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 678.4 | N/A | 34.502 | 3043 | E109_SEPE, E269_SEPE, E327_SEPE | 2399.102 | 487.5391 | N/A | 487.5391 | 0 | 0 | 643.898 | 643.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 3722.7589 | SI | NO
SAN SERVAN 220 | Extremadura |  | ü |  |  | 1046.21 | N/A | 657.22 | 639 | E109_SEPE | 250.01 | 1123.824 | N/A | N/A | 734.834 | 0 | 388.99 | 388.99 | 0 | 0 | 250.01 | 250.01 | E_Nudo | E_Nudo | 250.01 | 250.01 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.801 | 40.801 | 0 | 0 | 40.801 | 40.801 | 0 | 99 | NO | 131.713 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 250.01 |  |  |  | Concurso
SAN VICENTE 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 852.84 | N/A | 761.04 | 1203 | E259_SEPE | 973.121 | 633.1325 | N/A | N/A | 403.2535 | 3.543 | 91.8 | 226.336 | 0 | 0 | 403.2535 | 403.2535 | D_Nudo | D_Nudo | 403.2535 | 403.2535 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3254 | 40.3254 | 0 | 0 | 40.3254 | 40.3254 | 0 | 367.763 | SI | 641.574 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 403.2535 |  |  |  | Concurso
SANCHINARRO 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 314.85 | N/A | 314.85 | 735.9 | E276_SEPE, E45_SEPE | 735.9 | 760.2473 | D42_SEPE | N/A | 319.5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.5713 | 314.85 | D_Zona | WSCR | 319.5713 | 314.85 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8171 | 31.485 | 0 | 0 | 31.8171 | 31.485 | 0 | 0 | NO | 810.696 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 319.5713 |  |  |  | Concurso
SANCHO LLOP 220 | Comunidad Valenciana |  |  |  | ü | 355.15 | N/A | 355.15 | 499.9 | N/A | 499.9 | 322.3469 | D39_SEPE | N/A | 227.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2789 | 227.2789 | D_Zona | D_Zona | 227.2789 | 227.2789 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 616.5599 | SI | NO
SANGÜESA 220 | Comunidad Foral de Navarra | ü |  | ü |  | 284.85 | N/A | 42.29 | 434.6 | E251_SEPE, E333_SEPE | 0 | 1285.91 | N/A | N/A | 928.32 | 86.75 | 242.56 | 270.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 386.53 | SI | 829.8657 | SI | NO
SANT ANDREU 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 250.75 | N/A | 250.75 | 436.5 | N/A | 434.697 | 803.0104 | N/A | N/A | 801.2074 | 1.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.697 | 250.75 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 434.697 | 250.75 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 206.17 | NO | NO
SANT BOI 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1345.35 | N/A | 1343.35 | 635.1 | N/A | 584.678 | 806.9884 | N/A | N/A | 756.5664 | 37.257 | 2 | 13.165 | 0 | 100 | 584.678 | 584.678 | E_Nudo | E_Nudo | 584.678 | 584.678 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 100 | 322.804 | SI | 12.4 | NO | SI | 2024-04-01 |  |  | 584.678 |  |  |  | Posible concurso
SANT CELONI 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 782.97 | N/A | 782.97 | 820.3 | N/A | 739.835 | 862.0216 | N/A | N/A | 781.5566 | 41.516 | 0 | 38.949 | 0 | 24.45 | 739.835 | 739.835 | E_Nudo | E_Nudo | 739.835 | 739.835 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2179 | 74.2179 | 0 | 0 | 74.2179 | 74.2179 | 0 | 27.65 | NO | 1140.976 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 739.835 |  |  |  | Concurso
SANT CUGAT 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1208.72 | N/A | 1168.72 | 350.7 | N/A | 309.233 | 817.471 | N/A | N/A | 776.004 | 0 | 40 | 41.467 | 0 | 0 | 309.233 | 309.233 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 309.233 | 309.233 | [6 empty] | 0 | 40 | NO | 0 | NO | NO
SANT FOST 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1354.64 | N/A | 1234.66 | 1394.3 | E207_SEPE | 798.189 | 817.471 | N/A | N/A | 260.86 | 23.936 | 119.98 | 532.675 | 0 | 100 | 260.86 | 260.86 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 260.86 | 260.86 | [6 empty] | 0 | 980.39 | SI | 121.262 | NO | NO
SANT JUST 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 157.01 | N/A | 157.01 | 320 | N/A | 320 | 803.3138 | D45_SEPE | N/A | 803.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 157.01 | E_Nudo | WSCR | 320 | 157.01 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15.701 | 0 | 0 | 32 | 15.701 | 0 | 0 | NO | 1185.38 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 320 |  |  |  | Concurso
SANTA AGUEDA 220 | Canarias |  |  |  |  | 221.66 | N/A | 221.66 | 285 | E05_SEC | 265 | 33.59 | N/A | N/A | 33.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.59 | 33.59 | D_Nudo | D_Nudo | 33.59 | 33.59 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 68.26 | NO | 100.86 | NO | NO
SANTA AGUEDA 66 | Canarias |  | ü |  |  | 62.5 | N/A | 42.5 | 138 | E05_SEC, E07_SEC | 72.316 | 36.8704 | N/A | N/A | 16.8704 | 0 | 20 | 20 | 0 | 41 | 16.8704 | 16.8704 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 16.8704 | 16.8704 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 100.86 | NO | 287.92 | NO | NO
SANTA CATALINA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 282.42 | N/A | 282.42 | 142 | N/A | 142 | 219.23 | N/A | N/A | 219.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 142 | 142 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 24.505 | NO | NO
SANTA ELVIRA 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 438.86 | N/A | 65.26 | 776 | E298_SEPE, E42_SEPE | 0 | 1051.1268 | N/A | N/A | 597.3268 | 6.8 | 373.6 | 447 | 0 | 19.99 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.395 | SI | 471.2113 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
SANTA ENGRACIA 400 | La Rioja | ü | ü |  |  | 1351.46 | N/A | 1125.76 | 2491.3 | E120_SEPE | 1480.9 | 2660.0237 | N/A | 960.0237 | 1649.6237 | 784.7 | 225.7 | 225.7 | 0 | 0 | 1480.9 | 1125.76 | E_Nudo | WSCR | 1480.9 | 1125.76 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.09 | 112.576 | 0 | 0 | 148.09 | 112.576 | 0 | 1152.97 | SI | 1253.92 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 1480.9 |  |  |  | Concurso
SANTA ENGRACIA 220 | La Rioja |  | ü |  |  | 781.82 | N/A | 631.42 | 776.5 | E120_SEPE, E307_SEPE | 333.156 | 1071.515 | N/A | N/A | 921.115 | 0 | 150.4 | 150.4 | 0 | 0 | 333.156 | 333.156 | E_Zona | E_Zona | 333.156 | 333.156 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.888 | 43.888 | 0 | 0 | 43.888 | 43.888 | 0 | 126.92 | NO | 2049.23 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 333.156 |  |  |  | Concurso
SANTA EULALIA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 5.28 | N/A | 5.28 | 131 | E28_SEB | 0 | 221.11 | N/A | N/A | 218.635 | 0 | 0 | 2.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1.802 | NO | NO
SANTA LLOGAIA 400 | Cataluña |  | ü | ü |  | 995.19 | N/A | 952.09 | 1869.8 | N/A | 1771.35 | 2462.622 | N/A | 820.874 | 2364.172 | 3.6 | 43.1 | 94.85 | 0 | 211.701 | 1771.35 | 952.09 | E_Nudo | WSCR | 1771.35 | 952.09 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.0901 | 79.919 | 0 | 0 | 228.0901 | 79.919 | 0 | 934.3 | SI | 127.134 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 1771.35 |  |  |  | Concurso
SANTA MARIA 66 | Islas Baleares |  | ü | ü |  | 149.74 | N/A | 102.96 | 93 | E21_SEB | 0 | 220.23 | N/A | N/A | 155.21 | 0 | 46.78 | 65.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 86.491 | NO | 267.1213 | NO | NO
SANTA MARIA DE GRADO 400 | Principado de Asturias |  |  | ü |  | 1656.96 | N/A | 1656.96 | 2203.3 | N/A | 2203.3 | 714.7988 | N/A | 714.7988 | 714.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 714.7988 | 714.7988 | D_Nudo | D_Nudo | 714.7988 | 714.7988 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4799 | 71.4799 | 0 | 0 | 71.4799 | 71.4799 | 0 | 45 | NO | 1407.0775 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 714.7988 |  |  |  | Concurso
SANTA MARINA 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 323.41 | N/A | 323.41 | 125.6 | N/A | 50.45 | 1246 | D16_SEPE | N/A | 834.0056 | 32.9 | 0 | 42.25 | 0 | 0 | 50.45 | 50.45 | E_Nudo | E_Nudo | 50.45 | 50.45 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.485 | 13.485 | 0 | 0 | 13.485 | 13.485 | 0 | 12 | NO | 596.55 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 50.45 |  |  |  | Concurso
SANTA POLA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 251.86 | N/A | 251.86 | 900 | E259_SEPE, E38_SEPE | 896.85 | 634.2205 | D63_SEPE | N/A | 631.0705 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 631.0705 | 251.86 | D_Nudo/D_Zona | WSCR | 631.0705 | 251.86 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.222 | NO | 0 | NO | NO
SANTA PONSA 220 | Islas Baleares |  |  |  |  | 23.44 | N/A | 23.44 | 316 | E08_SEB, E09_SEB | 316 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
SANTA PONSA 132 | Islas Baleares |  |  |  |  | 14.06 | N/A | 14.06 | 450 | E08_SEB | 450 | 219.23 | N/A | N/A | 219.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.23 | 14.06 | D_Nudo | WSCR | 219.23 | 14.06 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
SANTA PONSA 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 13.22 | N/A | 13.22 | 316 | E09_SEB | 316 | 219.23 | N/A | N/A | 219.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.23 | 13.22 | D_Nudo | WSCR | 219.23 | 13.22 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 20.8 | NO | NO
SANTANYI 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 60.68 | N/A | 29.605 | 101 | N/A | 51.732 | 227.12 | N/A | N/A | 177.852 | 0 | 31.075 | 49.268 | 0 | 0 | 51.732 | 29.605 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 51.732 | 29.605 | [6 empty] | 0 | 38.14 | NO | 143.2322 | NO | NO
SANTIAGO 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 880.76 | N/A | 855.16 | 532.4 | E175_SEPE | 425.93 | 1269.1374 | N/A | N/A | 1201.0674 | 42.47 | 25.6 | 25.6 | 0 | 150 | 425.93 | 425.93 | E_Zona | E_Zona | 425.93 | 425.93 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 215.6 | NO | 0 | NO | NO
SANTIAGO DE COMPOSTELA 220 | Galicia |  | ü | ü |  | 638.64 | N/A | 596.64 | 716.1 | N/A | 631.76 | 1299.9994 | N/A | N/A | 1215.6594 | 9.34 | 42 | 75 | 0 | 63.9 | 631.76 | 596.64 | E_Nudo | WSCR | 631.76 | 596.64 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.176 | 59.664 | 0 | 0 | 63.176 | 59.664 | 0 | 587 | SI | 69.425 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 631.76 |  |  |  | Concurso
SANTIPONCE 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 1406.72 | N/A | 1202.02 | 1361.1 | N/A | 787.62 | 848.4739 | N/A | N/A | 274.9939 | 12.4 | 204.7 | 561.08 | 0 | 0 | 274.9939 | 274.9939 | D_Nudo | D_Nudo | 274.9939 | 274.9939 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4994 | 27.4994 | 0 | 0 | 27.4994 | 27.4994 | 0 | 404.9532 | SI | 2925.665 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 274.9939 |  |  |  | Concurso
SANTIZ 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 314.9 | N/A | 0.46 | 533.4 | E179_SEPE | 57.601 | 1229.2906 | N/A | N/A | 914.8506 | 0 | 314.44 | 314.44 | 0 | 290.544 | 57.601 | 0.46 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 57.601 | 0.46 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1765.257 | SI | 302.256 | NO | NO
SANTURCE 400 | País Vasco |  |  |  |  | 1990.04 | N/A | 1990.04 | 2519.9 | E145_SEPE | 2036.7 | 796.247 | N/A | N/A | 796.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.247 | 796.247 | D_Nudo | D_Nudo | 796.247 | 796.247 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1862.2 | SI | NO
SANTURCE 220 | País Vasco | ü |  | ü |  | 1203.92 | N/A | 1025.32 | 587.2 | E145_SEPE | 0 | 976.3167 | N/A | N/A | 389.1167 | 408.6 | 178.6 | 178.6 | 0 | 31 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 276 | NO | 472.57 | NO | NO
SAUCELLE 220 | Castilla y León | ü |  | ü | ü | 891.34 | N/A | 891.34 | 417.3 | N/A | 152.41 | 731.5889 | N/A | N/A | 466.6989 | 249.5 | 0 | 15.39 | 0 | 0 | 152.41 | 152.41 | E_Nudo | E_Nudo | 152.41 | 152.41 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9782 | 22.9782 | 0 | 0 | 22.9782 | 22.9782 | 0 | 992.09 | SI | 6 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 152.41 |  |  |  | Concurso
SAX 400 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 1535.85 | N/A | 1022.85 | 1681.7 | N/A | 1168.7 | 63.2884 | N/A | 63.2884 | 0 | 0 | 513 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0925 | 26.0925 | 0 | 0 | 26.0925 | 26.0925 | 0 | 0 | NO | 788.0828 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
SEGORBE 220 | Comunidad Valenciana | ü |  | ü |  | 199.44 | N/A | 0 | 603.4 | E183_SEPE, E35_SEPE | 333.6206 | 1076.178 | D65_SEPE | N/A | 825.8766 | 0 | 248.2174 | 248.2174 | 0 | 0 | 333.6206 | 0 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 333.6206 | 0 | 333.6206 | 0 | [6 empty] | 16.11 | 31.1 | NO | 1078.855 | SI | NO
SEGOVIA 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1493.07 | N/A | 1019.07 | 2361.4 | N/A | 1887.4 | 907.4642 | N/A | 907.4642 | 433.4642 | 0 | 474 | 474 | 0 | 0 | 433.4642 | 433.4642 | D_Nudo | D_Nudo | 433.4642 | 433.4642 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3889 | 50.3889 | 0 | 0 | 50.3889 | 50.3889 | 0 | 3.4 | NO | 1529.08 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 433.4642 |  |  |  | Concurso
SENTMENAT 400 | Cataluña |  |  |  |  | 0 | N/A | 0 | 2295.7 | E91_SEPE | 2223.66 | 747.9997 | D23_SEPE | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 5434.9035 | SI | NO
SENTMENAT 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1615.24 | N/A | 1550.8 | 1479.7 | E91_SEPE | 1407.66 | 805.2818 | N/A | N/A | 733.2418 | 0 | 64.44 | 72.04 | 0 | 0 | 733.2418 | 733.2418 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 733.2418 | 733.2418 | [6 empty] | 0 | 65.762 | NO | 489.914 | NO | NO
SERNA 400 | Comunidad Foral de Navarra | ü | ü |  |  | 2117.22 | N/A | 1368.44 | 3055.7 | E138_SEPE | 2021.3962 | 1562.7908 | N/A | 781.3954 | 814.0108 | 0 | 748.78 | 748.78 | 0 | 0 | 814.0108 | 814.0108 | D_Nudo | D_Nudo | 814.0108 | 814.0108 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4011 | 81.4011 | 0 | 0 | 81.4011 | 81.4011 | 0 | 294 | NO | 2526.06 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 814.0108 |  |  |  | Concurso
SERNA 220 | Comunidad Foral de Navarra | ü |  | ü | ü | 753.33 | N/A | 492.32 | 1318.5 | E138_SEPE | 1032.9762 | 1100.8862 | N/A | N/A | 815.3624 | 12.318 | 261.01 | 273.2058 | 0 | 6 | 815.3624 | 492.32 | D_Nudo | WSCR | 815.3624 | 492.32 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4996 | 19.199 | 0 | 0 | 66.4996 | 19.199 | 0 | 568.76 | SI | 821.832 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 815.3624 |  |  |  | Concurso
SES VELES 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 43.8 | N/A | 8.36 | 192 | N/A | 147.136 | 203.92 | N/A | N/A | 159.056 | 0 | 35.44 | 44.864 | 0 | 0 | 147.136 | 8.36 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 147.136 | 8.36 | [6 empty] | 0 | 78.346 | NO | 120.242 | NO | NO
SESUE 220 | Aragón | ü |  |  |  | 444.48 | N/A | 344.48 | 301.2 | E271_SEPE | 165.2 | 1185.6592 | D31_SEPE | N/A | 859.6692 | 36 | 100 | 100 | 0 | 160 | 165.2 | 165.2 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 165.2 | 165.2 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 585 | SI | 209.99 | NO | NO
SIDEGASA 220 | Galicia |  |  | ü |  | 444.14 | N/A | 444.14 | 270 | E2_SEPE | 0 | 811.4923 | D10_SEPE | N/A | 0 | 84.443 | 0 | 206.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/D_Zona | E_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 37.925 | NO | NO
SIDENOR 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1169.23 | N/A | 1169.23 | 309 | E282_SEPE | 309 | 979.6215 | N/A | N/A | 979.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 309 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 309 | 309 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1160.916 | SI | NO
SIERO 220 | Principado de Asturias |  |  | ü |  | 851.36 | N/A | 799.36 | 601.4 | E320_SEPE | 116.8 | 1259.5729 | N/A | N/A | 774.9729 | 92.317 | 52 | 392.283 | 0 | 64 | 116.8 | 116.8 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 116.8 | 116.8 | [6 empty] | 0 | 475.9529 | SI | 212.59 | NO | NO
SILLEDA 400 | Galicia |  | ü |  |  | 1174.06 | N/A | 970.76 | 2172.2 | E306_SEPE | 1968.9 | 851.4134 | N/A | 851.4134 | 648.1134 | 0 | 203.3 | 203.3 | 0 | 0 | 648.1134 | 648.1134 | D_Nudo | D_Nudo | 648.1134 | 648.1134 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1054 | 60.1054 | 0 | 0 | 60.1054 | 60.1054 | 0 | 69.65 | NO | 886.2 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 648.1134 |  |  |  | Concurso
SIMANCAS 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1703.56 | N/A | 1703.254 | 515.9 | N/A | 515.594 | 698.3905 | N/A | N/A | 698.0845 | 0 | 0.306 | 0.306 | 0 | 0 | 515.594 | 515.594 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 515.594 | 515.594 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 35 | NO | NO
SOBRADELO 220 | Galicia | ü |  |  |  | 825.38 | N/A | 825.38 | 493.7 | E175_SEPE | 425.93 | 1257.591 | N/A | N/A | 1219.191 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.93 | 425.93 | E_Zona | E_Zona | 425.93 | 425.93 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.753 | 31.753 | 0 | 0 | 31.753 | 31.753 | 0 | 0 | NO | 785.2 | SI | NO |  | SI | 2021-08-20 | 425.93 |  |  |  | Concurso
SOLLER 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 65.19 | N/A | 65.19 | 82 | E14_SEB | 71.082 | 219.53 | D2_SEB | N/A | 170.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.082 | 65.19 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 71.082 | 65.19 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 62.292 | NO | NO
SOLORZANO 400 | Cantabria |  |  | ü |  | 544.74 | N/A | 544.74 | 2999.3 | E73_SEPE | 2767.295 | 2668.8728 | D22_SEPE | 968.8728 | 367.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.8678 | 367.8678 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 367.8678 | 367.8678 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 564.535 | SI | NO
SOLORZANO 220 | Cantabria |  | ü | ü |  | 221.45 | N/A | 39.435 | 595.8 | E73_SEPE, E8_SEPE | 0 | 968.8728 | D22_SEPE | N/A | 367.8678 | 0 | 182.015 | 232.005 | 0 | 149 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.3291e-15 | 514.535 | SI | 345.86 | NO | NO
SON MOIX 220 | Islas Baleares |  |  |  |  | 26.46 | N/A | 26.46 | 480 | E10_SEB | 480 | 219.23 | N/A | N/A | 219.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.23 | 26.46 | D_Nudo | WSCR | 219.23 | 26.46 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 49.9 | NO | 0 | NO | NO
SON MOIX 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 99.24 | N/A | 99.24 | 314 | E10_SEB | 314 | 219.23 | N/A | N/A | 219.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.23 | 99.24 | D_Nudo | WSCR | 219.23 | 99.24 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 74.405 | NO | NO
SON OMS 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 207.62 | N/A | 167.62 | 144 | N/A | 103.2 | 219.24 | N/A | N/A | 178.44 | 0 | 40 | 40.8 | 0 | 0 | 103.2 | 103.2 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 103.2 | 103.2 | [6 empty] | 0 | 40.8 | NO | 419.756 | NO | NO
SON ORLANDIS 220 | Islas Baleares |  |  |  |  | 28.87 | N/A | 28.87 | 298 | E11_SEB | 149.03 | 219.23 | N/A | N/A | 219.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.03 | 28.87 | E_Zona | WSCR | 149.03 | 28.87 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 200.945 | NO | NO
SON ORLANDIS 66 | Islas Baleares |  | ü |  |  | 291.51 | N/A | 142.54 | 155 | E11_SEB | 6.03 | 218.74 | D1_SEB | N/A | 12.845 | 0 | 148.97 | 148.97 | 0 | 0 | 6.03 | 6.03 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 6.03 | 6.03 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 200.945 | SI | 255.2588 | NO | NO
SON PARDO 66 | Islas Baleares |  |  |  | ü | 260.19 | N/A | 260.19 | 51 | N/A | 51 | 219.23 | N/A | N/A | 219.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 51 | 51 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 57.95 | NO | NO
SON REUS 220 | Islas Baleares | ü |  |  |  | 29.37 | N/A | 29.37 | 347 | E12_SEB | 0 | 217.9219 | N/A | N/A | 0 | 612.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 107.85 | NO | NO
SON REUS 66 | Islas Baleares | ü | ü |  |  | 49.95 | N/A | 0 | 307 | E12_SEB | 0 | 220.6 | N/A | N/A | 108.506 | 43.344 | 68.75 | 68.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 57.95 | NO | 127.686 | NO | NO
SOTO DE RIBERA 400 | Principado de Asturias | ü |  |  |  | 1792.24 | N/A | 1792.24 | 3144 | E70_SEPE | 2289.83 | 1876.8477 | N/A | 625.6159 | 1022.6777 | 854.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022.6777 | 1022.6777 | D_Nudo | D_Nudo | 1022.6777 | 1022.6777 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 690.4 | SI | NO |  |  |  | 1022.6777 | SI | 1022.6777 | 1022.6777 | NTJ
SOTO DE RIBERA 220 | Principado de Asturias |  |  | ü |  | 1053.44 | N/A | 1053.44 | 1585 | E70_SEPE | 1326.009 | 1285.3168 | N/A | N/A | 1026.3258 | 249.601 | 0 | 9.39 | 0 | 57.6 | 1035.7158 | 1035.7158 | D_Nudo | D_Nudo | 1035.7158 | 1035.7158 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 57.6 | NO | 929.9529 | SI | NO |  |  |  | 1035.7158 | SI | 1035.7158 | 1035.7158 | NTJ
SS.REYES 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 3102.84 | N/A | 3102.84 | 676.9 | E130_SEPE, E131_SEPE | 676.9 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 125.84 | NO | 4916.94 | SI | NO
SS.REYES 220 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 1628.3 | W13_SEPE_BIN | 1628.3 | 637.4 | E130_SEPE, E162_SEPE_Bin | 637.4 | 2435.5301 | D77_SEPE_Bin | 735.5301 | 1989.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4 | 637.4 | E_Nudo | E_Nudo | 637.4 | 637.4 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 501 | SI | 343.26 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 637.4 |  |  |  | Concurso
SS.REYES B 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 1541.18 | W13_SEPE_BIN | 1541.18 | 1161.5 | E131_SEPE, E162_SEPE_Bin | 1161.5 | 2463.1821 | D77_SEPE_Bin | 763.1821 | 1989.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161.5 | 1161.5 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 1161.5 | 1161.5 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1364.39 | SI | NO
SUBIRATS 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 888.1 | N/A | 789.6 | 473.6 | N/A | 373.1 | 822.1204 | N/A | N/A | 721.6204 | 0 | 98.5 | 100.5 | 0 | 0 | 373.1 | 373.1 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 373.1 | 373.1 | [6 empty] | 0 | 124.5 | NO | 127.2943 | NO | NO
SUIDO 220 | Galicia | ü |  |  |  | 628.92 | N/A | 454.12 | 757.6 | E328_SEPE | 224.635 | 890.6132 | N/A | N/A | 715.8132 | 0 | 174.8 | 174.8 | 0 | 0 | 224.635 | 224.635 | E_Zona | E_Zona | 224.635 | 224.635 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 57.6 | NO | 518.22 | SI | NO
TABARA 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1167.05 | N/A | 878.05 | 1954.1 | N/A | 1665.1 | 1183.168 | N/A | 1183.168 | 894.168 | 0 | 289 | 289 | 0 | 0 | 894.168 | 878.05 | D_Nudo | WSCR | 894.168 | 878.05 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8078 | 76.8078 | 0 | 0 | 76.8078 | 76.8078 | 0 | 0 | NO | 736.14 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 894.168 |  |  |  | Concurso
TABERNAS 400 | Andalucía | ü |  |  |  | 975.96 | N/A | 103.41 | 1925.6 | E46_SEPE | 985.6101 | 607.3308 | N/A | 607.3308 | 0 | 0 | 872.55 | 872.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0288 | 5.0288 | 0 | 0 | 5.0288 | 5.0288 | 0 | 149.76 | NO | 2989.7811 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
TABERNAS 220 | Andalucía | ü |  |  |  | 571.41 | N/A | 370.9701 | 853.4 | E46_SEPE | 652.9601 | 896.3592 | N/A | N/A | 695.9193 | 0 | 200.4399 | 200.4399 | 0 | 0 | 652.9601 | 370.9701 | E_Nudo | WSCR | 652.9601 | 370.9701 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2194 | 44.925 | 0 | 0 | 82.2194 | 44.925 | 0 | 46.2 | NO | 207.49 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 652.9601 |  |  |  | Concurso
TABESCAN 220 | Cataluña | ü |  |  |  | 175.5 | N/A | 175.5 | 190 | E209_SEPE, E30_SEPE | 0 | 1181.2968 | D11_SEPE | N/A | 263.6453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 76.2124 | NO | NO
TABIELLA 220 | Principado de Asturias |  |  | ü |  | 822.78 | N/A | 632.78 | 1593.1 | E321_SEPE | 989.098 | 1257.3211 | N/A | N/A | 653.3191 | 12.202 | 190 | 591.8 | 0 | 0 | 653.3191 | 632.78 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 653.3191 | 632.78 | [6 empty] | 0 | 738.2 | SI | 174 | NO | NO
TACORONTE 66 | Canarias |  |  | ü |  | 104.72 | N/A | 104.72 | 110 | N/A | 110 | 57.2944 | N/A | N/A | 57.2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1 | 57.2944 | 57.2944 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57.2944 | 57.2944 | [6 empty] | 0 | 82.376 | NO | 15 | NO | NO
TAFALLA 220 | Comunidad Foral de Navarra | ü | ü | ü |  | 367.72 | N/A | 102.766 | 859 | E196_SEPE, E251_SEPE | 0 | 1184.9451 | N/A | N/A | 868.2599 | 48.524 | 264.954 | 268.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 375.225 | SI | 1420.525 | SI | NO
TAGORO 66 | Canarias | ü | ü |  |  | 99.74 | N/A | 56.34 | 201 | E10_SEC | 0 | 13.6342 | N/A | N/A | 0 | 0 | 43.4 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1.5 | NO | 107.52 | NO | NO
TAJO ENCANTADA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1675.78 | N/A | 1218.675 | 2369.7 | E56_SEPE | 616.65 | 647.4172 | N/A | 647.4172 | 190.3122 | 0 | 457.105 | 457.105 | 0 | 0 | 190.3122 | 190.3122 | D_Nudo | D_Nudo | 190.3122 | 190.3122 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0312 | 19.0312 | 0 | 0 | 19.0312 | 19.0312 | 0 | 0 | NO | 5825.0338 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 190.3122 |  |  |  | Concurso
TAJO ENCANTADA 220 | Andalucía | ü |  |  |  | 650.94 | N/A | 0 | 1385.8 | E56_SEPE | 89.855 | 2902.517 | N/A | 1202.517 | 1606.572 | 360 | 651.275 | 935.945 | 0 | 261.73 | 89.855 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 89.855 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 3180.2338 | SI | 1395.867 | SI | NO
TALAVERA 220 | Castilla-La Mancha |  |  | ü |  | 566.02 | N/A | 300.45 | 700.4 | N/A | 322.933 | 2481.4906 | N/A | 1240.7453 | 2104.0236 | 10.38 | 265.57 | 367.087 | 0 | 0 | 322.933 | 300.45 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 322.933 | 300.45 | [6 empty] | 0 | 965.2 | SI | 155.5 | NO | NO
TAMBRE 220 | Galicia |  |  | ü |  | 276.48 | N/A | 276.48 | 220.8 | E3_SEPE, E330_SEPE | 0 | 1299.9978 | D8_SEPE | N/A | 784.2808 | 199.531 | 0 | 192.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 46.891 | NO | 31.5 | NO | NO
TANGER (CATALUÑA) 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 148.74 | N/A | 148.74 | 643.4 | E289_SEPE | 643.4 | 820.341 | N/A | N/A | 820.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.4 | 148.74 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 643.4 | 148.74 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
TARRAGONA 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 509.16 | N/A | 509.16 | 912.6 | E27_SEPE | 702.712 | 806.8192 | D25_SEPE | N/A | 596.9312 | 51.787 | 0 | 158.101 | 0 | 44.9 | 596.9312 | 509.16 | D_Nudo/D_Zona | WSCR | 596.9312 | 509.16 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6931 | 50.916 | 0 | 0 | 59.6931 | 50.916 | 0 | 401.2933 | SI | 947.2915 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 596.9312 |  |  |  | Concurso
TELDE 66 | Canarias |  | ü | ü |  | 82.38 | N/A | 62.38 | 63 | N/A | 16.09 | 58.187 | N/A | N/A | 11.277 | 0 | 20 | 46.91 | 0 | 15.25 | 11.277 | 11.277 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 11.277 | 11.277 | 11.277 | 11.277 | [6 empty] | 0 | 159.295 | SI | 18 | NO | NO
TELLEDO 220 | Principado de Asturias |  |  | ü |  | 447.5 | N/A | 447.5 | 225.7 | E177_SEPE | 2.918 | 1296.2578 | N/A | N/A | 1288.4758 | 7.782 | 0 | 0 | 0 | 53.91 | 2.918 | 2.918 | E_Zona | E_Zona | 2.918 | 2.918 | Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 53.91 | NO | 302.48 | NO | NO
TERRER 400 | Aragón |  | ü |  |  | 1092.88 | N/A | 729.38 | 1960.3 | N/A | 1596.8 | 1251.2552 | N/A | 1251.2552 | 887.7552 | 0 | 363.5 | 363.5 | 0 | 0 | 887.7552 | 729.38 | D_Nudo | WSCR | 887.7552 | 729.38 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4452 | 65.852 | 0 | 0 | 93.4452 | 65.852 | 0 | 0 | NO | 1062.96 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 887.7552 |  |  |  | Concurso
TIAS 132 | Canarias |  |  |  |  | 86.62 | N/A | 86.62 | 212 | E28_SEC | 212 | 23.3997 | N/A | N/A | 23.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3997 | 23.3997 | D_Nudo | D_Nudo | 23.3997 | 23.3997 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 49.9 | NO | 49.9 | NO | NO
TIAS 66 | Canarias |  |  |  |  | 51.67 | N/A | 51.67 | 240 | E28_SEC | 240 | 16.9028 | N/A | N/A | 16.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9028 | 16.9028 | D_Nudo | D_Nudo | 16.9028 | 16.9028 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 120.797 | NO | NO
TIBO 220 | Galicia |  | ü | ü |  | 606.86 | N/A | 544.91 | 420.3 | E245_SEPE | 90.329 | 1300.0003 | N/A | N/A | 1058.1673 | 79.483 | 61.95 | 162.35 | 0 | 477.725 | 90.329 | 90.329 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 90.329 | 90.329 | 90.329 | 90.329 | [6 empty] | 0 | 717.025 | SI | 657.71 | SI | NO
TIERRA DE CAMPOS (URUEÑA) 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1331.86 | N/A | 1331.86 | 1238.4 | N/A | 1238.4 | 973.3766 | N/A | 973.3766 | 973.3766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.3766 | 973.3766 | D_Nudo | D_Nudo | 973.3766 | 973.3766 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3377 | 97.3377 | 0 | 0 | 97.3377 | 97.3377 | 0 | 0 | NO | 631.99 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 973.3766 |  |  |  | Concurso
TIERRA ESTELLA 220 | Comunidad Foral de Navarra |  |  |  | ü | 0 | N/A | 0 | 720.3 | E251_SEPE, E251_SEPE, E270_SEPE | 0 | 1199.6283 | D58_SEPE | N/A | 971.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 97.6 | NO | 382.69 | NO | NO
TOMELLOSO 400 | Castilla-La Mancha |  | ü |  |  | 1487.77 | N/A | 1487.77 | 2630.1 | E304_SEPE | 2516.4 | 1261.7607 | N/A | 1261.7607 | 1261.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261.7607 | 1261.7607 | D_Nudo | D_Nudo | 1261.7607 | 1261.7607 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.1761 | 126.1761 | 0 | 0 | 126.1761 | 126.1761 | 0 | 0 | NO | 770.03 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 1261.7607 |  |  |  | Concurso
TOMEZA 220 | Galicia |  | ü |  | ü | 201.28 | N/A | 178.28 | 216.3 | E245_SEPE, E4_SEPE | 67.862 | 1282.6161 | D21_SEPE | N/A | 1134.1781 | 0 | 23 | 23 | 0 | 190.4 | 67.862 | 67.862 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 67.862 | 67.862 | 67.862 | 67.862 | [6 empty] | 0 | 490.31 | SI | 1299.105 | SI | NO
TORDESILLAS 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 2447.73 | N/A | 1692.93 | 3618 | N/A | 2863.2 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 754.8 | 754.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 399.08 | SI | 1533.4 | SI | NO
TORDESILLAS 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 227.8 | N/A | 0 | 936.8 | E15_SEPE | 22.0485 | 1225.2037 | D64_SEPE | N/A | 310.4522 | 6.05 | 404.258 | 438.348 | 0 | 0 | 22.0485 | 0 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 22.0485 | 0 | 22.0485 | 0 | [6 empty] | 0 | 756.88 | SI | 4048.2446 | SI | NO
TORREARENILLAS 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 1128.5 | N/A | 987.57 | 857 | N/A | 613.7 | 2711.1914 | N/A | 1011.1914 | 2467.8914 | 102.37 | 140.93 | 140.93 | 0 | 0 | 613.7 | 613.7 | E_Nudo | E_Nudo | 613.7 | 613.7 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.37 | 61.37 | 0 | 0 | 61.37 | 61.37 | 0 | 58.426 | NO | 2177.5026 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 613.7 |  |  |  | Concurso
TORREJON 220 | Extremadura | ü |  |  |  | 583.38 | N/A | 583.38 | 284.5 | N/A | 154.9 | 1192.2066 | N/A | N/A | 1062.6066 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.9 | 154.9 | E_Nudo | E_Nudo | 154.9 | 154.9 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.04 | 27.04 | 0 | 0 | 27.04 | 27.04 | 0 | 129.6 | NO | 920.828 | SI | NO |  | SI | 2021-08-20 | 154.9 |  |  |  | Concurso
TORREJON DE VELASCO 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 2186.45 | N/A | 2022.7 | 1248.7 | N/A | 1084.95 | 635.2222 | N/A | 317.6111 | 471.4722 | 0 | 163.75 | 163.75 | 0 | 81.875 | 471.4722 | 471.4722 | D_Nudo | D_Nudo | 471.4722 | 471.4722 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1472 | 47.1472 | 0 | 0 | 47.1472 | 47.1472 | 0 | 100 | NO | 605 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 471.4722 |  |  |  | Concurso
TORRELLANO 220 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 286.63 | N/A | 286.63 | 1223.5 | E259_SEPE, E38_SEPE | 1220.35 | 634.2205 | D63_SEPE | N/A | 631.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.0705 | 286.63 | D_Zona | WSCR | 631.0705 | 286.63 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.952 | 16.748 | 0 | 0 | 80.952 | 16.748 | 0 | 0 | NO | 369.104 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 631.0705 |  |  |  | Concurso
TORREMENDO 400 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 1417.09 | N/A | 1417.09 | 2597.7 | N/A | 2597.7 | 114.8039 | N/A | 114.8039 | 114.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8039 | 114.8039 | D_Nudo | D_Nudo | 114.8039 | 114.8039 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6707 | 39.6707 | 0 | 0 | 39.6707 | 39.6707 | 0 | 0 | NO | 545.7768 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 114.8039 |  |  |  | Concurso
TORRENT 132 | Islas Baleares |  |  |  |  | 8.92 | N/A | 8.92 | 234 | E28_SEB | 0 | 224.48 | N/A | N/A | 224.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1.802 | NO | NO
TORRENT 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 7.09 | N/A | 7.09 | 173 | E28_SEB | 0 | 219.52 | N/A | N/A | 214.638 | 1.802 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1.802 | NO | 0.82 | NO | NO
TORRENTE 400 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1904.98 | N/A | 1904.98 | 2162.3 | E108_SEPE | 1772.835 | 61.0703 | N/A | 61.0703 | 0 | 17.32 | 0 | 137.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 325.66 | SI | 3379.26 | SI | NO
TORRENTE 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1501.4 | N/A | 1501.4 | 1197.3 | E108_SEPE, E340_SEPE | 628.089 | 560.0077 | N/A | N/A | 325.4427 | 3.24 | 0 | 231.325 | 0 | 48.875 | 325.4427 | 325.4427 | D_Nudo | D_Nudo | 325.4427 | 325.4427 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5443 | 32.5443 | 0 | 0 | 32.5443 | 32.5443 | 0 | 280.575 | NO | 2251.54 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 325.4427 |  |  |  | Concurso
TORRES DE SEGRE 220 | Cataluña |  |  |  |  | 772.82 | N/A | 772.82 | 119.6 | E204_SEPE | 0 | 1188.1766 | N/A | N/A | 1188.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 447.6 | SI | 515.3257 | SI | NO
TORREVIEJA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 380.66 | N/A | 380.66 | 900 | E273_SEPE | 900 | 469 | D49_SEPE | N/A | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 380.66 | D_Zona | WSCR | 451 | 380.66 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 27.242 | 0 | 0 | 74 | 27.242 | 0 | 324 | SI | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 451 |  |  |  | Concurso
TORRIJOS 220 | Castilla-La Mancha |  | ü | ü | ü | 286.9 | N/A | 108.34 | 434.4 | E212_SEPE | 255.84 | 1240.9329 | N/A | N/A | 1062.3729 | 0 | 178.56 | 178.56 | 0 | 124 | 255.84 | 108.34 | E_Nudo | WSCR | 255.84 | 108.34 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2502 | 13.59 | 0 | 0 | 18.2502 | 13.59 | 0 | 130 | NO | 159.494 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 255.84 |  |  |  | Concurso
TOTANA 400 | Región de Murcia |  | ü | ü |  | 657.36 | N/A | 260.38 | 2766.2 | N/A | 2282.0542 | 857.8678 | N/A | 428.9339 | 373.722 | 55.024 | 396.98 | 429.1218 | 0 | 168.5 | 373.722 | 260.38 | D_Nudo | WSCR | 373.722 | 260.38 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8855 | 28.4837 | 0 | 0 | 116.8855 | 28.4837 | 0 | 737.564 | SI | 756.52 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 373.722 |  |  |  | Concurso
TRANSBADALONA 220 | Cataluña |  |  |  |  | 157.47 | N/A | 157.47 | 671.8 | E32_SEPE | 631.8 | 815.4046 | D71_SEPE | N/A | 775.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.8 | 157.47 | E_Zona | WSCR | 631.8 | 157.47 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 205 | NO | NO
TRES CANTOS 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 642.9 | N/A | 640.9 | 754.3 | E345_SEPE | 444.886 | 860.8815 | D74_SEPE | N/A | 551.466 | 45.579 | 2 | 93.835 | 0 | 99.47 | 444.886 | 444.886 | E_Zona | E_Zona | 444.886 | 444.886 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 235.05 | NO | 0 | NO | NO
TRES CANTOS GIS 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 642.89 | N/A | 472.89 | 754.3 | E345_SEPE | 444.886 | 860.8815 | D74_SEPE | N/A | 551.466 | 0 | 170 | 170 | 0 | 75 | 444.886 | 444.886 | E_Zona | E_Zona | 444.886 | 444.886 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4886 | 44.4886 | 0 | 0 | 44.4886 | 44.4886 | 0 | 486.25 | SI | 0 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 444.886 |  |  |  | Concurso
TREVAGO 220 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 349.84 | N/A | 0 | 585.7 | E338_SEPE | 83.19 | 1169.535 | N/A | N/A | 667.025 | 0 | 358.74 | 502.51 | 0 | 288 | 83.19 | 0 | E_Nudo | WSCR | 83.19 | 0 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 934.14 | SI | 0 | NO | NO
TRILLO 400 | Castilla-La Mancha | ü | ü |  |  | 2535.68 | N/A | 1866.42 | 3016.4 | N/A | 1343.73 | 463.2378 | N/A | 231.6189 | 0 | 1003.41 | 669.26 | 669.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 610.46 | SI | 1707.42 | SI | NO
TRILLO 220 | Castilla-La Mancha |  |  | ü |  | 110.71 | N/A | 110.71 | 410 | E44_SEPE | 252.1946 | 374 | D54_SEPE | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 71.6 | NO | NO
TRINITAT 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 250.75 | N/A | 250.75 | 1048.9 | N/A | 1040.037 | 803.0094 | N/A | N/A | 794.1464 | 8.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.1464 | 250.75 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 794.1464 | 250.75 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 4.875 | NO | NO
TRIVES 400 | Galicia |  |  |  |  | 1981.52 | N/A | 1981.52 | 2507.1 | E118_SEPE | 2170.11 | 244.9548 | N/A | N/A | 226.0648 | 4.14 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 226.0648 | 226.0648 | D_Nudo | D_Nudo | 226.0648 | 226.0648 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 940.98 | SI | NO
TRIVES 220 | Galicia |  | ü | ü |  | 878.7 | N/A | 587.1 | 1580.2 | E118_SEPE | 1262.1 | 616.5921 | N/A | N/A | 298.4921 | 0 | 291.6 | 318.1 | 0 | 0 | 298.4921 | 298.4921 | D_Nudo | D_Nudo | 298.4921 | 298.4921 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8492 | 29.8492 | 0 | 0 | 29.8492 | 29.8492 | 0 | 591.68 | SI | 1844.12 | SI | NO |  | SI | 2023-06-09 | 298.4921 |  |  |  | Concurso
TRUJILLO 220 | Extremadura | ü |  | ü | ü | 416.76 | N/A | 211.86 | 963 | N/A | 732.457 | 1091.5654 | N/A | N/A | 861.0224 | 8.043 | 204.9 | 222.5 | 0 | 0 | 732.457 | 211.86 | E_Nudo | WSCR | 732.457 | 211.86 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9833 | 19.244 | 0 | 0 | 20.9833 | 19.244 | 0 | 138.025 | NO | 615.315 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 732.457 |  |  |  | Concurso
TUDELA 220 | Comunidad Foral de Navarra |  | ü | ü |  | 676.56 | N/A | 544.0491 | 675 | N/A | 459.0561 | 1223.6506 | N/A | N/A | 1007.7067 | 14.403 | 132.5109 | 201.5409 | 0 | 55.425 | 459.0561 | 459.0561 | E_Nudo | E_Nudo | 459.0561 | 459.0561 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4947 | 24.534 | 0 | 0 | 31.4947 | 24.534 | 0 | 199.225 | NO | 811.63 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 459.0561 |  |  |  | Concurso
UNINSA 220 | Principado de Asturias |  |  |  |  | 392.61 | N/A | 392.61 | 700 | E7_SEPE | 700 | 1256.179 | D34_SEPE | N/A | 1095.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 392.61 | E_Nudo | WSCR | 700 | 392.61 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 174 | NO | NO
URGELL 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 701.69 | N/A | 701.69 | 573.6 | E31_SEPE | 573.6 | 813.6212 | D28_SEPE | N/A | 813.6212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.6 | 573.6 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 573.6 | 573.6 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 100 | NO | NO
VAGUADAS 220 | Extremadura | ü |  | ü |  | 702.18 | N/A | 573.93 | 429.6 | E348_SEPE | 0 | 1268.8471 | N/A | N/A | 738.0818 | 199.7 | 128.25 | 331.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 740.45 | SI | 823.54 | SI | NO
VALDECABALLEROS 400 | Extremadura | ü |  | ü |  | 1348.4 | N/A | 747.4 | 3672.1 | N/A | 2439.48 | 888.6374 | N/A | 444.3187 | 0 | 484.88 | 601 | 747.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 689.075 | SI | 1148.4899 | SI | NO
VALDECARRETAS 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1755.96 | N/A | 1272.95 | 892.1 | N/A | 409.09 | 167.6222 | N/A | 167.6222 | 0 | 0 | 483.01 | 483.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6497 | 16.6497 | 0 | 0 | 16.6497 | 16.6497 | 0 | 0 | NO | 399.08 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
VALDECONEJOS 220 | Aragón | ü |  |  |  | 454.24 | N/A | 0 | 729 | N/A | 0.45 | 1133.2858 | N/A | N/A | 404.7358 | 0 | 454.49 | 728.55 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0.45 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2616.96 | SI | 1145.2879 | SI | NO
VALDEMORO 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 974.2 | N/A | 782.74 | 621.4 | E215_SEPE | 0 | 1171.8403 | N/A | N/A | 709.8183 | 53.099 | 191.46 | 408.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 311.5 | SI | 853.7 | SI | NO
VALL D'UXO 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 210 | N/A | 210 | 547 | E183_SEPE, E35_SEPE | 333.6206 | 1076.178 | D65_SEPE | N/A | 825.8766 | 2.084 | 0 | 0 | 0 | 376.8 | 333.6206 | 210 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 333.6206 | 210 | 333.6206 | 210 | [6 empty] | 0 | 1078.855 | SI | 2100.875 | SI | NO
VALLADOLID NUEVO 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 752.14 | N/A | 508.84 | 317 | N/A | 73.7 | 1147.1061 | N/A | N/A | 903.8061 | 0 | 243.3 | 243.3 | 0 | 0 | 73.7 | 73.7 | E_Nudo | E_Nudo | 73.7 | 73.7 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 | NO | 243.456 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 73.7 |  |  |  | Concurso
VALLDIGNA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 884.27 | N/A | 884.27 | 953.4 | E240_SEPE | 861.492 | 322.3469 | D39_SEPE | N/A | 227.2789 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2789 | 227.2789 | D_Zona | D_Zona | 227.2789 | 227.2789 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.628 | 32.628 | 0 | 0 | 32.628 | 32.628 | 0 | 255.01 | NO | 845.82 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 227.2789 |  |  |  | Concurso
VALLDURGENT 220 | Islas Baleares |  |  |  |  | 24.06 | N/A | 24.06 | 334 | E13_SEB | 334 | 218.15 | N/A | N/A | 218.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.15 | 24.06 | D_Nudo | WSCR | 218.15 | 24.06 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 49.9 | NO | NO
VALLDURGENT 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 257.38 | N/A | 257.38 | 193 | E13_SEB | 193 | 219.23 | N/A | N/A | 219.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | E_Nudo | E_Nudo | 193 | 193 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 24.505 | NO | NO
VALLE DE ARIDANE 66 | Canarias |  |  | ü |  | 0 | N/A | 0 | 32 | N/A | 32 | 0 | D01_SEC | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | WSCR/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 28.5 | NO | NO
VALLE DEL ARCIPRESTE 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1353.41 | N/A | 1353.41 | 357 | N/A | 312 | 784.6714 | N/A | N/A | 739.6714 | 0 | 0 | 45 | 0 | 15 | 312 | 312 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 312 | 312 | [6 empty] | 0 | 70.2298 | NO | 545.1 | SI | NO
VALLE DEL CARCER 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 506.42 | N/A | 506.42 | 953.4 | E240_SEPE | 861.492 | 322.3469 | D39_SEPE | N/A | 227.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2789 | 227.2789 | D_Zona | D_Zona | 227.2789 | 227.2789 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.628 | 32.628 | 0 | 0 | 32.628 | 32.628 | 120 | 245.82 | NO | 616.5599 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 227.2789 |  |  |  | Concurso
VALLECAS 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 252 | N/A | 0 | 234.9 | E43_SEPE | 0 | 374 | D54_SEPE | N/A | 0 | 35.868 | 252 | 254.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Zona | WSCR/E_Nudo/E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 340.961 | SI | 329 | NO | NO
VALLEJERA 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 360.2 | N/A | 0 | 629.1 | N/A | 0 | 1204.8938 | N/A | N/A | 575.3838 | 0 | 362.75 | 629.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR/E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1508.47 | SI | 524.3 | SI | NO
VALLITOS 220 | Canarias |  | ü |  |  | 244.03 | N/A | 244.03 | 278 | E17_SEC | 278 | 7.9053 | N/A | N/A | 7.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9053 | 7.9053 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 7.9053 | 7.9053 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 40 | NO | 44.1 | NO | NO
VALLITOS 66 | Canarias |  |  |  | ü | 88.48 | N/A | 88.48 | 200 | E17_SEC | 200 | 56.6746 | N/A | N/A | 56.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6746 | 56.6746 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.6746 | 56.6746 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
VALPARAISO 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 530.22 | N/A | 530.22 | 575.1 | N/A | 507.6 | 1240.2463 | N/A | N/A | 1172.7463 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.6 | 507.6 | E_Nudo | E_Nudo | 507.6 | 507.6 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.65 | 58.714 | 0 | 0 | 62.65 | 58.714 | 0 | 200 | NO | 756.88 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 507.6 |  |  |  | Concurso
VANDELLOS 400 | Cataluña | ü | ü | ü |  | 2553.82 | N/A | 2403.82 | 2880.7 | N/A | 528.784 | 511.8445 | N/A | N/A | 0 | 1925.02 | 150 | 426.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1964.268 | SI | 5276.79 | SI | NO
VANDELLOS CN 220 | Cataluña |  |  |  |  | 20.86 | N/A | 20.86 | 100 | E29_SEPE | 0 | 1300 | D20_SEPE | N/A | 690.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 25.9 | NO | NO
VELILLA 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 1555 | N/A | 1147 | 2071 | E337_SEPE | 1514 | 903.4509 | N/A | N/A | 346.4509 | 149 | 408 | 408 | 0 | 0 | 490.4509 | 490.4509 | D_Nudo | D_Nudo | 490.4509 | 490.4509 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 198 | NO | 627.685 | SI | NO |  |  |  | 490.4509 | SI | 490.4509 | 490.4509 | NTJ
VELLE 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 719.78 | N/A | 667.28 | 473.5 | E174_SEPE | 228.51 | 1271.9279 | N/A | N/A | 1126.1279 | 93.3 | 52.5 | 52.5 | 0 | 0 | 228.51 | 228.51 | E_Zona | E_Zona | 228.51 | 228.51 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.851 | 22.851 | 0 | 0 | 22.851 | 22.851 | 0 | 96 | NO | 785.2 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 228.51 |  |  |  | Concurso
VENTA INES 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 524.6 | N/A | 524.6 | 408.9 | E191_SEPE | 408.9 | 1260.6705 | N/A | N/A | 1260.6705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.9 | 408.9 | E_Nudo | E_Nudo | 408.9 | 408.9 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 99.8 | NO | 279.84 | NO | NO
VENTAS DEL BATAN 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1856.34 | N/A | 1653.84 | 1138.4 | N/A | 935.9 | 694.5467 | N/A | N/A | 492.0467 | 0 | 202.5 | 202.5 | 0 | 0 | 492.0467 | 492.0467 | D_Nudo | D_Nudo | 492.0467 | 492.0467 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 225 | NO | 171 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 492.0467 |  |  |  | Concurso
VENTILLA 220 | Andalucía |  |  |  | ü | 450.07 | N/A | 450.07 | 626.8 | N/A | 626.8 | 1276.3036 | N/A | N/A | 1276.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.8 | 450.07 | E_Nudo | WSCR | 626.8 | 450.07 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.68 | 45.007 | 0 | 0 | 62.68 | 45.007 | 0 | 0 | NO | 698.7488 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 626.8 |  |  |  | Concurso
VIC 400 | Cataluña |  |  |  |  | 1518.55 | N/A | 1518.55 | 1488.9 | E92_SEPE | 1337.803 | 805.987 | N/A | N/A | 805.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.987 | 805.987 | D_Nudo | D_Nudo | 805.987 | 805.987 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 2325.247 | SI | NO
VIC 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 1198.03 | N/A | 1175.27 | 1488.1 | E92_SEPE | 1337.003 | 820.869 | N/A | N/A | 669.772 | 95.924 | 22.76 | 55.173 | 0 | 212.4 | 669.772 | 669.772 | D_Nudo | D_Nudo | 669.772 | 669.772 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9326 | 98.041 | 0 | 0 | 99.9326 | 98.041 | 0 | 892.473 | SI | 42.65 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 669.772 |  |  |  | Concurso
VILADECANS 400 | Cataluña |  |  |  |  | 1929.34 | N/A | 1929.34 | 597.6 | E93_SEPE | 597.6 | 2449.3773 | N/A | 749.3773 | 2449.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.6 | 597.6 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 597.6 | 597.6 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 3043.86 | SI | NO
VILADECANS 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1305.4 | W14_SEPE_BIN | 1191.58 | 726.4 | E156_SEPE_Bin | 712.632 | 805.987 | D89_SEPE_Bin | N/A | 791.2678 | 12.468 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 712.632 | 712.632 | E_Nudo | E_Nudo | 712.632 | 712.632 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2632 | 71.2632 | 0 | 0 | 71.2632 | 71.2632 | 0 | 0 | NO | 1415.38 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 712.632 |  |  |  | Concurso
VILADECANS B 220 | Cataluña |  |  |  |  | 1363.45 | W14_SEPE_BIN | 1191.58 | 322.8 | E156_SEPE_Bin, E93_SEPE | 322.8 | 805.3474 | D89_SEPE_Bin | N/A | 791.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.8 | 322.8 | E_Nudo | E_Nudo | 322.8 | 322.8 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1366.712 | SI | NO
VILANOVA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 148.75 | N/A | 148.75 | 925.2 | N/A | 925.2 | 820.341 | N/A | N/A | 820.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.341 | 148.75 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 820.341 | 148.75 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
VILECHA 400 | Castilla y León |  | ü | ü | ü | 760.92 | N/A | 516.52 | 1588.3 | N/A | 1022.484 | 1184.8541 | N/A | 1184.8541 | 619.0381 | 115.576 | 244.4 | 450.24 | 0 | 0 | 619.0381 | 516.52 | D_Nudo | WSCR | 619.0381 | 516.52 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8884 | 41.676 | 0 | 13 | 107.8884 | 28.676 | 0 | 55 | NO | 349.3 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 619.0381 |  |  |  | Concurso
VILLABLINO 220 | Castilla y León |  |  | ü |  | 448.62 | N/A | 448.62 | 225.7 | E177_SEPE | 2.918 | 1298.5258 | N/A | N/A | 1263.5258 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2.918 | 2.918 | E_Zona | E_Zona | 2.918 | 2.918 | Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 22.48 | NO | 445.46 | NO | NO
VILLALBILLA 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1083.76 | N/A | 1083.76 | 1215.5 | E283_SEPE | 1215.5 | 1150.4776 | N/A | 1150.4776 | 1150.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150.4776 | 1083.76 | D_Nudo | WSCR | 1150.4776 | 1083.76 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0478 | 108.376 | 0 | 0 | 115.0478 | 108.376 | 0 | 0 | NO | 631.99 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 1150.4776 |  |  |  | Concurso
VILLALBILLA 220 | Castilla y León | ü | ü | ü |  | 565.69 | N/A | 150.19 | 980 | N/A | 246.75 | 933.2553 | N/A | N/A | 200.0053 | 191.884 | 415.5 | 541.366 | 0 | 50 | 200.0053 | 150.19 | D_Nudo | WSCR | 200.0053 | 150.19 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1273 | 10.4582 | 0 | 0 | 40.1273 | 10.4582 | 0 | 262.1 | NO | 10754.285 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 200.0053 |  |  |  | Concurso
VILLALCAMPO 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 1152.41 | N/A | 1152.41 | 822.8 | N/A | 487 | 734.921 | N/A | N/A | 399.121 | 299.8 | 0 | 36 | 0 | 0 | 399.121 | 399.121 | D_Nudo | D_Nudo | 399.121 | 399.121 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6184 | 39.6184 | 0 | 0 | 39.6184 | 39.6184 | 0 | 302 | SI | 4873.99 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 399.121 |  |  |  | Concurso
VILLAMAYOR 220 | Castilla y León |  |  | ü |  | 320.52 | N/A | 289.07 | 533.4 | E179_SEPE | 57.601 | 1229.2906 | N/A | N/A | 1067.9316 | 38.77 | 31.45 | 122.589 | 0 | 0 | 57.601 | 57.601 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57.601 | 57.601 | [6 empty] | 0 | 0.256 | NO | 1771.257 | SI | NO
VILLAMECA 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 969.54 | N/A | 311.16 | 1370.7 | N/A | 712.32 | 1328.953 | N/A | 664.4765 | 670.573 | 0 | 658.38 | 658.38 | 0 | 0 | 670.573 | 311.16 | D_Nudo | WSCR | 670.573 | 311.16 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.662 | 26.894 | 0 | 0 | 106.662 | 26.894 | 0 | 249.76 | NO | 1165.735 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 670.573 |  |  |  | Concurso
VILLANUEVA DE GALLEGO 220 | Aragón |  | ü | ü |  | 632.38 | N/A | 251.73 | 965.5 | E22_SEPE | 0 | 1126.7628 | D29_SEPE | N/A | 0 | 93.74 | 380.65 | 537.85 | 0 | 9 | 0 | 0 | E_Zona/D_Zona | E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.2 | 848.2358 | SI | 3105 | SI | NO
VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400 | Castilla-La Mancha | ü |  |  |  | 1590.96 | N/A | 1055.99 | 2926.4 | N/A | 2391.43 | 792.6265 | N/A | 792.6265 | 257.6565 | 0 | 534.97 | 534.97 | 0 | 0 | 257.6565 | 257.6565 | D_Nudo | D_Nudo | 257.6565 | 257.6565 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1668 | 38.1668 | 0 | 38 | 0.1668 | 0.1668 | 0 | 114 | NO | 965.66 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 257.6565 |  |  |  | Concurso
VILLANUEVA DEL REY 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1512.23 | N/A | 1512.23 | 1491.3 | E267_SEPE | 854.1502 | 950.1672 | N/A | 950.1672 | 950.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.1502 | 854.1502 | E_Zona | E_Zona | 854.1502 | 854.1502 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.415 | 85.415 | 0 | 0 | 85.415 | 85.415 | 0 | 0 | NO | 1488.5683 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 854.1502 |  |  |  | Concurso
VILLANUEVA DEL REY 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 736.9 | N/A | 517.975 | 1055.3 | E267_SEPE | 418.1502 | 2778.4024 | N/A | 1078.4024 | 2141.2526 | 238.996 | 218.925 | 398.1538 | 0 | 0 | 418.1502 | 418.1502 | E_Nudo | E_Nudo | 418.1502 | 418.1502 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.815 | 41.815 | 0 | 0 | 41.815 | 41.815 | 0 | 483.5683 | SI | 1962.66 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 418.1502 |  |  |  | Concurso
VILLAR DE CAÑAS 400 | Castilla-La Mancha |  | ü |  |  | 1300.54 | N/A | 1300.54 | 2412.4 | E322_SEPE | 2412.4 | 1290.5395 | N/A | 1290.5395 | 1290.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290.5395 | 1290.5395 | D_Nudo | D_Nudo | 1290.5395 | 1290.5395 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.054 | 129.054 | 0 | 0 | 129.054 | 129.054 | 0 | 0 | NO | 770.03 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 1290.5395 |  |  |  | Concurso
VILLARES DEL SAZ 220 | Castilla-La Mancha |  | ü | ü |  | 296.64 | N/A | 196.64 | 189.5 | E197_SEPE | 0 | 1265.082 | N/A | N/A | 1105.482 | 2 | 100 | 157.6 | 0 | 16 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1638 | 16.382 | 0 | 0 | 20.1638 | 16.382 | 0 | 254.498 | NO | 269.37 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 0 |  |  |  | Concurso
VILLARINO 400 | Castilla y León |  |  |  |  | 2309.27 | N/A | 2309.27 | 1762.8 | E78_SEPE | 1617.957 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 6 | NO | NO
VILLARINO 220 | Castilla y León | ü | ü | ü | ü | 1762.13 | N/A | 1512.96 | 1949.1 | E78_SEPE | 887.957 | 193.2923 | N/A | N/A | 0 | 810 | 249.17 | 251.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 6 | NO | 3517.43 | SI | NO
VILLARINO DE CONSO 400 | Galicia |  | ü |  |  | 1446.82 | N/A | 1446.82 | 2556.1 | N/A | 2556.1 | 948.774 | N/A | 474.387 | 948.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948.774 | 948.774 | D_Nudo | D_Nudo | 948.774 | 948.774 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8774 | 94.8774 | 0 | 0 | 94.8774 | 94.8774 | 0 | 0 | NO | 178.4 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 948.774 |  |  |  | Concurso
VILLATORO 220 | Castilla y León |  |  |  | ü | 748.96 | N/A | 748.96 | 313 | N/A | 313 | 1103.2065 | N/A | N/A | 1103.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 313 | E_Nudo | E_Nudo | 313 | 313 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 31.3 | 0 | 0 | 31.3 | 31.3 | 0 | 0 | NO | 423.833 | NO | NO |  | SI | 2022-08-03 | 313 |  |  |  | Concurso
VILLAVERDE 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1853.51 | W15_SEPE_BIN | 1853.51 | 1 | E168_SEPE_Bin | 0 | 614.6862 | D75_SEPE_Bin | N/A | 203.7443 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 1248.74 | SI | NO
VILLAVERDE BAJO B 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1895.82 | W15_SEPE_BIN | 1895.82 | 908.1 | E168_SEPE_Bin | 908.1 | 688.3737 | D75_SEPE_Bin | N/A | 203.7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.7443 | 203.7443 | D_Zona | D_Zona | 203.7443 | 203.7443 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3744 | 20.3744 | 0 | 0 | 20.3744 | 20.3744 | 0 | 0 | NO | 1459.1 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 203.7443 |  |  |  | Concurso
VILLAVICIOSA 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 2633.58 | N/A | 2100.6 | 748.5 | E133_SEPE, E134_SEPE | 26.934 | 82.785 | N/A | 82.785 | 0 | 0 | 532.98 | 532.98 | 0 | 80 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 303 | SI | 1497.945 | SI | NO
VILLAVICIOSA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1792.99 | W16_SEPE_BIN | 1792.99 | 340.1 | E134_SEPE, E164_SEPE_Bin | 26.934 | 676.143 | D78_SEPE_Bin | N/A | 97.5835 | 145.933 | 0 | 42.653 | 0 | 158.56 | 26.934 | 26.934 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 26.934 | 26.934 | 26.934 | 26.934 | [6 empty] | 0 | 265.945 | NO | 1367 | SI | NO
VILLAVICIOSA B 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 1564.74 | W16_SEPE_BIN | 1564.74 | 589 | E133_SEPE, E164_SEPE_Bin | 578.92 | 738.7771 | D78_SEPE_Bin | N/A | 97.5835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5835 | 97.5835 | D_Zona | D_Zona | 97.5835 | 97.5835 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 982 | SI | 2471 | SI | NO
VILLIMAR 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 475.43 | N/A | 40.58 | 855.5 | E178_SEPE | 1.196 | 1093.0225 | N/A | N/A | 623.1685 | 18.839 | 434.85 | 451.015 | 0 | 0 | 1.196 | 1.196 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | [6 empty] | 1.08 | 8915.615 | SI | 1269.884 | SI | NO
VIMIANZO 220 | Galicia |  |  | ü |  | 340.26 | N/A | 240.06 | 848.3 | N/A | 508.855 | 1271.0947 | N/A | N/A | 931.6497 | 4.825 | 100.2 | 334.62 | 0 | 0 | 508.855 | 240.06 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 508.855 | 240.06 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 505.552 | SI | NO
VIRGEN DE AFRICA 132 | Ceuta |  |  |  | ü | 94.95 | N/A | 94.95 | 180 | E349_SEPE, E350_SEPE | 180 | 1185.0574 | D91_SEPE | 1185.0574 | 204.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 94.95 | E_Nudo | WSCR | 180 | 94.95 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 9.0949e-13 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
VIRTUS 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 776.56 | N/A | 488.21 | 1185.2 | N/A | 896.85 | 1946.6004 | N/A | 973.3002 | 1658.2504 | 0 | 288.35 | 288.35 | 0 | 0 | 896.85 | 488.21 | E_Nudo | WSCR | 896.85 | 488.21 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.045 | 25.461 | 0 | 0 | 104.045 | 25.461 | 0 | 729.84 | SI | 0 | NO | NO |  | SI | 2021-06-29 | 896.85 |  |  |  | Concurso
VITORIA 400 | País Vasco |  | ü |  |  | 1081.21 | N/A | 1081.21 | 1304.4 | E140_SEPE | 779.7 | 1021.0611 | N/A | N/A | 1021.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.7 | 779.7 | E_Zona | E_Zona | 779.7 | 779.7 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7492 | 43.7492 | 0 | 0 | 43.7492 | 43.7492 | 0 | 1296.23 | SI | 2266.2 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 779.7 |  |  |  | Concurso
VITORIA 220 | País Vasco |  | ü | ü |  | 640.2 | N/A | 115.5 | 1059.3 | E140_SEPE, E335_SEPE | 473.57 | 945.8703 | D69_SEPE | N/A | 362.2003 | 0 | 524.7 | 524.7 | 0 | 0 | 362.2003 | 115.5 | D_Zona | WSCR | 362.2003 | 115.5 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.256 | 11.55 | 0 | 0 | 24.256 | 11.55 | 0 | 850.1 | SI | 2505.92 | SI | NO |  | SI | 2024-01-25 | 362.2003 |  |  |  | Concurso
XOVE 400 | Galicia |  | ü | ü |  | 1435.52 | N/A | 1111.72 | 1764.6 | N/A | 1440.8 | 871.635 | N/A | 871.635 | 547.835 | 0 | 323.8 | 323.8 | 0 | 0 | 547.835 | 547.835 | D_Nudo | D_Nudo | 547.835 | 547.835 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8015 | 26.8015 | 0 | 18 | 8.8015 | 8.8015 | 0 | 784 | SI | 1076.049 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 547.835 |  |  |  | Concurso
ZAL 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 728.54 | N/A | 720.54 | 1004.4 | N/A | 995.4 | 805.2818 | N/A | N/A | 796.2818 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 796.2818 | 720.54 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 796.2818 | 720.54 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 0 | NO | NO
ZAMORA 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 608.47 | N/A | 267.392 | 269.5 | N/A | 0 | 1204.4635 | N/A | N/A | 819.6875 | 22.598 | 341.078 | 362.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2571.2996 | SI | 2979.964 | SI | NO
ZAMUDIO 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 865.41 | N/A | 864.2324 | 442.9 | N/A | 440.6224 | 1054.4108 | N/A | N/A | 1052.1333 | 1.1 | 1.1776 | 1.1776 | 0 | 0 | 440.6224 | 440.6224 | E_Nudo | E_Nudo | 440.6224 | 440.6224 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0622 | 44.0622 | 0 | 0 | 44.0622 | 44.0622 | 0 | 0 | NO | 626 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 440.6224 |  |  |  | Concurso
ZARATAN 220 | Castilla y León |  | ü | ü | ü | 444.82 | N/A | 157.9016 | 488.8 | N/A | 133.9656 | 1210.2857 | N/A | N/A | 855.4513 | 23.216 | 286.9184 | 331.6184 | 0 | 50.14 | 133.9656 | 133.9656 | E_Nudo | E_Nudo | 133.9656 | 133.9656 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9937 | 22.2904 | 0 | 0 | 25.9937 | 22.2904 | 0 | 97.64 | NO | 2979.964 | SI | NO |  | SI | 2021-06-29 | 133.9656 |  |  |  | Concurso
ZARZON 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 1142.09 | N/A | 0 | 1692.9 | N/A | 550.54 | 1142.6736 | N/A | 1142.6736 | 0.3136 | 0 | 1142.36 | 1142.36 | 0 | 42 | 0.3136 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0.3136 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4227.802 | SI | 0 | NO | NO
ZIERBENA 400 | País Vasco | ü |  |  |  | 2011.73 | N/A | 607.13 | 3558.3 | N/A | 1368.5 | 2222.301 | N/A | 740.767 | 32.501 | 785.2 | 1404.6 | 1404.6 | 0 | 100 | 32.501 | 32.501 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 32.501 | 32.501 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1586.2 | SI | 50 | NO | NO
ZONA FRANCA 220 | Cataluña | ü |  |  |  | 732.26 | N/A | 732.26 | 1000.3 | N/A | 120.96 | 805.2818 | N/A | N/A | 0 | 879.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | NO | 100 | NO | NO
ZUMARRAGA 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1117.08 | N/A | 1117.08 | 441.6 | N/A | 441.6 | 997.401 | N/A | N/A | 997.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.6 | 441.6 | E_Nudo | E_Nudo | 441.6 | 441.6 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.16 | 44.16 | 0 | 0 | 44.16 | 44.16 | 0 | 0 | NO | 745.5 | SI | NO |  | SI | 2022-08-03 | 441.6 |  |  |  | Concurso

## Tabla Binudos
ID_Bolsa | Subestaciones bolsa (nombres) | CW Bolsa [MW] | MPE (WSCR) con permisos | Margen Binudo
W01_SEPE_BIN | SAN MIGUEL DE SALINAS 220, SAN MIGUEL DE SALINAS B 220 | 444.17 | 18 | 426.17
W02_SEPE_BIN | NUEVA ESCOMBRERAS 400, NUEVA ESCOMBRERAS B 400 | 706.5 | 0 | 706.5
W03_SEPE_BIN | BEGUES 220, BEGUES B 220 | 1795.28 | 0 | 1795.28
W04_SEPE_BIN | CAN JARDI 220, CAN JARDI B 220 | 1739.96 | 669.97 | 1069.99
W05_SEPE_BIN | COSLADA 220, COSLADA B 220 | 2139.92 | 0 | 2139.92
W06_SEPE_BIN | DON RODRIGO 220, DON RODRIGO B 220 | 1160.64 | 507.19 | 653.45
W07_SEPE_BIN | GRAMANET 220, GRAMANET B 220 | 615.09 | 0 | 615.09
W08_SEPE_BIN | GUILLENA 220, GUILLENA B 220 | 1175.39 | 238.2 | 937.19
W09_SEPE_BIN | ELIANA 220, ELIANA B 220 | 1467.57 | 0 | 1467.57
W10_SEPE_BIN | LA SAGRA 220, LA SAGRA B 220 | 2034.16 | 0 | 2034.16
W11_SEPE_BIN | LOECHES 220, LOECHES B 220 | 724.08 | 0 | 724.08
W12_SEPE_BIN | PINAR DE REY 220, PINAR DE REY B 220 | 410.65 | 308.89 | 101.76
W13_SEPE_BIN | SS.REYES 220, SS.REYES B 220 | 2293.4 | 0 | 2293.4
W14_SEPE_BIN | VILADECANS 220, VILADECANS B 220 | 1191.58 | 0 | 1191.58
W15_SEPE_BIN | VILLAVERDE 220, VILLAVERDE BAJO B 220 | 2671.64 | 0 | 2671.64
W16_SEPE_BIN | VILLAVICIOSA 220, VILLAVICIOSA B 220 | 2310.28 | 0 | 2310.28
W01_SEC_BIN | BARRANCO TIRAJANA 66, BARRANCO TIRAJANA B 66 | 0 | 0 | 0
W02_SEC_BIN | BARRANCO TIRAJANA 220, BARRANCO TIRAJANA B 220 | 0 | 0 | 0
W03_SEC_BIN | GRANADILLA 220, GRANADILLA B 220 | 20.91 | 0 | 20.91
W04_SEC_BIN | CANDELARIA 66, CANDELARIA B 66 | 188.29 | 0 | 188.29
W01_SEB_BIN | ES BESSONS 66, ES BESSONS B 66 | 26.99 | 0 | 26.99
W02_SEB_BIN | MARRATXI 66, MARRATXI B 66 | 291.93 | 40 | 251.93

## Tabla Zonas estático
ID_Bolsa | Subestaciones bolsa (nombres) | CAE Bolsa [MW] | MGE con permiso | Margen Bolsa EST
E1_SEPE | ALBARELLOS 220, CASTRELO 220 | 934 | 788.325 | 145.675
E10_SEPE | ARKALE 220, IRUN 220 | 1141.9 | 479.5 | 662.4
E101_SEPE | LA PLANA 400, BENADRESA 220, INGENIO 220, LA PLANA 220, EL SERRALLO 220 | 1196.1 | 3166.0224 | 0
E103_SEPE | CATADAU 400, CATADAU 220 | 1433.5 | 705.011 | 728.489
E104_SEPE | ELIANA 400, ELIANA 220 | 1826.1 | 359.1761 | 1466.9239
E105_SEPE | ELIANA 400, ELIANA B 220 | 1657.7 | 359.1761 | 1298.5239
E106_SEPE | GODELLETA 400, GODELLETA 220 | 1406.6 | 456.9 | 949.7
E107_SEPE | MORVEDRE 400, MORVEDRE B 220 | 988.7 | 1211.565 | 0
E108_SEPE | TORRENTE 400, TORRENTE 220 | 2162.3 | 389.465 | 1772.835
E109_SEPE | SAN SERVAN 400, SAN SERVAN 220 | 4808.4 | 1032.888 | 3775.512
E110_SEPE | BALBOA 400, BALBOA 220 | 3237.2 | 271.5982 | 2965.6018
E111_SEPE | BROVALES 400, BROVALES 220 | 4945.7 | 705.974 | 4239.726
E112_SEPE | ALMARAZ CN 400, ALMARAZ CN 220 | 3146.1 | 2845.94 | 300.16
E113_SEPE | J.M.ORIOL 400, J.M.ORIOL 220 | 3675.1 | 2125.06 | 1550.04
E115_SEPE | ABEGONDO 400, ABEGONDO 220 | 1832.4 | 327 | 1505.4
E116_SEPE | MESON D.V. 400, MESON D.V. 220 | 2184.9 | 705.236 | 1479.664
E117_SEPE | CARTELLE 400, CARTELLE 220 | 4231.4 | 0 | 4231.4
E118_SEPE | TRIVES 400, TRIVES 220 | 2507.1 | 336.99 | 2170.11
E119_SEPE | FONTEFRIA 400, FONTEFRIA 220 | 2528.2 | 338.92 | 2189.28
E12_SEPE | EL CERRO 220, LAS MAZORRAS 220, POZA DE LA SAL 220, PARAMO DE POZA 220 | 715.9 | 670.12 | 45.78
E120_SEPE | SANTA ENGRACIA 400, SANTA ENGRACIA 220 | 2827.9 | 1160.8 | 1667.1
E121_SEPE | ANCHUELO 400, ANCHUELO 220 | 1364.1 | 778.13 | 585.97
E122_SEPE | FUENCARRAL 400, FUENCARRAL 220 | 2048 | 740.676 | 1307.324
E123_SEPE | GALAPAGAR 400, GALAPAGAR 220 | 1105.6 | 0 | 1105.6
E124_SEPE | LA CEREAL 400, LA CEREAL 220 | 1469.7 | 397.63 | 1072.07
E125_SEPE | LOECHES 400, LOECHES 220 | 724.9 | 1310.52 | 0
E126_SEPE | LOECHES 400, LOECHES B 220 | 1128.1 | 952.02 | 176.08
E127_SEPE | MORALEJA 400, MORALEJA 220 | 1093.6 | 628.56 | 465.04
E128_SEPE | MORATA 400, MORATA 220 | 1105.6 | 937.91 | 167.69
E129_SEPE | SAN FERNANDO 400, SAN FERNANDO 220 | 754.9 | 498.47 | 256.43
E13_SEPE | MAGAÑA 220, ONCALA 220 | 1091.7 | 508.3 | 583.4
E130_SEPE | SS.REYES 400, SS.REYES 220 | 676.9 | 0 | 676.9
E131_SEPE | SS.REYES 400, SS.REYES B 220 | 1678.1 | 0 | 1678.1
E133_SEPE | VILLAVICIOSA 400, VILLAVICIOSA B 220 | 1111.9 | 532.98 | 578.92
E134_SEPE | VILLAVICIOSA 400, VILLAVICIOSA 220 | 748.5 | 721.566 | 26.934
E135_SEPE | FAUSITA 400, FAUSITA 220 | 1707.3 | 1625.219 | 82.081
E136_SEPE | EL PALMAR 400, EL PALMAR 220 | 5343.1 | 1067.1807 | 4275.9193
E138_SEPE | SERNA 400, SERNA 220 | 3055.7 | 1034.3038 | 2021.3962
E139_SEPE | MURUARTE 400, MURUARTE 220 | 1727 | 227.66 | 1499.34
E140_SEPE | VITORIA 400, VITORIA 220 | 1304.4 | 524.7 | 779.7
E141_SEPE | HERNANI 400, HERNANI 220 | 1173 | 238.663 | 934.337
E142_SEPE | ITXASO 400, ITXASO 220 | 2387.2 | 0 | 2387.2
E143_SEPE | GATICA 400, GATICA 220 | 1687.9 | 1454.25 | 233.65
E144_SEPE | GUEÑES 400, GUEÑES 220 | 3785.1 | 0 | 3785.1
E145_SEPE | SANTURCE 400, SANTURCE 220 | 2623.9 | 587.2 | 2036.7
E146_SEPE_Bin | LOS BARRIOS 220, CAÑUELO 220, PINAR DE REY 220, PINAR DE REY B 220 | 3160.7 | 1463.757 | 1696.943
E148_SEPE_Bin | GUILLENA 220, GUILLENA B 220 | 2461.3 | 728.135 | 1733.165
E15_SEPE | MEDINA DEL CAMPO 220, TORDESILLAS 220 | 936.8 | 914.7515 | 22.0485
E150_SEPE_Bin | BEGUES 220, BEGUES B 220 | 1695.2 | 0 | 1695.2
E152_SEPE_Bin | CAN JARDI 220, CAN JARDI B 220 | 694.4 | 694.87 | 0
E154_SEPE_Bin | GRAMANET 220, GRAMANET B 220 | 811.4 | 26.958 | 784.442
E156_SEPE_Bin | VILADECANS 220, VILADECANS B 220 | 1167.8 | 13.768 | 1154.032
E158_SEPE_Bin | ELIANA 220, ELIANA B 220 | 1574.9 | 0 | 1574.9
E16_SEPE | CASATEJADA 220, ALMARAZ E.T. 220, PLASENCIA 220 | 1549.2 | 1284.0726 | 265.1274
E160_SEPE_Bin | LOECHES 220, LOECHES B 220 | 621.1 | 358.5 | 262.6
E162_SEPE_Bin | SS.REYES 220, SS.REYES B 220 | 1161.5 | 0 | 1161.5
E164_SEPE_Bin | VILLAVICIOSA 220, VILLAVICIOSA B 220 | 1136 | 188.586 | 947.414
E166_SEPE_Bin | LA SAGRA 220, LA SAGRA B 220 | 1964.4 | 0 | 1964.4
E168_SEPE_Bin | VILLAVERDE 220, VILLAVERDE BAJO B 220 | 982.2 | 18 | 964.2
E169_SEPE_Bin | COSLADA 220, COSLADA B 220 | 630.8 | 241.18 | 389.62
E17_SEPE | CARROYUELAS 220, MADRIDEJOS 220 | 608.2 | 489.196 | 119.004
E170_SEPE_Bin | NUEVA ESCOMBRERAS 400, NUEVA ESCOMBRERAS B 400 | 2768.7 | 2407.2 | 361.5
E173_SEPE | AMOEIRO 220, CHANTADA 220 | 377.4 | 627.18 | 0
E174_SEPE | SAN PEDRO 220, VELLE 220 | 507.8 | 279.29 | 228.51
E175_SEPE | SANTIAGO 220, SOBRADELO 220 | 532.4 | 106.47 | 425.93
E176_SEPE | LUBIAN 220, PRADA 220, S.AGUSTIN 220, PUEBLA DE SANABRIA 220 | 210.4 | 327.54 | 0
E177_SEPE | LA PEREDA 220, TELLEDO 220, VILLABLINO 220 | 225.7 | 222.782 | 2.918
E178_SEPE | ALCOCERO DE MOLA 220, VILLIMAR 220 | 855.5 | 854.304 | 1.196
E179_SEPE | SANTIZ 220, VILLAMAYOR 220 | 533.4 | 475.799 | 57.601
E18_SEPE | LA PALOMA 220, MANZANARES 220 | 972.8 | 723.848 | 248.952
E180_SEPE | CILLAMAYOR 220, MATAPORQUERA 220 | 1638.2 | 618.8936 | 1019.3064
E182_SEPE | OLMEDO 400, LASTRAS 400 | 1571 | 998.2594 | 572.7406
E183_SEPE | BECHI 220, SAGUNTO GIS 220, SAGUNTO 220, SEGORBE 220, VALL D'UXO 220 | 857.3 | 523.6794 | 333.6206
E184_SEPE | AQUA 220, PARQUE CENTRAL 220 | 862.5 | 7.862 | 854.638
E185_SEPE | ALDAIA 220, QUART DE POBLET 220 | 365.3 | 194.244 | 171.056
E186_SEPE | ELDA 220, EL PETREL 220 | 683.1 | 409.406 | 273.694
E187_SEPE | ELCHE 220, ROJALES 220 | 505.3 | 246.018 | 259.282
E188_SEPE | CAMPOAMOR 220, HOYA MORENA 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220 | 924.9 | 449.782 | 475.118
E189_SEPE | CHUCENA 220, ROCIO 220 | 931.9 | 436.35 | 495.55
E19_SEPE | LA SOLANA 220, LA NAVA 220 | 407.5 | 403.305 | 4.195
E191_SEPE | ARROYO VALLE 220, MONTECILLO BAJO 220, VENTA INES 220 | 504.4 | 0 | 504.4
E192_SEPE | ENTRENUCLEOS 220, QUINTOS 220 | 502.4 | 781.395 | 0
E193_SEPE | BENAHAVIS 220, COSTASOL 220 | 597.5 | 45.6 | 551.9
E194_SEPE | HARO 220, LAGUARDIA 220, LOGROÑO 220, MIRANDA DE EBRO 220 | 404.1 | 1019.887 | 0
E195_SEPE | JUNDIZ 220, MERCEDES BENZ 220 | 568.9 | 99.58 | 469.32
E196_SEPE | OLITE 220, TAFALLA 220 | 859 | 536.0852 | 322.9148
E197_SEPE | HUELVES 220, VILLARES DEL SAZ 220 | 189.5 | 314.7613 | 0
E198_SEPE | MEDIODIA 220, PUENTE PRINCESA 220 | 385.5 | 1.272 | 384.228
E199_SEPE | ANTONIO LEYVA 220, ARGANZUELA 220 | 735.1 | 0 | 735.1
E2_SEPE | MESON D.V. 220, SIDEGASA 220 | 1786.6 | 976.483 | 810.117
E20_SEPE | ELCOGAS 220, PUERTOLLANO 220 | 1402 | 566.56 | 835.44
E200_SEPE | GRADO 220, MEDIANO 220 | 545.1 | 403.96 | 141.14
E201_SEPE | MEDINACELI 400, RUEDA DE JALON 400 | 1942.2 | 781.45 | 1160.75
E202_SEPE | ESCUCHA 220, HIJAR 220 | 316.4 | 424.415 | 0
E203_SEPE | ENTRERRIOS 220, PLAZA 220 | 668.4 | 738.826 | 0
E204_SEPE | ALBATARREC 220, TORRES DE SEGRE 220 | 119.6 | 319.734 | 0
E205_SEPE | ABRERA 220, PUJALT 220 | 278.1 | 258.496 | 19.604
E206_SEPE | FRANQUESES 220, LA ROCA 220 | 628.8 | 48.548 | 580.252
E207_SEPE | RIERA DE CALDES 220, SANT FOST 220 | 1414.8 | 616.611 | 798.189
E208_SEPE | PUIGPELAT 220, PENEDES 220 | 335.6 | 474.029 | 0
E209_SEPE | ADRALL 220, CENTELLES 220, LLAVORSI 220, CERCS 220, TABESCAN 220 | 436.3 | 1092.0735 | 0
E21_SEPE | BIESCAS 220, SABIÑANIGO 220 | 209.1 | 436.258 | 0
E210_SEPE | CARROYUELAS 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, MADRIDEJOS 220 | 800.4 | 1141.796 | 0
E211_SEPE | EL EMPERADOR 220, MORA 220 | 401.2 | 0 | 401.2
E212_SEPE | EBORA 220, TORRIJOS 220 | 598.6 | 305.52 | 293.08
E213_SEPE | AGUACATE 220, POLIGONO C 220 | 552.5 | 148.0144 | 404.4856
E214_SEPE | HORNILLO 220, PINTO AYUDEN 220 | 396.5 | 420.79 | 0
E215_SEPE | ARGANDA 220, VALDEMORO 220 | 621.4 | 861.942 | 0
E216_SEPE | AZCA 220, NORTE 220 | 827.5 | 0 | 827.5
E218_SEPE | BERJA 220, ORGIVA 220 | 547.4 | 562.8361 | 0
E22_SEPE | LOS LEONES 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220 | 965.7 | 1166.481 | 0
E227_SEPE | BOIMENTE 400, PESOZ 400 | 3317.4 | 2124.179 | 1193.221
E228_SEPE | ASTILLERO 220, CACICEDO 220, PENAGOS 220 | 1122 | 1074.814 | 47.186
E23_SEPE | CALAMOCHA 220, MEZQUITA 220 | 654.4 | 663.727 | 0
E240_SEPE | ALCIRA 220, CATADAU 220, BERNAT 220, BENICULL 220, VALLDIGNA 220, VALLE DEL CARCER 220 | 953.4 | 91.908 | 861.492
E244_SEPE | EIRIS 220, LA GRELA 220, PUERTO 220, SABON 220 | 576 | 725.9 | 0
E245_SEPE | LOURIZAN 220, TIBO 220, TOMEZA 220 | 480.6 | 390.271 | 90.329
E25_SEPE | MONZON 220, CINCA 220 | 554.5 | 612.341 | 0
E251_SEPE | CORDOVILLA 220, TIERRA ESTELLA 220, TIERRA ESTELLA 220, ORCOYEN 220, OLITE 220, MURUARTE 220, SANGÜESA 220, TAFALLA 220 | 982.5 | 1414.4132 | 0
E256_SEPE | ELGEA 220, BARRUNDIA 220 | 249.8 | 224.25 | 25.55
E259_SEPE | EL PALMERAL 220, SAN VICENTE 220, SANTA POLA 220, TORRELLANO 220 | 1865.6 | 404.689 | 1460.911
E26_SEPE | MORALETS 220, PONT DE SUERT 220 | 253.5 | 410.59 | 0
E260_SEPE | ALMAZAN 400, ALMAZAN 220 | 1713.3 | 482.702 | 1230.598
E261_SEPE | PEÑALBA 400, PEÑALBA 220 | 2323.5 | 0 | 2323.5
E262_SEPE | LA SECUITA 400, LA SECUITA 220 | 1339 | 0 | 1339
E263_SEPE | DON RODRIGO 400, DON RODRIGO B 220 | 4208.5 | 697.99 | 3510.51
E264_SEPE | LA SAGRA 220, LA SAGRA 400 | 1886.2 | 0 | 1886.2
E265_SEPE | LA SAGRA B 220, LA SAGRA 400 | 991.6 | 0 | 991.6
E266_SEPE | ELS AUBALS 220, ELS AUBALS 400 | 1583.7 | 109.58 | 1474.12
E267_SEPE | VILLANUEVA DEL REY 220, VILLANUEVA DEL REY 400 | 1491.3 | 637.1498 | 854.1502
E268_SEPE | ABADES 400, ABADES 220 | 2405.7 | 357 | 2048.7
E269_SEPE | SAN SERVAN 400, SAGRAJAS 400, RIOCAYA 400 | 3043 | 643.898 | 2399.102
E27_SEPE | TARRAGONA 220, LA CANONJA 220 | 912.6 | 209.888 | 702.712
E270_SEPE | TIERRA ESTELLA 220, MURUARTE 220 | 720.3 | 227.66 | 492.64
E271_SEPE | SESUE 220, ERISTE 220, FORADADA 220 | 1320 | 325.99 | 994.01
E272_SEPE | CASTELLON, C.T. 400, FADRELL 400 | 2501 | 0 | 2501
E273_SEPE | TORREVIEJA 220, SAN MIGUEL DE SALINAS B 220 | 1852.2 | 0 | 1852.2
E274_SEPE | CAPARACENA 220, FARGUE 220 | 1720.5 | 555.1603 | 1165.3397
E275_SEPE | COMPLUTUM 220, ANCHUELO 220 | 600 | 440.85 | 159.15
E276_SEPE | FUENCARRAL 220, SANCHINARRO 220, BEGOÑA 220 | 1511 | 440.676 | 1070.324
E277_SEPE | JUIA 220, LA FARGA 220 | 2262.8 | 693.84 | 1568.96
E279_SEPE | EIRIS 220, LA GRELA 220, PUERTO 220 | 466.3 | 96.28 | 370.02
E280_SEPE | ATIOS 220, FRIEIRA 220, MONTOUTO 220 | 552 | 689.895 | 0
E281_SEPE | POLA DE GORDON 400, LADA 400 | 2748.8 | 26.554 | 2722.246
E282_SEPE | LUMINABASO 220, SIDENOR 220 | 361.3 | 0 | 361.3
E283_SEPE | FUENTEBUREBA (BRIVIESCA) 400, VILLALBILLA 400 | 1349.3 | 0 | 1349.3
E284_SEPE | CIUDAD RODRIGO 400, HINOJOSA 400 | 1278.1 | 571.25 | 706.85
E285_SEPE | ALMODOVAR DEL RIO 220, CASILLAS 220 | 315.6 | 507.079 | 0
E287_SEPE | PATRAIX 220, NUEVO CAUCE 220 | 724.6 | 0 | 724.6
E289_SEPE | MATA 220, TANGER (CATALUÑA) 220 | 762.8 | 0 | 762.8
E29_SEPE | RIBA-ROJA 220, VANDELLOS CN 220 | 588.3 | 609.55 | 0
E290_SEPE | AENA OESTE 220, AEROPUERTO BARCELONA 220 | 150.8 | 23.256 | 127.544
E291_SEPE | PRADILLOS 220, PINTO 220, PARLA 220 | 1300 | 1092.928 | 207.072
E292_SEPE | DAGANZO 220, CISNEROS 220, MECO 220, NUEVA MECO 220 | 722 | 719.5606 | 2.4394
E293_SEPE_Bin | DON RODRIGO 220, DON RODRIGO B 220 | 2650.7 | 685.0336 | 1965.6664
E294_SEPE_Bin | DON RODRIGO 400, DON RODRIGO 220, DON RODRIGO B 220 | 3514.2 | 1383.0236 | 2131.1764
E296_SEPE_Bin | SAN MIGUEL DE SALINAS 220, SAN MIGUEL DE SALINAS B 220 | 1152.3 | 18 | 1134.3
E297_SEPE | CENTENARIO 220, GUILLENA B 220 | 664.1 | 470.934 | 193.166
E298_SEPE | ALCORES 220, GAZULES 220, SANTA ELVIRA 220 | 931.1 | 1391.86 | 0
E299_SEPE | MANGRANERS 220, PEÑALBA 220 | 1701.9 | 402.944 | 1298.956
E3_SEPE | LOUSAME 220, TAMBRE 220 | 621.5 | 515.717 | 105.783
E30_SEPE | LLAVORSI 220, TABESCAN 220 | 367.5 | 917.6515 | 0
E304_SEPE | MANZANARES 400, TOMELLOSO 400 | 2857.4 | 341 | 2516.4
E306_SEPE | CARTELLE 400, SILLEDA 400 | 3144.5 | 203.3 | 2941.2
E307_SEPE | SANTA ENGRACIA 220, EL SEQUERO 220 | 885.4 | 552.244 | 333.156
E308_SEPE | ARCHIDONA 400, CAPARACENA 400 | 2563.9 | 861 | 1702.9
E31_SEPE | LES CORTS 220, URGELL 220 | 573.6 | 0 | 573.6
E314_SEPE | CASAQUEMADA 220, COSTA DE LA LUZ 220, ONUBA 220 | 775.9 | 1096.6475 | 0
E315_SEPE | GUADAME 400, CABRA 400 | 3642.6 | 1054 | 2588.6
E318_SEPE | ESCATRON 220, ESPARTAL 220 | 908.9 | 1151.525 | 0
E32_SEPE | BADALONA 220, TRANSBADALONA 220 | 671.8 | 40 | 631.8
E320_SEPE | SIERO 220, ORTIGUERO 220 | 697.2 | 484.6 | 212.6
E321_SEPE | GOZON 220, TABIELLA 220 | 1593.1 | 604.002 | 989.098
E322_SEPE | BELINCHON 400, MANCHEGA 400, VILLAR DE CAÑAS 400 | 3968.2 | 863.97 | 3104.23
E323_SEPE | BRAZATORTAS 220, ELCOGAS 220 | 407 | 665.4 | 0
E326_SEPE | CACERES 220, LOS ARENALES 220 | 585.2 | 498.005 | 87.195
E327_SEPE | BROVALES 400, SAN SERVAN 400, SAGRAJAS 400, FUENTE DEL MAESTRE 400, RIOCAYA 400 | 4949.6 | 1349.872 | 3599.728
E328_SEPE | FONTEFRIA 220, PAZOS DE BORBEN 220, SUIDO 220 | 1076.5 | 851.865 | 224.635
E329_SEPE | LOMBA 220, O INCIO 220 | 1583.8 | 0 | 1583.8
E330_SEPE | LOUSAME 220, TAMBRE 220, MAZARICOS 220 | 807.7 | 822.717 | 0
E331_SEPE | FAUSITA 400, NUEVA ESCOMBRERAS B 400 | 5393.2 | 1142.8 | 4250.4
E333_SEPE | SANGÜESA 220, ESQUEDAS 220, GURREA 220, SABIÑANIGO 220 | 1214.9 | 1414.211 | 0
E335_SEPE | ALI 220, GAMARRA 220, MERCEDES BENZ 220, VITORIA 220 | 1059.3 | 585.73 | 473.57
E337_SEPE | VELILLA 400, HERRERA 400 | 3644.4 | 1677.115 | 1967.285
E338_SEPE | MONCAYO 220, TREVAGO 220 | 997.6 | 885.514 | 112.086
E339_SEPE | COFRENTES 400, MUELA 400 | 3921.4 | 3264.25 | 657.15
E34_SEPE | BENADRESA 220, INGENIO 220, LA PLANA 220, EL SERRALLO 220 | 889.7 | 672.8924 | 216.8076
E340_SEPE | BENIFERRI 220, FUENTE SAN LUIS 220, AQUA 220, PARQUE CENTRAL 220, PATRAIX 220, TORRENTE 220, NUEVO CAUCE 220 | 1197.3 | 569.211 | 628.089
E341_SEPE | SAN FERNANDO 220, PTE.SAN FERNANDO 220 | 507 | 103.204 | 403.796
E344_SEPE | SAGUNTO GIS 220, SAGUNTO 220 | 744.5 | 98.508 | 645.992
E345_SEPE | TRES CANTOS GIS 220, TRES CANTOS 220 | 754.3 | 309.414 | 444.886
E346_SEPE | MECO 220, NUEVA MECO 220 | 744.1 | 543.0806 | 201.0194
E347_SEPE | EL MORELL 220, FRANCOLI 220 | 108.7 | 0 | 108.7
E348_SEPE | ALVARADO 220, VAGUADAS 220 | 825.5 | 895.1833 | 0
E35_SEPE | SEGORBE 220, VALL D'UXO 220 | 603.4 | 250.3014 | 353.0986
E36_SEPE | BERNAT 220, BENICULL 220 | 1326 | 0 | 1326
E37_SEPE | EL CANTALAR 220, JIJONA 220, MONTEBELLO 220 | 1787.9 | 556.312 | 1231.588
E38_SEPE | SANTA POLA 220, TORRELLANO 220 | 1223.5 | 3.15 | 1220.35
E39_SEPE | MURCIA 220, EL PALMAR 220, ESPINARDO 220 | 2076.3 | 460.1807 | 1616.1193
E4_SEPE | LOURIZAN 220, TOMEZA 220 | 216.3 | 148.438 | 67.862
E40_SEPE | LOS BARRIOS 220, CAÑUELO 220, PINAR DE REY B 220 | 1399 | 384.67 | 1014.33
E42_SEPE | ALCORES 220, SANTA ELVIRA 220 | 899.8 | 1042.92 | 0
E43_SEPE | LOECHES 220, VALLECAS 220 | 234.9 | 648.472 | 0
E44_SEPE | BOLARQUE 220, JOSE CABRERA 220, TRILLO 220, LOECHES B 220 | 1100.3 | 848.1054 | 252.1946
E45_SEPE | CIUDAD DEPORTIVA 220, PILAR, EL 220, FUENCARRAL 220, SANCHINARRO 220 | 1357.3 | 440.676 | 916.624
E46_SEPE | TABERNAS 400, TABERNAS 220 | 2058.6 | 1072.9899 | 985.6101
E47_SEPE | PINAR DE REY 400, LOS BARRIOS 220, CAÑUELO 220, PINAR DE REY B 220 | 3234 | 1338.73 | 1895.27
E48_SEPE | PINAR DE REY 400, PINAR DE REY 220 | 2709.7 | 2033.147 | 676.553
E49_SEPE | PUERTO DE LA CRUZ 400, FACINAS 220, PUERTO DE LA CRUZ 220 | 3230 | 796.55 | 2433.45
E5_SEPE | CORNATEL 220, MONTEARENAS 220, QUEREÑO 220 | 1788.1 | 1278.92 | 509.18
E50_SEPE | CAPARACENA 400, CAPARACENA 220 | 2396.4 | 1029.4083 | 1366.9917
E51_SEPE | PALOS 400, PALOS 220 | 2200.3 | 2017.3 | 183
E52_SEPE | PUEBLA DE GUZMAN 400, PUEBLA DE GUZMAN 220 | 3818.1 | 1034.071 | 2784.029
E53_SEPE | GUADAME 400, GUADAME 220 | 3948.1 | 903.1 | 3045
E54_SEPE | CARTAMA 400, CARTAMA 220 | 2893.5 | 391.36 | 2502.14
E55_SEPE | JORDANA 400, JORDANA 220 | 3799.2 | 42.335 | 3756.865
E56_SEPE | TAJO ENCANTADA 400, TAJO ENCANTADA 220 | 2369.7 | 1753.05 | 616.65
E57_SEPE | CARMONA 400, CARMONA 220 | 2446.2 | 947.925 | 1498.275
E58_SEPE | DON RODRIGO 400, DON RODRIGO 220 | 2655.6 | 1383.0236 | 1272.5764
E59_SEPE | GUILLENA 400, GUILLENA B 220 | 1120.6 | 519.3 | 601.3
E6_SEPE | NARCEA 400, SALAS 400 | 3616.3 | 613.677 | 3002.623
E60_SEPE | GUILLENA 400, GUILLENA 220 | 2039.5 | 1247.435 | 792.065
E61_SEPE | MEZQUITA 400, MEZQUITA 220 | 2866.3 | 878.9 | 1987.4
E62_SEPE | ESCATRON 400, ESCATRON 220 | 2227.3 | 2186.424 | 40.876
E64_SEPE | FUENDETODOS 400, FUENDETODOS 220 | 3905 | 1314.017 | 2590.983
E65_SEPE | MAGALLON 400, MAGALLON 220 | 1570.3 | 1506.062 | 64.238
E66_SEPE | MEQUINENZA 400, MEQUINENZA 220 | 632.7 | 372.38 | 260.32
E67_SEPE | PEÑAFLOR 400, PEÑAFLOR 220 | 2900.3 | 1115.5845 | 1784.7155
E68_SEPE | GOZON 400, GOZON 220 | 2473.7 | 0 | 2473.7
E7_SEPE | CARRIO 220, UNINSA 220 | 1288 | 160.79 | 1127.21
E70_SEPE | SOTO DE RIBERA 400, SOTO DE RIBERA 220 | 3879 | 1113.161 | 2765.839
E71_SEPE | AGUAYO 400, AGUAYO 220 | 1821.2 | 1539.375 | 281.825
E72_SEPE | PENAGOS 400, PENAGOS 220 | 2194.1 | 0 | 2194.1
E73_SEPE | SOLORZANO 400, SOLORZANO 220 | 2999.3 | 232.005 | 2767.295
E74_SEPE | BARCINA 400, GAROÑA 220 | 4020 | 1075.32 | 2944.68
E75_SEPE | LOMBA 400, LOMBA 220 | 1740.7 | 0 | 1740.7
E76_SEPE | MONTEARENAS 400, MONTEARENAS 220 | 1933 | 1704.16 | 228.84
E77_SEPE | ALDEADAVILA 400, ALDEADAVILA 220 | 1481.2 | 1160.9 | 320.3
E78_SEPE | VILLARINO 400, VILLARINO 220 | 2679.1 | 1061.143 | 1617.957
E79_SEPE | MUDARRA 400, MUDARRA 220 | 2446.5 | 1837.875 | 608.625
E8_SEPE | SOLORZANO 220, CICERO 220 | 600 | 601.005 | 0
E80_SEPE | ARBILLERA 400, ARBILLERA 220 | 2033.9 | 204.21 | 1829.69
E81_SEPE | BRAZATORTAS 400, BRAZATORTAS 220 | 3446 | 669.61 | 2776.39
E82_SEPE | MANZANARES 400, MANZANARES 220 | 2936.5 | 725.8 | 2210.7
E83_SEPE | OLMEDILLA 400, OLMEDILLA 220 | 2599.4 | 1565.26 | 1034.14
E84_SEPE | BEGUES 400, BEGUES 220 | 1012.9 | 616.48 | 396.42
E85_SEPE | BEGUES 400, BEGUES B 220 | 2920.1 | 616.48 | 2303.62
E86_SEPE | CAN JARDI 400, CAN JARDI 220 | 1456.4 | 694.87 | 761.53
E89_SEPE | PIEROLA 400, PIEROLA 220 | 1060.6 | 1430.694 | 0
E9_SEPE | ALONSOTEGUI 220, GUEÑES 220 | 2901.1 | 113.934 | 2787.166
E90_SEPE | RUBI 400, RUBI 220 | 2472.7 | 858.06 | 1614.64
E91_SEPE | SENTMENAT 400, SENTMENAT 220 | 2295.7 | 72.04 | 2223.66
E92_SEPE | VIC 400, VIC 220 | 1488.9 | 151.097 | 1337.803
E93_SEPE | VILADECANS 400, VILADECANS B 220 | 597.6 | 0 | 597.6
E94_SEPE | BESCANO 400, BESCANO 220 | 2332.9 | 32.299 | 2300.601
E95_SEPE | LA FARGA 400, LA FARGA 220 | 2336.5 | 355.5 | 1981
E96_SEPE | ISONA 400, ISONA 220 | 1186 | 975 | 211
E97_SEPE | LA ESPLUGA 400, LA ESPLUGA 220 | 1885.8 | 934.8599 | 950.9401
E98_SEPE | BENEJAMA 400, BENEJAMA 220 | 3617.6 | 950.058 | 2667.542
E349_SEPE | ALGECIRAS 132, VIRGEN DE AFRICA 132 | 271 | 0 | 271
E350_SEPE | ALGECIRAS 220, ALGECIRAS 132, VIRGEN DE AFRICA 132 | 1417.3 | 980.156 | 437.144
E01_SEC | BARRANCO TIRAJANA 220, BARRANCO TIRAJANA B 66 | 538 | 646.35 | 0
E02_SEC | BARRANCO TIRAJANA B 220, BARRANCO TIRAJANA 66 | 890 | 37.5 | 852.5
E03_SEC | BARRANCO TIRAJANA B 220, BARRANCO TIRAJANA B 66 | 736 | 37.5 | 698.5
E05_SEC | SANTA AGUEDA 220, SANTA AGUEDA 66 | 285 | 20 | 265
E06_SEC | SABINAL 220, SABINAL 66 | 834 | 0 | 834
E07_SEC | SANTA AGUEDA 66, ARGUINEGUIN 66, MOGAN 66 | 138 | 65.684 | 72.316
E08_SEC | AGÜIMES 66, ALDEA BLANCA 66, ARINAGA 66, CARRIZAL 66, CINSA 66, ESCOBAR 66 | 304 | 321.471 | 0
E09_SEC | CINSA 66, MARZAGAN 66 | 102 | 68.76 | 33.24
E10_SEC | PORIS 66, ARICO2 66, TAGORO 66, ABONA 66 | 248 | 295.9322 | 0
E11_SEC | LAS ROSAS 220, LAS ROSAS 66 | 263 | 0 | 263
E12_SEC | ABONA 220, ABONA 66 | 158 | 162.875 | 0
E13_SEC | EL ROSARIO 220, EL ROSARIO 66 | 564 | 0 | 564
E14_SEC | GRANADILLA 220, GRANADILLA 66 | 403 | 748.9 | 0
E15_SEC | PORIS 220, PORIS 66 | 453 | 162.275 | 290.725
E16_SEC | CANDELARIA 220, CANDELARIA 66, CANDELARIA B 66 | 745 | 208.2 | 536.8
E17_SEC | VALLITOS 220, VALLITOS 66 | 278 | 0 | 278
E18_SEC | CHIO 66, GUIA DE ISORA 66 | 220 | 58.51 | 161.49
E19_SEC | GRANADILLA 66, POLIGONO GRANADILLA 66 | 244 | 169.862 | 74.138
E20_SEC | DRAGO 66, ICOD DE LOS VINOS 66 | 263 | 5.757 | 257.243
E21_SEC | CHIO 66, EL PALMAR DE LA GOMERA 66 | 240 | 30.993 | 209.007
E22_SEC | GRAN TARAJAL 132, GRAN TARAJAL 66 | 210 | 71.134 | 138.866
E23_SEC | LA OLIVA 132, LA OLIVA 66 | 64 | 20.94 | 43.06
E24_SEC | MATAS BLANCAS 132, MATAS BLANCAS 66 | 202 | 29.385 | 172.615
E25_SEC | PUERTO DEL ROSARIO 132, PUERTO DEL ROSARIO 66 | 282 | 60.47 | 221.53
E26_SEC | LA OLIVA 66, CORRALEJO 66 | 77 | 27.05 | 49.95
E27_SEC | PLAYA BLANCA 132, PLAYA BLANCA 66 | 128 | 24 | 104
E28_SEC | TIAS 132, TIAS 66 | 284 | 0 | 284
E29_SEC | CALLEJONES 66, SAN BARTOLOME 66 | 87 | 34.725 | 52.275
E32_SEC_BIN | GRANADILLA 220, GRANADILLA B 220 | 761 | 621.4 | 139.6
E33_SEC_BIN | BARRANCO TIRAJANA 220, BARRANCO TIRAJANA B 220 | 780 | 608.85 | 171.15
E34_SEC_BIN | BARRANCO TIRAJANA 66, BARRANCO TIRAJANA B 66 | 430 | 75 | 355
E35_SEC_BIN | CANDELARIA 66, CANDELARIA B 66 | 303 | 208.2 | 94.8
E01_SEB | CA'S TRESORER 220, CA'S TRESORER 66 | 765 | 436.87 | 328.13
E02_SEB | ES BESSONS 220, ES BESSONS 132 | 405 | 0 | 405
E05_SEB | ES BESSONS 220, ES BESSONS 66, ES BESSONS B 66 | 390 | 0 | 390
E06_SEB | LLUBI 220, LLUBI 66 | 309 | 0 | 309
E07_SEB | SAN MARTIN BALEARES 220, SAN MARTIN BALEARES 66 | 294 | 94.38 | 199.62
E08_SEB | SANTA PONSA 220, SANTA PONSA 132 | 450 | 0 | 450
E09_SEB | SANTA PONSA 220, SANTA PONSA 66 | 316 | 0 | 316
E10_SEB | SON MOIX 220, SON MOIX 66 | 480 | 0 | 480
E11_SEB | SON ORLANDIS 220, SON ORLANDIS 66 | 298 | 148.97 | 149.03
E12_SEB | SON REUS 220, SON REUS 66 | 356 | 724.394 | 0
E13_SEB | VALLDURGENT 220, VALLDURGENT 66 | 334 | 0 | 334
E14_SEB | BUNYOLA 66, SOLLER 66 | 122 | 50.918 | 71.082
E15_SEB | ARTA 66, CAPDEPERA 66 | 100 | 47.828 | 52.172
E16_SEB | CA'S TRESORER 66, LLATZER 66 | 620 | 52.004 | 567.996
E17_SEB_BIN | MARRATXI 66, MARRATXI B 66 | 109 | 56.925 | 52.075
E18_SEB_BIN | ES BESSONS 66, ES BESSONS B 66 | 390 | 0 | 390
E20_SEB | MURTERAR 220, SAN MARTIN BALEARES 220, SAN MARTIN BALEARES 66 | 391 | 219.39 | 171.61
E21_SEB | SANTA MARIA 66, SA VINYETA 66 | 106 | 106.282 | 0
E23_SEB | FORMENTERA 132, FORMENTERA 30 | 106 | 0 | 106
E27_SEB | SAN JORGE 66, SAN JORGE 30 | 93 | 15.9 | 77.1
E28_SEB | TORRENT 132, IBIZA 132, BOSSA 132, SAN JORGE 132, FORMENTERA 132, TORRENT 66, SANTA EULALIA 66, SAN ANTONIO 66, IBIZA 66, SAN JORGE 66, IBIZA 23 66, FORMENTERA 30, SAN JORGE 30 | 234 | 338.877 | 0
E30_SEB | CIUDADELA 132, MERCADAL 132, DRAGONERA 132, MAHON 132 | 118 | 401.721 | 0

## Tabla Zonas dinámico
ID_Bolsa | Subestaciones bolsa (nombres) | CAD Bolsa [MW] | MGE con permisos | Margen Bolsa DIN
D6_SEPE | CORNATEL 220, QUEREÑO 220 | 1294 | 592.5 | 701.5
D8_SEPE | LOUSAME 220, TAMBRE 220 | 1299.9978 | 515.717 | 784.2808
D10_SEPE | MESON D.V. 220, EIRIS 220, LA GRELA 220, PUERTO 220, SABON 220, SIDEGASA 220 | 811.4923 | 1702.383 | 0
D11_SEPE | LLAVORSI 220, TABESCAN 220 | 1181.2968 | 917.6515 | 263.6453
D13_SEPE | MEZQUITA 220, CALAMOCHA 220 | 1119.6373 | 663.727 | 455.9103
D14_SEPE | MONZON 220, CINCA 220 | 1268.6924 | 612.341 | 656.3514
D15_SEPE | PONT DE SUERT 220, MORALETS 220 | 1109.965 | 410.59 | 699.375
D16_SEPE | ONDINAS 220, PEÑADRADA 220, SANTA MARINA 220 | 1279.5556 | 445.55 | 834.0056
D18_SEPE | LA FARGA 220, JUIA 220 | 845.7774 | 693.84 | 151.9374
D19_SEPE | PUERTO DE LA CRUZ 400, FACINAS 220, PUERTO DE LA CRUZ 220 | 960.0876 | 796.55 | 163.5376
D20_SEPE | RIBA-ROJA 220, ASCÓ 220, VANDELLOS CN 220 | 1300.004 | 609.55 | 690.454
D21_SEPE | TOMEZA 220, LOURIZAN 220 | 1282.6161 | 148.438 | 1134.1781
D22_SEPE | SOLORZANO 400, SOLORZANO 220, CICERO 220 | 968.8728 | 601.005 | 367.8678
D23_SEPE | SENTMENAT 400, CAN BARBA 400, CALDERS 400, ISONA 400, SALLENTE 400, ISONA 220 | 747.9997 | 1675.363 | 0
D24_SEPE | ABEGONDO 400, ABEGONDO 220 | 827.2386 | 327 | 500.2386
D25_SEPE | TARRAGONA 220, LA CANONJA 220 | 806.8192 | 209.888 | 596.9312
D26_SEPE | SALAS 400, NARCEA 400 | 967.9048 | 613.677 | 354.2278
D28_SEPE | URGELL 220, LES CORTS 220 | 813.6212 | 0 | 813.6212
D29_SEPE | VILLANUEVA DE GALLEGO 220, LOS LEONES 220 | 1126.7628 | 1166.481 | 0
D30_SEPE | ALMARAZ E.T. 220, CASATEJADA 220, PLASENCIA 220 | 1060.2728 | 1284.0726 | 0
D31_SEPE | FORADADA 220, SESUE 220, ERISTE 220 | 1185.6592 | 325.99 | 859.6692
D33_SEPE | CARROYUELAS 220, MADRIDEJOS 220 | 1188 | 489.196 | 698.804
D34_SEPE | CARRIO 220, UNINSA 220 | 1256.179 | 160.79 | 1095.389
D35_SEPE | CASTRELO 220, ALBARELLOS 220 | 852.8344 | 788.325 | 64.5094
D39_SEPE | CATADAU 220, ALCIRA 220, GANDIA 220, BERNAT 220, BENICULL 220, SANCHO LLOP 220, VALLDIGNA 220, VALLE DEL CARCER 220 | 322.3469 | 95.068 | 227.2789
D42_SEPE | FUENCARRAL 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, PILAR, EL 220, SANCHINARRO 220, BEGOÑA 220 | 760.2473 | 440.676 | 319.5713
D43_SEPE | LA SOLANA 220, LA NAVA 220 | 1206.1878 | 403.305 | 802.8828
D45_SEPE | GRAMANET B 220, SANT JUST 220 | 803.3138 | 0 | 803.3138
D48_SEPE | GUEÑES 220, ALONSOTEGUI 220 | 946.797 | 113.934 | 832.863
D49_SEPE | SAN MIGUEL DE SALINAS 220, TORREVIEJA 220 | 469 | 18 | 451
D5_SEPE | PUERTOLLANO 220, ELCOGAS 220 | 978.5522 | 566.56 | 411.9922
D50_SEPE | JIJONA 220, EL CANTALAR 220, MONTEBELLO 220 | 454.935 | 556.312 | 0
D51_SEPE | ITXASO 220, ORMAIZTEGUI 220 | 969.3297 | 64.086 | 905.2437
D52_SEPE | LA PLANA 220, BENADRESA 220, INGENIO 220, EL SERRALLO 220 | 1053.3896 | 672.8924 | 380.4973
D54_SEPE | LOECHES 220, BOLARQUE 220, JOSE CABRERA 220, TRILLO 220, VALLECAS 220 | 374 | 1496.5774 | 0
D55_SEPE | MANZANARES 220, LA PALOMA 220 | 1201 | 723.848 | 477.152
D56_SEPE | MAGAÑA 220, ONCALA 220 | 1262.3163 | 508.3 | 754.0163
D57_SEPE | FRANCOLI 220, EL MORELL 220 | 805.987 | 0 | 805.987
D58_SEPE | MURUARTE 220, TIERRA ESTELLA 220 | 1199.6283 | 227.66 | 971.9683
D59_SEPE | ABADES 400, OTERO 220, ABADES 220 | 906.1371 | 357 | 549.1371
D60_SEPE | POZA DE LA SAL 220, EL CERRO 220, LAS MAZORRAS 220, PARAMO DE POZA 220 | 1226.7066 | 670.12 | 556.5866
D61_SEPE | ANCHUELO 400, COMPLUTUM 220, ANCHUELO 220 | 731.1425 | 992.01 | 0
D63_SEPE | TORRELLANO 220, SANTA POLA 220 | 634.2205 | 3.15 | 631.0705
D64_SEPE | TORDESILLAS 220, MEDINA DEL CAMPO 220 | 1225.2037 | 914.7515 | 310.4522
D65_SEPE | VALL D'UXO 220, SEGORBE 220 | 1076.178 | 250.3014 | 825.8766
D67_SEPE | EL PALMAR 220, MURCIA 220, ESPINARDO 220 | 450.8233 | 460.1807 | 0
D68_SEPE | SAN FERNANDO 220, PTE.SAN FERNANDO 220 | 770.4711 | 103.204 | 667.2671
D69_SEPE | VITORIA 220, GAMARRA 220 | 945.8703 | 583.67 | 362.2003
D70_SEPE | SAGUNTO 220, SAGUNTO GIS 220 | 977 | 98.508 | 878.492
D71_SEPE | BADALONA 220, TRANSBADALONA 220 | 815.4046 | 40 | 775.4046
D72_SEPE | ELGEA 220, BARRUNDIA 220 | 1049.1395 | 224.25 | 824.8895
D73_SEPE | MECO 220, NUEVA MECO 220 | 1004.6422 | 543.0806 | 461.5616
D74_SEPE | TRES CANTOS 220, TRES CANTOS GIS 220 | 860.88 | 309.414 | 551.466
D75_SEPE_Bin | VILLAVERDE 220, VILLAVERDE BAJO B 220 | 221.7443 | 18 | 203.7443
D76_SEPE_Bin | LOECHES 220, LOECHES B 220 | 374.0436 | 358.5 | 15.5436
D77_SEPE_Bin | SS.REYES B 220, SS.REYES 220 | 1989.0126 | 0 | 1989.0126
D78_SEPE_Bin | VILLAVICIOSA B 220, VILLAVICIOSA 220 | 286.1695 | 188.586 | 97.5835
D79_SEPE_Bin | LA SAGRA B 220, LA SAGRA 220 | 286.2136 | 0 | 286.2136
D80_SEPE_Bin | ELIANA B 220, ELIANA 220 | 605.7898 | 0 | 605.7898
D81_SEPE_Bin | NUEVA ESCOMBRERAS B 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400 | 367.3185 | 2407.2 | 0
D82_SEPE_Bin | COSLADA B 220, COSLADA 220 | 300.4221 | 241.18 | 59.2421
D83_SEPE_Bin | SAN MIGUEL DE SALINAS B 220, SAN MIGUEL DE SALINAS 220 | 468.7013 | 18 | 450.7013
D84_SEPE_Bin | GUILLENA B 220, GUILLENA 220 | 543.677 | 728.135 | 0
D85_SEPE_Bin | DON RODRIGO B 220, DON RODRIGO 220 | 1676 | 685.0336 | 990.9664
D86_SEPE_Bin | BEGUES B 220, BEGUES 220 | 790.986 | 0 | 790.986
D87_SEPE_Bin | CAN JARDI B 220, CAN JARDI 220 | 792.6788 | 694.87 | 97.8088
D88_SEPE_Bin | GRAMANET B 220, GRAMANET 220 | 793.2266 | 26.958 | 766.2686
D89_SEPE_Bin | VILADECANS B 220, VILADECANS 220 | 805.0358 | 13.768 | 791.2678
D90_SEPE_Bin | PINAR DE REY B 220, PINAR DE REY 220 | 2754 | 1290.707 | 1463.293
D91_SEPE | ALGECIRAS 220, ALGECIRAS 132, VIRGEN DE AFRICA 132 | 1185.0574 | 980.156 | 204.9014
D01_SEC | GUINCHOS 66, LAS BREÑAS 66, VALLE DE ARIDANE 66 | 0 | 94.29 | 0
D02_SEC | CARRIZAL 66, ESCOBAR 66 | 3.7 | 116.441 | 0
D03_SEC_BIN | BARRANCO TIRAJANA 66, BARRANCO TIRAJANA B 66 | 0 | 75 | 0
D04_SEC_BIN | BARRANCO TIRAJANA 220, BARRANCO TIRAJANA B 220 | 0 | 608.85 | 0
D05_SEC | CALLEJONES 66, SAN BARTOLOME 66 | 35 | 34.725 | 0.275
D06_SEC_BIN | GRANADILLA 220, GRANADILLA B 220 | 0 | 621.4 | 0
D07_SEC | POLIGONO GRANADILLA 66, GRANADILLA 66 | 73.6487 | 169.862 | 0
D08_SEC_BIN | CANDELARIA 66, CANDELARIA B 66 | 56.92 | 208.2 | 0
D1_SEB | SON ORLANDIS 66, MARRATXI 66 | 218.74 | 205.895 | 12.845
D2_SEB | BUNYOLA 66, SOLLER 66 | 221.28 | 50.918 | 170.362
D3_SEB | ES BESSONS 66, CAPDEPERA 66, ARTA 66, MANACOR 66, CALA MILLOR 66 | 235.09 | 169.9378 | 65.1522
D4_SEB | ES BESSONS 132, CALA MESQUIDA 132, CIUDADELA 132, MERCADAL 132, DRAGONERA 132, MAHON 132 | 231.53 | 401.721 | 0
D5_SEB_BIN | ES BESSONS 66, ES BESSONS B 66 | 235.09 | 0 | 235.09
D6_SEB_BIN | MARRATXI 66, MARRATXI B 66 | 222.7 | 56.925 | 165.775