## Medidas 2022 -2031
Tipo de medida | Descripción de la medida | Tipo de instalación | Fecha de puesta en marcha | Fuente energética de ahorro | Ahorro energético estimado (MWh/año) | Periodo de retorno estimado (número de años)
Modificación equipos | Electrificación turbocompresor Estación de Compresión Alcázar de San Juan | Estaciones de Compresión | 2026 | Gas natural | 229000 | 17
Modificación equipos | Electrificación turbocompresor Estación de Compresión Chinchilla | Estaciones de Compresión | 2026 | Gas natural | 227000 | 15
Modificación equipos | Electrificación turbocompresor Estación de Compresión Montesa | Estaciones de Compresión | 2028 | Gas natural | 175800 | 15
Modificación equipos | Electrificación turbocompresor Estación de Compresión Tivissa | Estaciones de Compresión | 2027 | Gas natural | 84300 | 16
Modificación equipos | Electrificación turbocompresor Estación de Compresión Almendralejo | Estaciones de Compresión | 2024 | Gas natural | 80400 | 16
Modificación equipos | Electrificación turbocompresor Estación de Compresión Coreses | Estaciones de Compresión | 2023 | Gas natural | 80300 | 17
Modificación equipos | Electrificación turbocompresor Estación de Compresión Córdoba | Estaciones de Compresión | 2026 | Gas natural | 66800 | 17
Modificación equipos | Electrificación turbocompresor Estación de Compresión Zaragoza | Estaciones de Compresión | 2028 | Gas natural | 66100 | 14
Modificación equipos | Electrificación EC Haro | Estaciones de Compresión | 2028 | Gas natural | 62300 | 14
Modificación equipos | Electrificación turbocompresor Estación de Compresión Villar de Arnedo | Estaciones de Compresión | 2031 | Gas natural | 51200 | 15
Modificación equipos | Adquisición compresores móvil para recuperación de venteos en mantenimientos e inspecciones de integridad | Transporte | 2023 | Gas natural | 30088.5832 | 0.094534
Modificación equipos | Electrificación turbocompresor Estación de Compresión Almodóvar | Estaciones de Compresión | 2026 | Gas natural | 26900 | 16
Cuantificación emisiones y reparación de equipos | Camapaña de detección y reparación de fugas (LDAR-leak detection and repair) 2022 | Todas | 2022 | Gas natural | 24240 | 0.2
Cuantificación emisiones y reparación de equipos | Campaña detección y reparación de fugas (LDAR-leak detection and repair) 2023 | Todas | 2023 | Gas natural | 19400 | 0.074109
Modificación equipos | Electrificación motocompresor pozo J2 del Almacenamiento Subterráneo de Serrablo | Almacenamientos Subterráneos | 2026 | Gas natural | 18600 | 13
Modificación equipos | Electrificación motocompresor pozo J17 del Almacenamiento Subterráneo de Serrablo | Almacenamientos Subterráneos | 2026 | Gas natural | 18600 | 13
Modificación equipos | Electrificación unidades de compresión de Aurín en Almacenamiento Subterráneo de Serrablo | Almacenamientos Subterráneos | 2024 | Gas natural | 12800 | 20
Modificación equipos | Reparaciones cofres de válvulas neumohidraúlicas | Transporte | 2023 | Gas natural | 10531.0041 | 0.087581
Autogeneración | Proyecto Planta Fotovoltaica en la estación de compesión de Almendralejo (vinculado a la electrificación de turbocompresores) | Estaciones de Compresión | 2024 | Electricidad | 3724 | 3.0541
Modificación condiciones operación/proceso | Ajuste de las temperaturas de las calderas de calefacción en edificios de oficinas (disminución de 2ºC) | Todas | 2023 | Gas natural | 4860 | -
Modificación equipos | Eliminación de los sistemas de calentamiento en posiciones: • Posición 12 (Reus): retirada de los intercambiadores • Posición A9 (Juslibol – CT Zaragoza): Instalación de calentadores en los pilotos de las 2 líneas • Posición 15.17 (Carlet – CT Paterna): - Instalación de calentadores en los pilotos de las 2 líneas - Desmontaje de los intercambiadores | Posiciones | 2022/2023 | Gas natural | 1940 | 0.13311
Modificación equipos | Instalación de un variador de frecuencia en bomba retorno agua de mar GA-224F en Planta de Cartagena | Plantas de Regasificación | 2022/2023 | Electricidad | 1850 | 0.81904
Modificación equipos | Recuperación de pérdidas de gas natural por empaquetaduras de un compresor de Yela | Almacenamientos Subterráneos | 2022/2023 | Gas natural | 1385.6584 | 4.7
Modificación equipos | Reparaciones remanentes válvulas | Todas | 2023 | Gas natural | 1385.6584 | 0.15621
Modificación equipos | Instalación de un variador de frecuencia en bomba secundaria GA-115-C en la Planta de Regasificación de Huelva | Plantas de Regasificación | 2022/2023 | Electricidad | 1370 | 1.8052
Gases renovables | Inyección de mezclas de hidrógeno en la Planta de Regasificación de Cartagena | Plantas de Regasificación | 2022/2023 | Gas natural | 1230 | 0.015725
Modificación equipos | Ajustes en los compresores de Almacenamiento de Yela para reducir las emisiones de metano | Almacenamientos Subterráneos | 2023 | Gas natural | 1075 | 0.8
Modificación equipos | Sustitución de 4 válvulas neumáticas de la cabeza de pozo del Almacenamiento Subterráneo de Serrablo | Almacenamientos Subterráneos | 2022/2023 | Gas natural | 1050.8735 | 8.1039
Modificación equipos | Instalación de un variador de frecuencia en bomba de captación de agua de mar GA-116-D en la Planta de Regasificación de Huelva | Plantas de Regasificación | 2022/2023 | Electricidad | 930 | 2.0851
Modificación equipos | Instalación de un variador de frecuencia en bomba de captación de agua de mar GA-116-F en la Planta de Regasificación de Huelva | Plantas de Regasificación | 2022/2023 | Electricidad | 930 | 2.0851
Modificación equipos | Reparaciones remanentes bridas | Todas | 2023 | Gas natural | 924.2342 | 1.7
Modificación equipos | Instalación de un variador de frecuencia en bomba secundaria GA-115-H en la Planta de Regasificación de Huelva | Plantas de Regasificación | 2022/2023 | Electricidad | 840 | 2.9441
Modificación condiciones operación/proceso | Gas de venteo primario en calderas de la estación de regulación y medida de la Estación de Compresión de Chinchilla | Transporte | 2023 | Gas natural | 692.8292 | 0.8
Modificación equipos | Instalación de un variador de frecuencia en bomba captación agua de mar GA-246C en Planta de Regasificación de Cartagena | Plantas de Regasificación | 2022/2023 | Electricidad | 490 | 3.0923
Modificación condiciones operación | Reducción de las emisiones de venteo en los analizadores de oxigeno en los tanques de la Planta de Regasificación de Cartagena | Plantas de Regasificación | 2022/2023 | Gas natural | 480.8235 | -
Modificación equipos | Sustitución válvula neumohidraúlica MOV-1301 | Transporte | 2023 | Gas natural | 459.0488 | 0.4
Modificación condiciones operación | Reducción de las emisiones de venteo en los analizadores de oxigeno en los tanques de la Planta de Regasificación de Huelva | Plantas de Regasificación | 2022 | Gas natural | 448.9533 | -
Modificación equipos | Modificaciones en vaporizadores de agua de mar (PA-233A/B) para ser operados sólo con uno de sus dos módulos en situaciones de regasificación inferiores a 25 GWh/día | Plantas de Regasificación | 2022/2023 | Electricidad | 410 | 0.57083
Modificación condiciones operación | Reducción de las emisiones de venteo en los analizadores de oxigeno en los tanques de la Planta de Regasificación de Barcelona | Plantas de Regasificación | 2022 | Gas natural | 385.213 | -
Modificación equipos | Sustitución válvulas neumáticas de la cabeza de pozo J-17 del Almacenamiento Subterráneo de Serrablo | Almacenamientos Subterráneos | 2023 | Gas natural | 262.3249 | 3.4
Modificación condiciones operación | Bajada de temperatura de regeneración del trietilenglicol (TEG), para un menor consumo de gas natural en aquellas fases de parada estacional de producción durante la época de extracción | Almacenamientos Subterráneos | 2022/2023 | Gas natural | 247 | -
Modificación condiciones operación/proceso | Piloto aerotermia en posición 15.30 de San Javier - Zona Murcia | Transporte | 2023 | Gas natural | 217.7463 | 2.3751
Modificación equipos | Instalación de un variador de frecuencia en bomba secundaria GA-223A en la Planta de Regasificación de Cartagena | Plantas de Regasificación | 2022/2023 | Electricidad | 210 | 7.2154
Modificación equipos | Instalación variadores de frecuencia en bombas de agua de mar de plataforma | Almacenamientos Subterráneos | 2023 | Gas natural | 180 | 1.1291
Autogeneración | Instalación de paneles fotovoltaicos para sistema de calentamiento de la Estación de Regulación y Medida de de la estación de compresión de Almódovar | Estaciones de Regulación y Medida | 2023 | Gas natural | 148 | 3.3334
Modificación equipos | Sustitución caldera gasoil de edificio de control por bomba de calor en Almacenamiento Subterráneo de Gaviota | Almacenamientos Subterráneos | 2022/2023 | Gasoil | 91.4036 | Muy elevado
Autogeneración | Instalación de paneles fotovoltaicos para sistema de calentamiento de la Estación de Regulación y Medida de Cenicero (ERM-34 Cenicero) | Estaciones de Regulación y Medida | 2022/2023 | Gas natural | 90 | 4.2306
Autogeneración | Instalación de una marquesina fotovoltaica en el Laboratorio de Zaragoza | Lab. Zaragoza | 2023 | Electricidad | 80 | 7.8
Modificación condiciones operación/proceso | Mejora eficiencia calderas convección forzada. Recuperador de calor de calderas de la estación de regulación y medida 15.28.04 | Transporte | 2023 | Electricidad | 80 | 0.84967
Modificación equipos | Sustitución de válvulas de seguridad en planta y pozos AASS Serrablo | Almacenamientos Subterráneos | 2023 | Gas natural | 40 | 13
Modificación equipos | Sustitución motor eléctrico en compresor de amoniaco del Almacenamiento Subterráneo de Gaviota | Almacenamientos Subterráneos | 2023 | Gas natural | 37.7266 | Muy elevado
Autogeneración | Instalación paneles fotovoltáicos para consumo propio en Centro de Transporte de Cádiz | Transporte | 2023 | Gas natural | 20 | 3.0513
Modificación equipos | Eliminación de venteos de gas natural en válvulas accionadas con gas: cambio actuador vs conexión venteo a boil-off | Plantas de Regasificación | 2022/2023 | Gas natural | 10 | 2.4

## Medidas 2008-2021
Tipo de medida | Descripción de la medida | Tipo de instalación | Fecha de puesta en marcha | Fuente energética de ahorro | Ahorro energético estimado (MWh/año) | Periodo de retorno estimado (número de años)
Modificación equipos | Instalación de 2 compresores de mínimo técnico para emisión del boil-off a la red básica de gasoducto en Planta de Regasificación de Cartagena | Plantas de Regasificación | 2016 | Gas Natural | 2209097.6466 | 0.27313
Modificación equipos | Instalación de 2 compresores de mínimo técnico para emisión del boil-off a la red básica de gasoducto en la Planta de Regasificación de Huelva | Plantas de Regasificación | 2016 | Gas Natural | 135840.4344 | 1.9246
Modificación equipos | Instalación de un intercambiador de calor con agua de mar para el enfriamiento del gas de boil-off antes de su entrada al relicuador en Planta de Regasificación de Cartagena | Plantas de Regasificación | 2015 | Gas Natura y Electricidad | 92290 | 0.25371
Modificación equipos | Retapado del compresor J-2 del Almacenamiento Subterráneo de Serrablo | Almacenamientos Subterráneos | 2013 | Gas Natural | 71760 | 0.064002
Modificación equipos | Instalación de un equipo de generación eléctrica (turboexpansor) en la Planta de Regasificación de Barcelona | Plantas de Regasificación | 2015 | Electricidad | 69002.8905 | 1.5422
Modificación condiciones operación/proceso | Reducción de autoconsumos por disminución de arranques de turbocompresores | Estaciones de Compresión | 2012 | Gas Natural | 41700 | -
Modificación condiciones operación/proceso | Sustitución de fuel-gas por nitrógeno en sello molecular de la antorcha en la Planta de Regasificación de Barcelona | Plantas de Regasificación | 2012 | Gas Natural | 36600 | -
Modificación equipos | Reducción de emisiones fugitivas mediante la reparación de componentes en los que se han detectado fugas en distintas instalaciones de Enagás entre las que se encuentran plantas, almacenamientos subterráneos, estaciones de compresión, estaciones de regulación y medida y posiciones de la red de gasoducto | Todas | 2016 | Gas Natural | 35000 | 0.31458
Modificación equipos | Instalación de un sistema de aprovechamiento de la energía residual para generación eléctrica en la estación de compresión de Almendralejo | Estaciones de Compresión | 2008-2014 | Electricidad | 30060 | Muy elevado
Modificación condiciones operación/proceso | Utilización de nitrógeno en el sello molecular de antorcha en vez de gas natural en Planta de Regasificación de Cartagena | Plantas de Regasificación | 2015 | Gas Natural | 25580.2275 | 0.0095511
Modificación condiciones operación/proceso | Control de presión independiente para cada tanque en las tres plantas, reduciendo el consumo eléctrico de los compresosres de boil-off | Plantas de Regasificación | 2013 | Electricidad | 23850 | 0.037319
Modificación condiciones operación/proceso | Utilización de nitrógeno en el sello molecular de antorcha del pantalán (CB 101) en Planta de Regasificación de Huelva | Plantas de Regasificación | 2016 | Gas Natural | 20748.5788 | 0.0109
Cuantificación emisiones y reparación de equipos | Campaña detección y reparación de fugas (LDAR-leak detection and repair) 2019 | Todas | 2019 | Gas Natural | 19280.4474 | 6.1379
Modificación condiciones operación/proceso | Modificación en el Ciclo Orgánico de Rankine (ORC) instalado en Planta de Regasificación de Huelva para funcionamiento con el ciclo de alta presión | Plantas de Regasificación | 2019 | Electricidad | 18705.905 | 0.18877
Modificación equipos | Sustitución del sistema de apagado de vent stack de la Planta de Regasificación de Barcelona con nitrógeno en vez de vapor (parada de calderas) | Plantas de Regasificación | 2013 | Gas Natural | 17800 | 0.14817
Cuantificación emisiones y reparación de equipos | Campaña detección y reparación de fugas (LDAR-leak detection and repair) 2017 | Todas | 2017 | Gas Natural | 15184.5042 | 0.48142
Modificación equipos | Retapado de compresores en la red básica de gasoductos | Transporte | 2008-2014 | Gas Natural | 13320 | 1.1402
Modificación condiciones operación/proceso | Optimización del lazo de control de las estaciones de regulación y medida (Prueba piloto en B-19 San Fernando, B-18.02 Sanchinarro, B-22 Getafe, T-02 Colmenar Viejo, A-10 Zaragoza, y D-16 Llanera) | Estaciones de Regulación y Medida | 2016 | Gas Natural | 12305.672 | 0.18232
Modificación equipos | Proyecto en 8 estaciones de regulación y medida (41,02 Beasain, 41,04 Altzo, 41,05 Tolosa, 41,06 Billabona, 43,01 Durango, 45,03 Trapaga, 45,05,01 Superpuerto, 45,02 Barakaldo) que incluye: - Sustitución de calderas existentes por calderas de alto rendimiento y baja emisión, quemadores de gas natural modulantes y válvulas de 3 vías. - Instalación de sistema de control mediante controlador lógico programable (PLC-Programmable Logic Controller) para el control de calderas y bombas, con control por acceso remoto a través de la red de Enagás. | Estaciones de Regulación y Medida | 2018 | Gas Natural | 8872.374 | 1.0996
Modificación equipos | Instalación de un variador de frecuencia en bomba de agua de mar (P-2501D y P-3501A) de la piscina número 3 y número 4 en la Planta de Regasificación de Barcelona | Plantas de Regasificación | 2019 | Electricidad | 8120 | 0.38004
Modificación condiciones operación/proceso | Reetapado turbocompresor 2 de la Estación de Compresión de Almendralejo | Estaciones de Compresión | 2015 | Gas Natural | 7599.3775 | 0.66791
Modificación equipos | Instalación Sistema de Recuperación de Gas de Venteo (SRGV) | Estaciones de Compresión | 2021 | Gas Natural | 7262.9605 | 3.5968
Modificación equipos | Instalación de variador de frecuencia en bomba primaria (P3001A y P3000B) de la Planta de Regasificación de Barcelona | Plantas de Regasificación | 2016 | Electricidad | 7190 | 0.71284
Modificación equipos | Instalación de un variador de frecuencia en bomba de agua de mar P-1440-C1 de la piscina número 5 en Planta de Regasificación de Barcelona | Plantas de Regasificación | 2017 | Electricidad | 6616.1936 | 0.36336
Modificación equipos | Instalación de un variador de frecuencia en bomba de retorno de agua de mar GA-224A de la Planta de Regasificación de Cartagena | Plantas de Regasificación | 2019 | Electricidad | 6092.0887 | 0.48841
Modificación equipos | Reducción del consumo de gas mediante el desmontaje de calderas SG-1 y SG-2 (proyecto asociado a sustitución de compresor C-2002A) en la Planta de Regasificación de Barcelona | Plantas de Regasificación | 2021 | Gas Natural | 5860 | -
Modificación equipos | Instalación de variadores de frecuencia en bomba secundaria (115 J) de la Planta de Regasificación de Huelva | Plantas de Regasificación | 2016 | Electricidad | 5757.1494 | 0.91284
Autogeneración | Imlantación sistema de trigeneración en Zaragoza (generación de calor, frío y electricidad) | Laboratorio Zaragoza | 2016 | Electricidad | 5470 | 10.0965
Cuantificación emisiones y reparación de equipos | Campaña detección y reparación de fugas (LDAR-leak detection and repair) 2020 | Todas | 2020 | Gas Natural | 5250 | 0.018103
Modificación equipos | Sustitución de 3 actuadores neumáticos por actuadores eléctricos en el Almacenamiento Subterráneo de Serrablo | Almacenamientos Subterráneos | 2018 | Gas Natural | 5006.9952 | 0.055643
Modificación equipos | Sistema de enfriamiento de boil-off para garantizar la operatividad del compresor C-2002 B de la Planta de Regasificación de Barcelona | Plantas de Regasificación | 2014 | Electricidad | 4330 | 1.0117
Modificación equipos | Sustitución de un actuador neumo-hidráulico por actuador eléctrico en dos posiciones | Posiciones | 2016 | Gas Natural | 4290 | 0.28235
Modificación condiciones operación/proceso | Optimización lazo de control de 6 estaciones de regulación y medida (Sollube, Arrieta, Santurce, Hernani, Rentería y Legazpia) mediante la instalación de controladores lógico programable (PLC-Programmable Logic Controller) de control de calderas y bombas y ajuste de temperatura de salida del gas | Estaciones de Regulación y Medida | 2017 | Gas Natural | 4055.107 | 3.7459
Modificación equipos | Instalación de válvula de control de carga en las plantas de regasificación de Cartagena y Barcelona | Plantas de Regasificación | 2014 | Gas Natural | 4000 | 0.18806
Modificación equipos | Optimización lazo de control de las estaciones de regulación y medida (segunda fase): instalación de controlador lógico programable (PLC-Programmable Logic Controller) de control de calderas y bombas y ajuste de temperatura de salida del gas con control por acceso remoto a través de la red de Enagás. 15.28.02_ Salida Murcia (Centro de Transporte Murcia) 15.08.A1_ Salida a Onda (Centro de Transporte Castellón) 15.06.A_ Cabanes (Centro de Transporte Castellón) 15.14_ Paterna (Centro de Transporte Paterna) D-17_ Villapresente (Centro de Transporte Villapresente) B07.05_ Cigales (Centro de Transporte Valladolid) | Estaciones de Regulación y Medida | 2021 | Gas Natural | 3634.208 | 0.41541
Cuantificación emisiones y reparación de equipos | Campaña detección y reparación de fugas (LDAR-leak detection and repair) 2021 | Todas | 2021 | Gas Natural | 3630 | 2.5396
Modificación equipos | Instalación de variadores de frecuencia en bomba de captación de agua de mar (116 J) en la Planta de Regasificación de Huelva | Plantas de Regasificación | 2016 | Electricidad | 3604.6218 | 1.1186
Modificación condiciones operación/proceso | Modificación de la operación para el aprovechamiento de la unión de los colectores de impulsión y retorno del circuito de agua de mar en la Planta de Regasificación de Cartagena | Plantas de Regasificación | 2016 | Electricidad | 3527.1877 | 0.1193
Modificación condiciones operación/proceso | Operaciones de crank en los turbocompresores | Estaciones de Compresión | 2014 | Electricidad | 3260 | -
Modificación equipos | Instalación de un variador de frecuencia en bomba de agua de mar P-1440-D1 de la piscina número 5 en la Planta de Regasificación de Barcelona | Plantas de Regasificación | 2017 | Electricidad | 3184.2235 | 0.89331
Modificación condiciones operación/proceso | Reducción de la cantidad de gas natural venteado por los analizadores (p.e. cromatógrafos, etc.) a través de las siguientes actuaciones: 1) En Plantas de Regasificación y Almacenamientos Subterráneos: Parada de cromatógrafos en pantalán de Plantas de Regasificación y Almacenamientos Subterráneos en períodos de no utilización 2) En Transporte, Plantas de Regasificación y Almacenamientos Subterráneos: Instalar rotámetros tras filtro Genie en los cromatógrafos y ajustar caudal a valor especificado | Todas | 2020 | Gas Natural | 3169.7332 | 0.019466
Modificación condiciones operación/proceso | Utilización de nitrógeno en el sello molecular de antorcha del pantalán (CB 101) en Planta de Regasificación de Huelva, con el suministro y montaje de un segundo equipo de generación de nitrógeno | Plantas de Regasificación | 2019 | Gas Natural | 3148.975 | 0.054024
Modificación equipos | Instalación de 116 variadores de frecuencia en bombas de estación de regulación y medida | Estaciones de Regulación y Medida | 2017 | Electricidad | 3136.5005 | 0.562
Modificación equipos | Optimización de la iluminación Instalación interruptores y farolas solares y báculos LED en las plantas de Regasificación de Barcelona y Huelva | Plantas de Regasificación | 2012 | Electricidad | 2500 | 46.6758
Modificación condiciones operación/proceso | Ajuste de la temperatura de salida de las estaciones de regulación y medida | Estaciones de Regulación y Medida | 2013 | Gas Natural | 2420 | -
Modificación condiciones operación/proceso | Optimización de la iluminación en las estaciones de compresión | Estaciones de Compresión | 2014 | Electricidad | 2280 | -
Modificación equipos | Instalación de motores eléctricos de compresores de aire con variadores de frecuencia en las tren plantas de regasificación | Plantas de Regasificación | 2012 | Electricidad | 2240 | Muy elevado
Modificación condiciones operación/proceso | Disminución de la presión de trabajo aguas abajo del turboexpander para aumentar la generación eléctrica en la Planta de Regasificación de Barcelona | Plantas de Regasificación | 2019 | Electricidad | 2203.371 | 0.14915
Modificación equipos | Instalación de variador de frecuencia en bomba secundaria GA-223E de la Planta de Regasificación de Cartagena | Plantas de Regasificación | 2017 | Electricidad | 2179.2486 | 2.2132
Modificación condiciones operación/proceso | Reetapado turbocompresor 2 de la Estación de Compresión de Almendralejo | Estaciones de Compresión | 2016 | Gas Natural | 2092.7413 | 1.3738
Modificación equipos | Reducción de consumo eléctrico mediante el montaje de dos nuevos variadores de frecuencia en dos bombas primarias de TK-3002 y TK-3003 en la Planta de Regasificación de Barcelona | Plantas de Regasificación | 2021 | Electricidad | 1741.668 | 1.5669
Modificación equipos | Instalación de un variador de frecuencia en bomba primaria GA-221C de la Planta de Regasificación de Cartagena | Plantas de Regasificación | 2019 | Electricidad | 1599.8534 | 0.98245
Modificación condiciones operación/proceso | Regulación de la presión en el piloto de antorcha de Planta de Regasificación de Barcelona con la consecución del ahorro de gas natural correspondiente | Plantas de Regasificación | 2016 | Gas Natural | 1134.1572 | -
Modificación equipos | Cambio de flota de vehículos diesel/gasolina a vehículos GNC | Todas | 2021 | Diesel/Gasolina | 1120 | 1.0263
Modificación equipos | Optimización de la iluminación mediante reguladores de flujo lumínico, detectores de presencia etc..en Planta de Regasificación de Cartagena | Plantas de Regasificación | 2012 | Electricidad | 1020 | 2.3812
Modificación equipos | Modificación climatización sala de control en la Planta de Regasificación de Cartagena | Plantas de Regasificación | 2017 | Electricidad | 953.445 | 0.59901
Modificación condiciones operación/proceso | Ajustes en el sistema de bombeo de recirculación agua en el circuito de calefacción de las estaciones de regulación y medida (Prueba piloto en B-19 San Fernando, B-18.02 Sanchinarro, B-22 Getafe, T-02 Colmenar Viejo, A-10 Zaragoza, y D-16 Llanera) | Estaciones de Regulación y Medida | 2016 | Electricidad | 927.3703 | -
Modificación equipos | Sustitución compresores de aire comprimido en Estación de Compresión de Denia | Estaciones de Compresión | 2021 | Electricidad | 920 | 0.34675
Autogeneración | Planta de microcogeneración Ágreda (generación de calor y electricidad) | Estaciones de Regulación y Medida | 2016 | Electricidad | 868.8547 | 0.23118
Modificación condiciones operación/proceso | Modificación del sistema de aire comprimido en diversas estaciones de compresión | Estaciones de Compresión | 2014 | Electricidad | 860 | -
Modificación condiciones operación/proceso | Mejoras en el sistema de presurización de la red de agua de la planta de Regasificación de Cartagena reduciendo el funcionamiento de las bombas eléctricas | Plantas de Regasificación | 2013 | Electricidad | 830 | 0.00071095
Modificación condiciones operación/proceso | Regulación de la presión en el piloto de antorcha de Planta de Regasificación de Cartagena con la consecución del ahorro de gas natural correspondiente | Plantas de Regasificación | 2016 | Gas Natural | 787.4364 | -
Modificación condiciones operación/proceso | Sustitución de arranques neumáticos por eléctricos de turbocompresores en el Almacenamiento Subterráneo de Gaviota | Almacenamientos Subterráneos | 2021 | Gas Natural | 658.3362 | 42.8148
Modificación equipos | Sustitución actuadores neumáticos de las de FCV y PCV, por actuadores eléctricos. Pos I-025, | Posiciones | 2021 | Gas Natural | 489.0182 | 0.56514
Modificación equipos | Instalación de un intercambiador de calor en la Planta de Regasificación de Cartagena para enfriar el boil-off antes de entrar en el relicuador y aumentar su eficiencia | Plantas de Regasificación | 2020 | Electricidad | 484.8 | 7.2769
Modificación equipos | Instalación de variadores de frecuencia en bombas de agua de mar en Planta de Regasificación de Cartagena | Plantas de Regasificación | 2014 | Electricidad | 470 | 69.6697
Modificación equipos | Sustitución de equipos de refrigeración para mejora de la eficiencia en climatización y automatización de la monitorización de parámetros en la Planta de Regasificación de Cartagena (segunda fase del proyecto que empezó por las oficinas en 2015, y continuó en sala de control en 2017) | Plantas de Regasificación | 2018 | Electricidad | 409.968 | 1.5108
Cuantificación emisiones y reparación de equipos | Detección y reparación de fugas de aire comprimido en las tres plantas de regasificación | Plantas de Regasificación | 2016 | Electricidad | 330 | 0.23565
Modificación equipos | Cambio de los compresores de aire de planta en el Almacenamiento Subterráneo de Serrablo | Almacenamientos Subterráneos | 2021 | Electricidad | 325.408 | 0.92612
Modificación condiciones operación/proceso | Apagado selectivo de iluminación en Hibernación de Planta de Regasificación de Musel | Plantas de Regasificación | 2008-2014 | Electricidad | 310 | -
Modificación equipos | Mejoras de aislamiento térmico en zonas de boil-off en la planta de la Planta de Regasificación de Huelva | Plantas de Regasificación | 2020 | Electricidad | 294.3238 | 9.96
Modificación condiciones operación/proceso | Eliminación de válvulas de escape (VES) de las líneas de regulación de las Estaciones de Regulación y Medida en tres zonas de transporte (Murcia, Córdoba y La Coruña) | Transporte | 2021 | Gas Natural | 267.8187 | 0.98842
Modificación condiciones operación/proceso | Recuperación de parte de los venteos de los sellos de los compresores GB-203A/B/C en la Planta de Regasificación de Cartagena | Plantas de Regasificación | 2021 | Gas Natural | 256.7346 | 0.27372
Modificación equipos | Sustitución de luminarias fluorescentes por luminarias de LED en Sede Central | Sede | 2016 | Electricidad | 210 | 10.1341
Modificación equipos | Proyectos en 8 estaciones de regulación y medida (41,02 Beasain, 41,04 Altzo, 41,05 Tolosa, 41,06 Billabona, 43,01 Durango, 45,03 Trapaga, 45,05,01 Superpuerto, 45,02 Barakaldo) que incluye: - Instalación de bombas recirculadoras con módulo de regulación electrónico (variador de frecuencia). | Estaciones de Regulación y Medida | 2018 | Electricidad | 205.4417 | 14.3568
Cuantificación emisiones y reparación de equipos | Detección y reparación de fugas de nitrógeno en las tres plantas de regasificación | Plantas de Regasificación | 2016 | Electricidad | 180 | 0.44702
Modificación equipos | Instalación de variador de frecuencia en bomba primaria GA-231-B de la Planta de Regasificación de Cartagena | Plantas de Regasificación | 2017 | Electricidad | 176.0091 | 7.1417
Modificación equipos | Instalación del segundo compresor de aire de instrumentación en el Almacenamiento Subterráneo de Gaviota | Almacenamientos Subterráneos | 2018 | Electricidad | 155.2213 | 5.5293
Modificación equipos | Optimización de la operativa y de los equipos implicados en la carga de buques | Plantas de Regasificación | 2008-2014 | Gas Natural | 100 | -
Modificación equipos | Instalación de un sistema de aprovechamiento de la energía residual para generación eléctrica en la Planta de Regasificación de Huelva | Plantas de Regasificación | 2008-2014 | Electricidad | 100 | Muy elevado
Autogeneración | Valorización del gas de boil-off usándolo como combustible en los vaporizadores de combustión sumergida (VCS) en Planta de Regasificación de Cartagena | Plantas de Regasificación | 2015 | Electricidad | 63.7642 | 0.65573
Modificación equipos | Minimización del consumo eléctrico en la nave de compresores sectorizando la iluminación en el Almacenamiento Subterráneo de Yela | Almacenamientos Subterráneos | 2021 | Electricidad | 58.52 | 0.66465
Modificación equipos | Sustitución de luminarias en almacén y taller de Planta de Regasificación de Huelva | Plantas de Regasificación | 2016 | Electricidad | 29.568 | 3.4527
Modificación equipos | Sustitución de tres válvulas neumáticas de 16” en líneas de medición de UM-72DEF: XV 4003 DEF en la Planta de Regasificación de Barcelona | Plantas de Regasificación | 2021 | Gas Natural | 12.372 | Muy elevado
Modificación equipos | Optimización de rodetes en bombas de agua de mar de las tres plantas de regasificación | Plantas de Regasificación | 2012 | Electricidad | 10 | 12.0678

## Referencias (hidden)
Modificación equipos
Modificación condiciones operación/proceso
Autogeneración
Cuantificación emisiones y reparación de equipos
Gases renovables
Gas Natural
Electricidad
Gas Natural y Electricidad
Gasoil
Plantas de Regasificación
Almacenamientos Subterráneos
Estaciones de Compresión
Estaciones de Regulación y Medida
Posiciones
Transporte
Laboratorio Zaragoza
Todas