## Medidas 2022-2031
Tipo de medida | Descripción de la medida | Tipo de instalación | Fecha de puesta en marcha | Fuente energética de ahorro | Ahorro electricidad (kWh/año) | Ahorro gas (kWh/año) | Ahorro energético estimado (kWh/año) | Periodo de retorno estimado (número de años)
Modificación equipos | Revisión y ajuste de potencias contratadas. Reduce el uso de redes y disponibilidad. Todas las oficinas y sedes. | Electricidad | 2017, 2019, 2021 y 2023 | Electricidad | 0 | 0 | 0 | 0
Modificación equipos | Cambio total de toda la iluminación de ambas sedes Paseo de la Habana y Partenón a iluminación LED. | Iluminación | 2022 | Electricidad | 411840 | 0 | 411840 | 3
Modificación equipos | Instalación de sensor de calidad del aire para regulación de ventilación en Paseo de la Habana, planta 1ª a las 6ª | Climatización | 2022 | Electricidad y gas natural | 3172.5 | 3172.5 | 6345 | 0.5
Modificación equipos | Buenas prácticas de consumo de energía, bajar un grado en invierno y subir uno en verano. | Climatización | 2022 | Electricidad y gas natural | 6871 | 6871 | 13742 | 0.1
Modificación equipos | Aplicación medidas para fomento del ahorro y la eficiencia energética por el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto. Ahorro estimado de 43.534 kWh/año | Climatización | 2022 (agosto) | Electricidad y gas natural | 21767 | 21767 | 43534 | 0.1
Modificación equipos | Instalación Fancoils inteligentes y con variador de frecuencia plantas 1ª a 6ª Paseo de la Habana | Climatización | 2023 | Electricidad y gas natural | 7113.5 | 7113.5 | 14227 | 5
Modificación equipos | Climatizador principal nuevo con motores electrónicos y con variador de frecuencia. Plantas 1ª a 6ª sede Paseo de la Habana | Climatización | 2023 | Electricidad y gas natural | 5623 | 5623 | 11246 | 7
Modificación equipos | Instalación de medidores parciales de energía para discriminar los distintos consumos del edificio y fijar acciones. Sede Paseo de la Habana | Electricidad | 2023 | Electricidad | 8067 | 0 | 8067 | 1.5
Modificación equipos | Modernización bombas de circulación de agua en equipo de frío pasando a ser electrónicas con variador de frecuencia. Sede Paseo de la Habana | Climatización | 2023 | Electricidad | 10454 | 0 | 10454 | 3
Modificación equipos | Mejora en la ventilación de la Planta Baja y Entreplanta con sensores de calidad del aire para optimizar ventilación y climatización. Sede Paseo de la Habana | Climatización | 2023 | Electricidad | 7269 | 0 | 7269 | 2.5
Modificación equipos | Modernización de la instalación solar térmica para el Agua Caliente Sanitaria. Sede Paseo de la Habana | ACS (Agua caliente sanitaria) | 2023 | Electricidad | 3168 | 0 | 3168 | 4
Modificación equipos | Integración total en un BMS de toda la climatización y ventilación del edificio, integrando planta baja y entreplanta.Sede Paseo de la Habana | Climatización | 2023 | Electricidad | 18453 | 0 | 18453 | 3
Modificación equipos | Sensor de luz solar para implementar dos programaciones en el BMS según haga sol o este nublado para optimizar el uso de la climatización. Sede Paseo de la Habana | Climatización | 2023 | Electricidad y gas natural | 3945 | 3945 | 7890 | 2
Modificación equipos | Actualización y mejora de las cortinas de aire en las entradas, con bomba de calor o agua caliente. Sede Paseo de la Habana | Climatización | 2024 | Electricidad | 8680 | 0 | 8680 | 4
Modificación equipos | Instalación de pantallas LED regulables en todas las plantas de Paseo de la Habana con sensores de luminosidad. Sede Paseo de la Habana | Iluminación | 2024 | Electricidad | 77911 | 0 | 77911 | 3
|  |  |  | Total (kWh/año) | 594334 | 48492 | 642826
|  |  |  | Ahorro total (MWh) | 594.334 | 48.492 | 642.826
[5 empty] | Ahorro electricidad (MWh) | Ahorro gas (MWh) | Ahorro total (MWh)

## Medidas 2008-2021
Tipo de medida | Descripción de la medida | Tipo de instalación | Fecha de puesta en marcha | Fuente energética de ahorro | Ahorro electricidad (kWh/año) | Ahorro gas (kWh/año) | Ahorro energético estimado (kWh/año) | Periodo de retorno estimado (número de años)
Modificación equipos | Iluminación LED y Sensores de luminosidad en las zonas de las ventanas, plantas 1ª a la 6ª en sede Paseo de la Habana. Facilita aprovechar la luz exterior. | Iluminación | 2016 | Electricidad | 175982 | 0 | 175982 | 3
Modificación equipos | Instalación de relojes en termos de ACS para que solo consuman en los periodos de energía más barata y durante menos tiempo. Sede Paseo de la Habana | Agua caliente sanitaria | 2016 | Electricidad | 46872 | 0 | 46872 | 0.3
Modificación equipos | Colocación de Filtros solares en ventanas fachada sur. Disminuye el uso de aire acondicionado en verano.Sede Paseo de la Habana | Protección solar | 2016 | Electricidad | 16745 | 0 | 16745 | 1
Modificación equipos | Sensores de movimiento en cuartos técnicos. Evitando olvidos de luces encendidas. Sede Paseo de la Habana | Iluminación | 2016 | Electricidad | 451 | 0 | 451 | 3
Modificación equipos | Sensores crepusculares para iluminación exterior. Enciende y apaga en el momento que se pone o sale el sol. Sede Paseo de la Habana | Iluminación | 2017 | Electricidad | 455 | 0 | 455 | 2
Modificación equipos | Relojes para apagado de luces según el horario de trabajo con pulsador de hora adicional, una vez pulsado se prorroga el apagado una hora más. Evita que se puedan quedar luces encendidas al final de la jornada. Ambas sedes Paseo de la Habana y Partenón | Iluminación | 2017 | Electricidad | 8898 | 0 | 8898 | 1.5
Modificación equipos | Sustitución de bombas para movimiento de agua de climatización por unas electrónicas con variadores de velocidad. Se optimiza el funcionamiento y el consumo. Sede Paseo de la Habana | Climatización | 2018 | Electricidad | 8047 | 0 | 8047 | 3
Modificación equipos | Sensores de temperatura por todo el edificio con llaves de paso automáticas que cierran el paso de agua cuando se ha alcanzado la temperatura óptima. Sede Paseo de la Habana | Climatización | 2018 | Electricidad y gas natural | 10005.5 | 10005.5 | 20011 | 2
Modificación equipos | Instalación y programación de Control BMS (Building Management System) el cual controla todas el sistema de climatización. Optimiza funcionamiento.Sede Paseo de la Habana | Climatización | 2018 | Electricidad y gas natural | 10489 | 10489 | 20978 | 3
Modificación equipos | Apagado de fancoils. Programados para apagarse tanto por temperatura como por horario. Sede Paseo de la Habana | Climatización | 2018 | Electricidad | 4393 | 0 | 4393 | 2
Modificación equipos | Motores regenerativos en ascensores. Recargan energía cuando bajan para usarla para subir, realizada en sede de Paseo de la Habana. | Ascensores | 2019 | Electricidad | 9698 | 0 | 9698 | 8
Modificación equipos | Revisión y ajuste de potencias contratadas. Reduce el uso de redes y disponibilidad. Todas las oficinas. | Electricidad | 2017, 2019 y 2021 | Electricidad | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total (kWh/año) | 292035.5 | 20494.5 | 312530
|  |  |  | Ahorro total (MWh) | 292.0355 | 20.4945 | 312.53
[5 empty] | Ahorro electricidad (MWh) | Ahorro gas (MWh) | Ahorro total (MWh)