## 2022-2031
PLAN DE EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO
Tipo de medida | Descripción de la medida | Fecha prevista implantación | Fuente energética de ahorro | Ahorro energético estimado (kWh/año) | Amortización (años) | Tipo de medida | Fuente
Facturación energética (1) | Optimización de la potencia contratada de P1 a P5 | 2024 | Electricidad | 0 | 0.06 | Facturación energética (1) | Electricidad
Facturación energética (1) | Optimización del caudal de gas natural máximo contratado | 2024 | Gas Natural | 0 | 0 | Prácticas de uso | Gas Natural
Prácticas de uso | Establecimiento de horarios de encendido y apagado de las instalaciones de climatización en edificio de oficinas generales | 2023 | Electricidad | 2545 | 0 | Reforma de instalaciones existentes | Combustibles fósiles
Prácticas de uso | Ajuste de temperaturas de los edificios climatizados por debajo de 19oC calefacción y por encima de 27oC en refrigeración | 2022-2023 | Electricidad |  |  | Aire comprimido
Prácticas de uso | Formación al personal para sensibilización de una correcta utilización de la climatización, importancia del ajuste de temperaturas | 2023 | Electricidad | 15000 | 0 | Iluminación
Prácticas de uso | Monitorización de consumos en edificios y grandes equipos de fabricación | 2022-2024 | Electricidad | __ | __ | Autoconsumo
Prácticas de uso | Criterios en la contratación del suministro de electricidad de 80 % mínimo de origen renovable (2) | 2023 | Electricidad | 0 | 0 | Movilidad
Autoconsumo | Estudio de viabilidad para instalación fotovoltaica de autoconsumo en la cubierta de la nave ligera | 2023 | Electricidad | 822000 | 5 | Movilidad
Prácticas de uso | Impulso del modelo paperless | 2023-2025 | Electricidad
Movilidad | Implantación de aparcamientos seguros de bicicletas | 2022-2023 | Combustibles fósiles | 49920 | __
Reforma de instalaciones existentes | Modernización tecnológica del horno de tratamientos térmicos | 2024-2028 | Gas Natural | 4770 | 3.56
Reforma de instalaciones existentes | Estudio instalación variadores de frecuencia en grandes motores | 2025-2030 | Electricidad | 250000 | 20
Reforma de instalaciones existentes | Modernización de los sistemas de climatización de los edificios | 2023-2027 | Electricidad | 30000 | 10
Reforma de instalaciones existentes | Mejorar la eficiencia de las calderas ACS | 2023-2024 | Electricidad | 16000 | 8
Prácticas de uso | Ajuste de los parámetros de combustión ACS de las calderas para mejorar el rendimiento | 2023 | Electricidad | 2836 | 0
Reforma de instalaciones existentes | Reducción de temperatura en sala de compresores | 2023 | Electricidad | 25860 | 0.5
Reforma de instalaciones existentes | Estudio e implantación de medidas de la mejora de eficiencia de la red de aire comprimido en taller | 2023-2024 | Electricidad | 65000 | 1
Reforma de instalaciones existentes | Renovación de luminarias en las instalaciones, reemplazando por tecnología LED | 2020-2023 | Electricidad | 138620 | 2.36
Reforma de instalaciones existentes | Instalación de luminarias fotovoltaicas para iluminación exterior | 2023-2024 | Electricidad
Reforma de instalaciones existentes | Instalación de detectores de presencia y movimiento en salas de reuniones y pasillos | 2022-2023 | Electricidad | 1000 | 1.5
Prácticas de uso | Formación al personal para correcto uso de la iluminación | 2023-2024 | Electricidad | 15975 | 0
Nota (1)- Reducción de la factura energética. No implica reducción del consumo.
Nota (2)- Reducción de las emisiones GEI y huella de carbono. No implica reducción de consumo.