## Endesa_Plan ahorro energético
PLAN DE CONTRIBUCIÓN AL AHORRO ENERGÉTICO
Tipo de medida | Descripción de la medida | Ámbito | Plazo ejecución | Fuente de energía | Ahorro energético estimado |  | Equivalente en energía primaria (gas natural/ gasolina/ gasoil) | Periodo de retorno estimado (años)
[5 empty] | Cuantía | Unidad | (MWh/año)
Autoconsumo | SAN JUAN DE DIOS (PALMA MALLORCA)_Conexión eléctrica de las placas solares fotovoltaicas de la terraza con consumo del edificio y automatización FV | Edificios | 2022-2023 | Electricidad | 94.7872 | MWh/año | 189.5743 | 7.2821
Autoconsumo | PELIRON (JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIZ)_Instalación de paneles solares fotovoltaicos | Edificios | 2022 | Electricidad | 23.313 | MWh/año | 46.626 | 5.1839
Autoconsumo | SALT (GIRONA)_Instalación de paneles solares fotovoltaicos | Edificios | 2022 | Electricidad | 173.418 | MWh/año | 346.836 | 4.6986
Autoconsumo | MANRESA (BARCELONA)_Instalación de paneles solares fotovoltaicos | Edificios | 2022 | Electricidad | 149.7 | MWh/año | 299.4 | 3.5627
Autoconsumo | ALCAÑIZ (TERUEL)_Instalación de paneles solares fotovoltaicos | Edificios | 2022 | Electricidad | 20.286 | MWh/año | 40.572 | 4.7235
Autoconsumo | COLÓN (HUELVA)_Instalación de paneles solares fotovoltaicos | Edificios | 2022 | Electricidad | 184.407 | MWh/año | 368.814 | 2.6712
Autoconsumo | AZNAR MOLINA (ZARAGOZA)_Instalación de paneles solares fotovoltaicos | Edificios | 2023-2024 | Electricidad | 32.5036 | MWh/año | 65.0073 | 4.884
Autoconsumo | Instalación de paneles solares fotovoltaicos (96 módulos) y sensores de movimiento en los pasillos en CD Ceuta | Generación | 2022 | Electricidad | 75.6 | MWh/año | 151.2 | 5
Climatización | HUÉRCAL (ALMERÍA)_Ajuste temperaturas de consigna | Edificios | 2022-2023 | Electricidad | 3.086 | MWh/año | 6.172 | 4.4
Climatización | RIBERA DEL LOIRA (MADRID)_Centralización de los termostatos de los fancoils de la zona peine (zona afectada por obra de remodelación, están excluidos núcleo A, planta servicios y sótanos) | Edificios | 2022 | Electricidad | 61.6251 | MWh/año | 123.2502 | 11.9
Climatización | HUÉRCAL (ALMERÍA)_Instalación de un sistema centralizado para el control horario del funcionamiento de las unidades interiores | Edificios | 2022-2023 | Electricidad | 7.095 | MWh/año | 14.19 | 1.9
Climatización | VILANOVA (BARCELONA)_Comfort Management version Full. Control de la producción de HVAC en las 5 zonas del edificio. | Edificios | 2022 | Electricidad | 1124.805 | MWh/año | 2249.61 | 0.74038
Climatización | OMEYA (CÓRDOBA)_Comfort Management version LITE. 29 unidades interiores, 4AHUs y 2 AC. | Edificios | 2022 | Electricidad | 36.5398 | MWh/año | 73.0796 | 4.2189
Climatización | HUÉRCAL (ALMERÍA)_Comfort Management version LITE. Control de unidades AC. | Edificios | 2022 | Electricidad | 10.4278 | MWh/año | 20.8556 | 8.3599
Climatización | STORE (SEVILLA)_Sustitución del equipo autónomo existente en el edificio, por cuatro de menor potencia y mayor rendimiento: - EQUIPO AUTÓNOMO: 2,15/2,3 (EER/COP) - EQUIPOS AUTÓNOMOS: 3,26/4,17 (EER/COP) | Edificios | 2023 | Electricidad | 65.79 | MWh/año | 131.58 | 1.647
Climatización | SAN JUAN DE DIOS (PALMA MALLORCA)_Monitorizar el consumo de climatización del edificio para visualización en la PGE | Edificios | 2023 | Electricidad | 14.1192 | MWh/año | 28.2385 | 3.7474
Climatización | RIBERA DEL LOIRA (MADRID)_Instalación de sistema STOP & GO, juntamente con Variador de Frecuencia (VF) existente. Instalación de programador horario para control de los 3 modos de funcionamiento conforme necesidades del cliente: • Modo Continuo – Bypass en caso de avería de VF • Modo Velocidad Lenta / Velocidad Nominal con VF • Modo Stop & Go – Marcha / Paro. | Edificios | 2023 | Electricidad | 24.96 | MWh/año | 49.92 | 4.34
Climatización | RIBERA DEL LOIRA (MADRID)_Cambio de Calderas nº 1 y nº 3 | Edificios | 2023 | Gas natural | 441.233 | MWh/año | 441.233 | 1.7014
Descarbonización | Descarbonización del parque de generación: sustitución por generación renovable | Generación | 2022 | Gas natural | 3280657.2 | MWh/año | 3280657.2 | 15
Descarbonización | Descarbonización del parque de generación: sustitución por generación renovable | Generación | 2023-2024-2025 | Gas natural | 5933333.3333 | MWh/año | 5933333.3333 | 15
Electrificación | Pérdidas de electricidad (reducción del % pérdidas medidas en barra de subestación) | Distribución electricidad | 2022-2025 | Electricidad | 212683.5 | MWh/año | 425367 | -
Electrificación | Renovación de flota por vehículos eléctricos | Flota | 2022-2023 | Gasóleo / Gasolina | 3673.023 | MWh/año | 3673.023 | -
Envolvente | HUÉRCAL (ALMERÍA)_Disposición de lámina vinilo de factor solar bajo, en el vidrio interior del muro cortina de las fachadas | Edificios | 2022-2023 | Electricidad | 1.763 | MWh/año | 3.526 | 4.3
Envolvente | OSUNA (SEVILLA)_Instalación de lamas abatibles en el 100% de los huecos de fachada. | Edificios | 2022 | Electricidad | 3.589 | MWh/año | 7.178 | 2.169
Envolvente | MARBELLA (MÁLAGA)_Instalación de lamas abatibles en el 100% de los huecos de fachada. | Edificios | 2022 | Electricidad | 7.698 | MWh/año | 15.396 | 1.7607
Envolvente | HERRA ORIA (MÁLAGA)_Instalación de lamas abatibles en el 100% de los huecos de fachada. | Edificios | 2022 | Electricidad | 8.223 | MWh/año | 16.446 | 5.8736
Envolvente | STORE (SEVILLA)_Instalación de lamas abatibles en el 100% de los huecos de fachada. Store. | Edificios | 2022 | Electricidad | 8.6985 | MWh/año | 17.397 | 1.4904
Envolvente | SAN JUAN DE DIOS (PALMA MALLORCA)_Colocación de láminas solares en partes laterales de la 1ª planta (ya instalados en zona centro) | Edificios | 2022 | Electricidad | 8.9165 | MWh/año | 17.8331 | 6.0693
Iluminación | RIBERA DEL LOIRA (MADRID)_Sustitución de 3.304 luminarias por LED en zona peine y parte de la Z (están excluidos núcleo A, planta servicios y sótanos) | Edificios | 2022 | Electricidad | 343.616 | MWh/año | 687.232 | 5.2969
Iluminación | RIBERA DEL LOIRA (MADRID)_Sustitución lámparas de las zonas atrio de todas las plantas por tecnología LED (6 plantas) | Edificios | 2022 | Electricidad | 4.029 | MWh/año | 8.058 | 3.5274
Iluminación | RIBERA DEL LOIRA (MADRID)_Sustitución a LED núcleo A (5 plantas de la vertical (zona presidencia no se modifica)) | Edificios | 2022 | Electricidad | 12 | MWh/año | 24 | 3.5273
Iluminación | RIBERA DEL LOIRA (MADRID)_Sustitución a LED garaje y salas técnicas sótano -1 y -2 | Edificios | 2022 | Electricidad | 62.2949 | MWh/año | 124.5897 | 2.3489
Iluminación | SAN JUAN DE DIOS (PALMA MALLORCA)_Cambio fluorescentes por LED en salas planta baja edificio 1 | Edificios | 2023 | Electricidad | 18 | MWh/año | 36 | 3.5273
Iluminación | WOERMANN (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA)_Instalación de sensores de presencia en parking (10 unidades) | Edificios | 2023 | Electricidad | 3.942 | MWh/año | 7.884 | 2.6844
Iluminación | WOERMANN (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA)_Sensores de presencia en escaleras (14 unidades) | Edificios | 2023 | Electricidad | 1.96 | MWh/año | 3.92 | 3.2394
Iluminación | AZNAR MOLINA (ZARAGOZA)_Sustitución de luminarias exteriores por LED | Edificios | 2022 | Electricidad | 10.1507 | MWh/año | 20.3013 | 4.2857
Iluminación | RIBERA DEL LOIRA (MADRID)_Sustitución a LED iluminación Servicios Médicos: Suministro y montaje de 50 pantallas de 60x60 de 36W | Edificios | 2023 | Electricidad | 3.8016 | MWh/año | 7.6032 | 1.54
Iluminación | RIBERA DEL LOIRA (MADRID)_Sustitución a LED iluminación Sótano -1 y -2: • Suministro y sustitución 1200uds pantalla 927 ECHO Led 72X54LM blanco CLD CELL GRIS • Suministro 400uds pantalla de emergencia con 1 de autonomía con autotest, 927 ECHO LED 72X54LM BLANCO CLD CELL-E GRISDISA 16470207 | Edificios | 2023 | Electricidad | 504.576 | MWh/año | 1009.152 | 2.97
Iluminación | RIBERA DEL LOIRA (MADRID)_Iluminación LED núcleo A (0, 1 y 2): Suministro e instalación de 96 unidades de pantallas LED de 2x w. | Edificios | 2023 | Electricidad | 13.4554 | MWh/año | 26.9107 | 1.13
Iluminación | Instalación de un sistema de control mediante fotocelula en Huércal de Almería | Edificios | 2022-2023 | Electricidad | 0.85 | MWh/año | 1.7 | 7.2829
Iluminación | RIBERA DEL LOIRA (MADRID)_Sustitución de la totalidad de las luminarias del núcleo A en plantas 0, 1 y 2 por LED (presupuesto sólo de mano de obra. Luminarias recuperadas de obra) | Edificios | 2022 | Electricidad | 45.9481 | MWh/año | 91.8961 | 0.39
Iluminación | MAGRANERS (LLEIDA)_Sustitución de pantallas de iluminación en planta 1ª Generación . Se sustituyen 143 pantallas de fluorescentes (3x36w) por 112 pantallas led (36w) y 20 Downlight led (20,5w) | Edificios | 2022 | Electricidad | 20.0649 | MWh/año | 40.1299 | 0.71
Iluminación | Sustitución de lámparas convencionales por tecnología LED en las T.P de Carboneras, Los Barrios y Ferrol | Terminales portuarias | 2022-2025 | Electricidad | 171.853 | MWh/año | 343.706 | 2.0089
Iluminación | RIBERA DEL LOIRA (MADRID)_Sustitución y renovación del sistema de control de la iluminación del edificio (están excluidos núcleo A, planta servicios y sótanos) | Edificios | 2022 | Electricidad | 92.4376 | MWh/año | 184.8752 | 11.9
Otros | WOERMANN (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA)_Revisión programas funcionamiento iluminación y climatización | Edificios | 2023 | Electricidad | 37.2014 | MWh/año | 74.4028 | 0
Otros | Instalación de regletas anti-stand by en T.P Los Barrios | Terminales portuarias | 2022-2023 | Electricidad | 2 | MWh/año | 4 | 1.23
Otros | Revision y reparacion de las perdidas por fugas de GN en toda las instalaciones que consumen dicho combustible como combustible principal, de cara a aumentar la eficiencia de los ciclos así como reducir las emisiones de gas natural a la atmósfera. | Generación | 2022 | Gas natural | 706.51 | MWh/año | 706.51 | -
TOTAL AHORRO ENERGÉTICO EN ENERGÍA PRIMARIA (MWh/año) | [6 empty] | 9651157.3618